Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа

город Партизанск Приморского края

от 20.08.2025г. № 1295–па

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

от 19 ноября 2019 г №2011-па

Актуализированная схема

теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края

на 2025-2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа | 3 |
|  | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 8 |
|  | Перспективные балансы теплоносителя | 21 |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 32 |
|  | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 65 |
|  | Перспективные топливные балансы | 129 |
|  | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 133 |
|  | Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 141 |
|  | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 144 |
|  | Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 143 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения,

муниципального округа

1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Перспективное потребление тепловой энергии в муниципальном округе город Партизанск Приморского края определялось, исходя из данных базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 1

Показатели потребления тепла на цели теплоснабжения

муниципального округа город Партизанск Приморского края

| Показатель | Категории потребителей | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, Гкал | Котельная станция Партизанск |  |  |  |
|  | Население | н.д. | 874,1 |  |
|  | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | н.д. | 5403,23 | 5403,23 |
|  | Всего | н.д. | 6277,33 | 6113,74 |
|  | Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |
|  | Население | 84941,11 | 85836,42 |  |
|  | Бюджетные потребители | 9851,22 | 8951,5 | 8951,6 |
|  | Прочие | 4794,719 | 3914,4 | 3917,43 |
|  | Всего | 99587,05 | 98702,32 | 98811,37 |
|  | Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |
|  | Население | 72278 | 72812 | 72819 |
|  | Бюджетные потребители | - | - | - |
|  | Прочие | 23044 | 21654 | 22618 |
|  | Всего | 95322 | 94466 | 95437 |

Рис.1. Вклад энергоисточников города в обеспечение тепловой энергией по количеству выделенного тепла

1.2. Демографический прогноз

Что касается численности населения Муниципального округа город Партизанск Приморского края, в начале 2025 года она составляла 38,810 тыс. человек. Муниципальный округ город Партизанск Приморского края занимает 3 место среди муниципальных округов и районов Приморского края по численности населения.

По данным государственной статистики по Приморскому края численность населения муниципального округа город Партизанск Приморского края в период 2022 по 2025 годы снизилась на 3,15 % или 1,263 тыс. человек (численность населения на 01.01.2022 – 40,073 тыс. человек, на 01.01.2025 – 38,810 тыс. человек). По темпу падения численности населения муниципальный округ город Партизанск занимает девятое место из двадцати пяти муниципальных округов и районов Приморского края.

Таблица 2

##### Численность населения Муниципального округа город Партизанск Приморского края

##### в 2022 - 2025 годах

##### (на начало года)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | тыс. чел. | 40,073 | 39,517 | 39,132 | 38,810 | 96,85 |

В течение 2022-2025 годов численность населения муниципального округа город Партизанск Приморского края снизилась на 3,15%, наблюдается стабильная тенденция снижения численности населения.

Естественный прирост населения остается на протяжении длительного времени отрицательным, смертность превышает рождаемость в 2,5 раза, что обусловлено возрастной структурой населения муниципального округа город Партизанск, 37,7% населения муниципального округа старше 50 лет. Естественная убыль населения в 2024 году составила 511 человек.

Миграционный прирост населения в 2024 году составил 193 чел., коэффициент миграционного прироста составил 9,13 процентов.

Расчет прогноза численности населения муниципального округа город Партизанск Приморского края произведен с учетом сложившихся тенденций. При сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, численность населения муниципального округа город Партизанск Приморского края продолжит снижаться и составит 38,650 тыс. человек на 2026 год (падение относительно существующего положения 0,41 %).

1.3. Прогнозы приростов жилого фонда

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края по состоянию на 31 декабря 2024 года (по данным Федерального статистического наблюдения) составляла 1169,2 тыс. кв. м, в том числе:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 144,6 тыс. кв. м (12,34 % общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 1024,6 тыс. кв. м (87,66 % от общей площади жилищного фонда).

Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах составляет 729,9 тыс. кв. м (62,4% от жилого фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края). Общая площадь в домах индивидуальной застройки составляет 37,6 % от жилого фонда (439,3 тыс. кв. м).

Общее число многоквартирных домов, которые находятся в управлении, составляет 939 единиц, из них: управляющей организацией – 657 единиц; непосредственное управление – 157 единиц; управление ТСЖ - 125 единиц.

###### Таблица 3

Характеристика жилищного фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края в 2022 - 2024 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 1186,8 | 1180,1 | 1169,2 |
|  | частный |  | 1010 | 1026,9 | 1024,6 |
|  | государственный |  | - | - |  |
|  | муниципальный |  | 66,8 | 66,4 | 64,9 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 5,63 | 5,63 | 2,55 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | тыс.м2 | 74,7 | 62,7 | 59,4 |
| 4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования | % | 6,29 | 5,31 | 5,08 |
|  | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 660,4 | 665,9 | 667,5 |
|  | от 35 до 65% | тыс.м2 | 473,5 | 468,6 | 442,1 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | 4,4 | 8,1 | 26,9 |
| 5 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | центральным отоплением | % | 53,9 | 54,3 | 54,9 |
|  | горячим водоснабжением | % | 10,9 | 10,7 | 10,8 |
| 6 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во/% | - | 15/2 | 47/8,3 |

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края с 2022 по 2024 годы снизилась на 20,5% и в 2024 году составила 5,08% от общей площади жилищного фонда (59,4 тыс. кв. м).

К ветхим домам по состоянию на 31 декабря 2024 года по данным Федерального статистического наблюдения относятся 91 многоквартирный дом (из 883, что составляет 10,3%), 168 индивидуальных жилых домов (из 9594 единиц, что составляет 1,8%). К аварийным – 116 многоквартирных (13,1%), 126 индивидуальных жилых домов (1,3%).

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

Благоустройство жилищного фонда муниципального округа город Партизанск Приморского края характеризуется оборудованным центральным отоплением на 54,9%, горячим водоснабжением на 10,8%, холодным водоснабжением – на 55,1% и канализацией – на 54,2%.

Средняя обеспеченность населения муниципального округа город Партизанск Приморского края жильем в 2024 году составила 25,4 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя.

Возможный ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. Это связано с тем, что нового строительства в муниципальном образовании практически не ведется, и для него хватит уже имеющихся резервов по коммунальной инфраструктуре.

В условиях высокой средней обеспеченности населения муниципального округа город Партизанск Приморского края жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Администрации муниципального округа рекомендовано направить усилия на поддержание существующего жилого фонда в хорошем состоянии.

1.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы для потребителей муниципального округа выполнен исходя из данных о фактической реализации услуг за 2022, 2023, 2024 годы.

Прогноз представлен в виде таблицы по каждому виду коммунального ресурса.

Таблица 4

Прогнозные показатели потребления коммунальных ресурсов

муниципального округа город Партизанск Приморского края

| Показатель | Категории потребителей | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение и ГВС, Гкал | Котельная станция Партизанск |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | н.д. | 874,1 | 710,51 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие | н.д. | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 |
|  | Всего | н.д. | 6277,33 | 6113,74 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 |
|  | Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 84941,11 | 85836,42 | 85942,34 | 85983,45 | 85989,79 | 85997,61 |
|  | Бюджетные потребители | 9851,22 | 8951,5 | 8951,6 | 8952,4 | 8961,44 | 8963,17 |
|  | Прочие | 4794,719 | 3914,4 | 3917,43 | 3918,43 | 3918,69 | 3919,13 |
|  | Всего | 99587,05 | 98702,32 | 98811,37 | 98854,28 | 98869,92 | 98879,91 |
|  | Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 72278 | 72812 | 72819 | 72821 | 72819 | 72824 |
|  | Бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочие | 23044 | 21654 | 22618 | 22631 | 22638 | 22643 |
|  | Всего | 95322 | 94466 | 95437 | 95452 | 95457 | 95467 |
| ГВС | ГВС, Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» |  |  |  |  |  |  |
|  | Население | 2390 | 2326 | 2328 | 2332 | 2333 | 2336 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие | 38 | 48 | 49 | 51 | 51 | 51 |
|  | Всего | 2428 | 2374 | 2377 | 2383 | 2384 | 2387 |

В планах администрации муниципального округа на ближайшие годы отсутствуют мероприятия, связанные с созданием объектов, которые могли бы существенным образом повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей

Структура промышленного производства на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края представлена предприятиями, производящими продовольствие, металлообработки, деревообработки, по производству и распределению газа, воды и электроэнергии, по производству строительных материалов и производству товаров народного потребления.

На территории в сфере промышленности зарегистрировано 86 предприятий (13,6% от всех предприятий и организаций города) и 76 индивидуальных предпринимателей.

Предприятия частной формы собственности составляют 68,1 % от всех предприятий муниципального округа.

Число малых и средних предприятий на 01.01.2025 г. составило 470 единиц или 74,1% от общего количества предприятий и организаций, действующих на территории муниципального округа.

В настоящее время муниципальный округ город Партизанск Приморского края по оценке местных представителей власти является депрессивной территорией, не имеющей градообразующих предприятий. В муниципальном округе функционирует Партизанская ГРЭС, действует крупная железнодорожная станция и локомотивное депо Партизанск, кроме того, работают несколько небольших пищевых производств и предприятий сельского хозяйства. За последние годы фактически главной отраслью муниципального округа стал малый бизнес.

Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2025-2025 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:

- Закон Приморского края «О муниципальном округе город Партизанск Приморского края» (принят Законодательным Собранием Приморского края 27 октября 2004 года);

- Устав муниципального округа город Партизанск Приморского края (принят решением Думы Партизанского городского округа от 31 мая 2005 года № 151)

- Генеральный план муниципального округа город Партизанск Приморского края и проект плана его реализации;

- Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края;

- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства;

- Инвестиционные программы предприятий.

В планах администрации муниципального округа на ближайшие годы отсутствуют мероприятия, связанные с созданием объектов, которые могли бы существенным образом повлиять на баланс потребления коммунальных ресурсов.

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 2024 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2024 год приведены в таблицах.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Таблица 5

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| № | Котельная | Установленная мощность, | % | Максим. нагр | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощно сти % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час |  | узка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1. | №2/3 Партизанская 71с | 4,1 | 8,33 | 4,62 | 10,21 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | №1/9 | 2,8 | 5,69 | 2,13 | 4,71 | 0,67 | 13,78 | 23,9 |
|  | Обогатительная 17 с |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | №1/13 | 0,86 | 1,75 | 0,453 | 1,00 | 0,407 | 8,37 | 47,3 |
|  | Партизанская 157 с |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | №2/15, с. Углекаменск (ориентир-но 320м на С от ул. Калинина, 20) | 5,82 | 11,82 | 5,591 | 12,35 | 0,229 | 4,71 | 3,9 |
| 5. | №2/28 | 6,4 | 13,00 | 4,858 | 10,73 | 1,542 | 31,72 | 24,1 |
|  | Ботаническая 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Авангард |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | АМК №1/31 | 0,516 | 1,05 | 0,508 | 1,12 | 0,008 | 0,16 | 1,6 |
|  | Красноармейская 64с |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | АМК №1/32, г. Партизанск ориентир ул. П.Кашина 6 | 0,155 | 0,31 | 0,139 | 0,31 | 0,016 | 0,33 | 10,3 |
| 8. | АМК №1/33 Московская 1 | 0,516 | 1,05 | 0,511 | 1,13 | 0,005 | 0,10 | 1,0 |
| 9. | №1/39 | 2,72 | 5,53 | 1,708 | 3,77 | 1,012 | 20,81 | 37,2 |
|  | Пушкинская 72с |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | №1/41 | 2,58 | 5,24 | 1,607 | 3,55 | 0,973 | 20,01 | 37,7 |
|  | Комсомольская 2б |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | №1/44 | 3,44 | 6,99 | 3,719 | 8,22 | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Мирошниченко 15с |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | №2/10 | 19,32 | 39,25 | 19,425 | 42,91 | 0 | 0,00 | 0,0 |
|  | Ленинская 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  | 4,862 |  |  |
| Всего |  | 49,227 | 100 | 45,269 | 100 |  | 100 | 9,9 |

В частности, в целом по муниципальному округу, который обслуживается Партизанским филиалом КГУП «Примтеплоэнерго», наблюдается существенный избыток тепловой мощности (более 54 %), составляющий 53,1 Гкал/час. По зонам теплоснабжения отдельных тепловых источников еще более острая ситуация, так резерв тепловой мощности котельных №16, №28 и №31 составляет более 63%, этот показатель для котельной №42 и котельной №10 составляет 71,7 и 83,7 соответственно. В муниципальном округе город Партизанск Приморского края отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности. Котельная №27 работает на 100%, расходуя полностью свою тепловую мощность.

Анализ покрытия максимума тепловых нагрузок потребителей показывает несоответствие расчетных тепловых нагрузок, фактическим. Величина использования расчетных нагрузок порой не превышает 50% по отдельным зонам теплоснабжения, то есть реальное потребление тепла составляет не более трети имеющихся мощностей. Необходимо отметить, что установленная тепловая мощность трех самых крупных котельных №10, №28 и №20 составляет более 50% всех девятнадцати котельных Примтеплоэнерго, при этом резерв мощности этих объектов составляет 32,2 Гкал/час.

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Таблица 6

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % |  | Максим. нагрузка, Гкал/ч |  | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 120 | 100 |  | 61,7 |  | 51,4 | 58,3 | 48,6 |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  | 58,3 |  |
| Всего | 120 |  | 100,0 |  | 61,7 | 51,4 |  | 48,6 |

В части муниципального округа город Партизанск Приморского края, находящегося в зоне обслуживания Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», наблюдается существенный избыток тепловой мощности (более 48%), составляющий 58,3 Гкал/час.

Таблица 7

Баланс выработки и реализации тепла источников

| Котельные | Выработка, Гкал | Собственные нужды котельных, Гкал | Потери ТЭ в сетях, Гкал | % | Реализация теплоэнергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Собственное потребление | Отпуск сторонним потребителям |
| 1. | 224 744 | 2715 | 107286 | 47,7 | 111026 | 2715 | 108 311 |
| Всего | 224 744 | 2715 | 107286 | 47,7 | 111026 | 2715 | 108 311 |

Анализ таблицы баланса выработки и реализации тепла источников зоны обслуживания Партизанской ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» показывает высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях, который достигает значения более 47%.

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Таблица 8

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % |  | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5,85 | 100 |  | 0,7 | 12 | 5,15 | 100 | 88 |
| Суммарный резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  | 5,15 |  |  |
| Всего | 5,85 |  | 100,0 | 0,7 | 12 |  | 100,0 | 88 |

Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения составляет всего 6 объектов, наблюдается существенный избыток тепловой энергии (более 88%), составляющий 5,15 Гкал/час.

Таблица 9

Баланс выработки и реализации тепла источников

| Котельные | Выработка, Гкал | Собственные нужды котельных, Гкал | Потери ТЭ в сетях, Гкал | % | Реализация теплоэнергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Собственное потребление | Отпуск сторонним потребителям |
| 1. | 6599,02 | 382,2 | 68,30 | 1 | 5 268,12 | 182,20 | 5 085,92 |
| Всего | 6599,02 | 382,2 | 68,30 | 1 | 5 268,12 | 182,20 | 5 085,92 |

Вследствие недавнего ремонта тепловых сетей, процент потерь минимален (1%).

2.2. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

##### Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий до 2025 года являются:

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»:

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. – 125 904 тыс. куб. м/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 5 447 Гкал/год;

- отпуск (реализация) тепловой энгергии2025 г. - 111 972 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 8 485 Гкал/год.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»:

- объем произведенной тепловой энергии 2025 г. – 218 973 тыс. куб. м/год;

- расход тепла на собственные нужды 2025 г. - 2728 Гкал/год;

- отпуск (реализация) 2025 г. – 109 791 Гкал/год;

- объем потерь тепловой энергии 2025 г. - 106 454 Гкал/год.

Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия ОАО «РЖД» не планируется, поэтому показатели работы теплоснабжения не изменятся.

2.3. Тепловые нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Всего котельными Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» отпущено 121 266,847 Гкал тепловой энергии за 2024 год, из них на производственные нужды котельных потрачено 482,5 Гкал.

Таблица 10

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2022 г. по производственной программе |  |  | 2023 г. по производственной программе |  |  | 2024 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал | 132641.19 |  | 132641.19 | 123901.776 | 4.525 | 123906.301 | 121266.847 |  | 121266.847 |
| Потери | 24622.13 |  | 24622.13 | 20198.761 | 0.738 | 20198.799 | 18718.528 |  | 18718.528 |
| Полезный отпуск, всего | 107536.56 |  | 107536.56 | 103242.545 |  | 103242.545 | 102065.819 |  | 102065.819 |
| Бюджет. предприятия | 12912 |  | 12912 | 13506.716 |  | 13506.716 | 12315 |  | 12315 |
| муниципальный жилой фонд | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| в т.ч. население | 89881.96 |  | 89881.96 | 84941.110 |  | 84941.110 | 85836.419 |  | 85836.419 |
| муниципальные предприятия | 9976.5 |  | 9976.5 | 9851.216 |  | 9851.216 | 8951.5 |  | 8951.5 |
| Предприни- матели | 4742.6 |  | 4742.6 | 4790.932 | 3.787 | 4794.719 | 3914.4 |  | 3914.4 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 482.5 |  | 482.5 | 464.9 |  | 464.956 | 482.5 |  | 482.5 |

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2024 году было реализовано 102,07 тыс. Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 0,48 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 482,5 Гкал.

Более подробно описаны договора по теплоснабжению в таблице 11.

Таблица 11

Перечень договоров теплоснабжения с абонентами т/р "Партизанский"

ф. "Партизанский" КГУП "Примтеплоэнерго" (юр. Лица, ИП, ПБОЮЛ)

| Котельная | Точный адрес отапливаемого объекта |  | № и дата договора | Отопление | Наличие прибора учета | Наружный строительный объем отапливаемого помещения, м3 |  | Площадь отапливаемого помещения (только для встроенных), м2 | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Булгарова, 13 |  | №201 от 01.06.10г. | + |  | 88 |  | 30,8 | 0,002 |
| 39 | Пушкинская, 72в |  | №173 от 01.06.10г. | + |  | 623 |  | 151,0 | 0,007 |
| 39 | Пушкинская, 72а |  | №43 от 01.06.10г. | + |  | 214,4 |  | 46,4 | 0,004 |
| 19 | Ленинская, 5 |  | №162 от 01.06.10г. | + |  | 314 |  | 81,0 | 0,0065 |
| 19 | Ленинская, 5 |  | №124 от 01.06.10г. | + |  | 304 |  | 73,6 | 0,006 |
| 20 | Ленинская, 16 |  | №21 от 01.06.10г. | + |  | 197,6 |  | 51,0 | 0,003 |
| 19 | 50 лет ВЛКСМ, 4 |  | №142 от 01.06.10г. | + | да | 253,5 |  | 72,6 | 0,005 |
| 19 | Ленинская, 5 |  | №183 от 01.06.10г. | + |  | 197,5 |  | 54,7 | 0,004 |
| 19 | Ленинская, 6 |  | №234 от 01.06.10г. | + |  | 209 |  | 31,0 | 0,005 |
| 27 | Калинина, 1б |  | №89 от 01.06.10г. | + |  | 245 |  | 63,0 | 0,005 |
| 19 | Ленинская, 3а |  | №134 от 01.06.10г. | + |  | 125,5 |  | 32,3 | 0,002 |
| 14 | Калинина, 7 |  | №197 от 01.06.10г. | + |  | 58,2 |  | 9,0 | 0,001 |
| 19 | Ленинская, 6 |  | №235 от 01.06.10г. | + |  | 415 |  | 131,6 | 0,009 |
| 19 | Ленинская, 3а |  | №127 от 01.06.10г. | + |  | 120 |  | 31,9 | 0,003 |
| 19 | Ленинская, 8 |  | №141 от 01.06.10г. | + |  | 81 |  | 20,0 | 0,002 |
| 20 | Ленинская, 17 |  | №107 от 01.06.10г. | + |  | 169 |  | 47,6 | 0,003 |
| 19, 20 | Ленинская, 5 Ленинская, 17 |  | №13 от 01.06.10г. | + |  | 243/454,3 |  | 146,3/71,8 | 0,013 |
| 19 | Ленинская, 3а |  | №150 от 01.06.10г. | + |  | 222 |  | 62,3 | 0,005 |
| 19 | Ленинская, 6 |  | №116 от 01.06.10г. | + |  | 156,7 |  | 40,0 | 0,003 |
| 20 | Ленинская, 5 Ленинская, 18 |  | № 149 от 01.06.10г. | + |  | 154/595,7 |  | 42,2/168,7 | 0,017 |
| 35 | Ленинская, 53а |  | №172 от 01.06.10г. | + | да | 187 |  | 30,1 | 0,004 |
| 20 | Ленинская, 17 |  | №83 от 01.06.10г. | + |  | 149 |  | 38,8 | 0,003 |
| 20 | Ленинская, 19 |  | №179 от 01.06.10г. | + |  | 252,7 |  | 56,1 | 0,004 |
| 35 | Садовая, 1 |  | №188 от 01.06.10г. | + |  | 221,3 |  | 60,7 | 0,005 |
| 35 | Садовая, 1 |  | №189 от 01.06.10г. | + |  | 106,5 |  | 23,6 | 0,002 |
| 20 | Ленинская, 24 |  | №34 от 01.06.10г. | + |  | 93 |  | 27,6 | 0,002 |
| 20 | ал. 50 лет Октября, 2 |  | №196 от 01.06.10г. | + |  | 207 |  | 64,8 | 0,004 |
| 20 | Ленинская, 16 |  | №57 от 01.06.10г. | + |  | 704,1 |  | 152,5 | 0,011 |
| 20 | Ленинская, 22 |  | №163 от 01.06.10г. | + | да | 517 |  | 162,8 | 0,012 |
| 20 | Булгарова, 17 |  | №114 от 01.06.10г. | + |  | 292 |  | 59,4 | 0,007 |
| 3 | Тургенева, 4б |  | №65 от 01.06.10г. | + |  | 833,3 |  | 220,3 | 0,018 |
| 20 | Ленинская, 24б |  | №147 от 01.06.10г. | + |  | 214 |  | 62,8 | 0,004 |
| 20 | Ленинская, 16 |  | №167 от 01.06.10г. | + |  | 848,2 |  | 283,6 | 0,013 |
| 14 | Калинина, 12 |  | №199 от 01.06.10г. | + |  | 231 |  | 62,6 | 0,004 |
| 5 | Ленинская, 51 |  | №21 от 01.06.10г. | + |  | 527 |  | 164,0 | 0,010 |
| 20 | Ленинская, 20 |  | №191 от 01.06.10г. | + |  | 880 |  | 279,4 | 0,014 |
| 20 | Ленинская, 20 |  | №168 от 01.06.10г. | + |  | 343,2 |  | 92,6 | 0,007 |
| 20 | Ленинская,24а |  | №14 от 01.06.2010г. | + |  | 151 |  | 42,4 | 0,003 |
| 19 | Ленинская, 10 |  | №231 от 01.06.10г | + |  | 153 |  | 44,0 | 0,003 |
| 19 | 50 лет ВЛКСМ, 4 |  | №29 от 01.06.10г. | + | да | 131 |  | 57,9 | 0,003 |
| 5 | Ленинская, 47 |  | №161 от 01.06.10г. | + |  | 184 |  | 20,6 | 0,003 |
| 27 | Калинина, 10 |  | №84 от 01.06.10г. | + |  | 267 |  | 82,7 | 0,005 |
| 14 | Калинина, 11 |  | №113 от 01.06.10г. | + |  | 171,3 |  | 44,0 | 0,003 |
| 20/20/23/27/28/3 | Ленинская, 24 Ленинская, 24а Кутузова, 40 Калинина, 1б Кирова, 33 Тургенева, 1а |  | №56 от 01.06.10г. | + |  | 3102/268/176/880/150/258 |  | Ленинская, 24 - 546,2, Ленинская, 24А - 71,2, Кирова, 33 - 31,2 | 0,094/0,005/0,003/0,018/0,003/0,006 |
| 20 | Ленинская, 15 |  | №8 от 01.06.2010г. | + |  | 209,8 |  | 52,3 | 0,004 |
| 23 | Кутузова, 42б Кутузова, 40 |  | №92 от 01.06.2010г. | + |  | 160/99,6 |  | 44,5/28,6 | 0,005 |
| 5 | Ленинская, 51 |  | №195 от 01.06.2010г. | + |  | 235,2 |  | 59,7 | 0,005 |
| 19 | Ленинская, 8б |  | №215 от 01.06.2010г. | + | да | 216,4 |  | 170,0 | 0,004 |
| 19 | Ленинская, 3 |  | № 5 от 01.06.2010г. | + |  | 258 |  | 87,0 | 0,005 |
| 3 | Партизанская, 79 |  | № 60 от 01.06.2010г. | + |  | 817,7 |  | 300,3 | 0,015 |
| 20 | Ленинская, 26а |  | № 170 от 01.08.2010г. | + | да | 153,52 |  | 127,2 | 0,003 |
| 27 | Калинина, 4 |  | № 104 от 01.06.2010г. | + |  | 5,0 |  | 31,0 | 0,002 |
| 19 | Ленинская, 3 |  | № 15 от 01.06.2010г. | + |  | 81,7 |  | 395,5 | 0,030 |
| 23 | Кутузова, 50 |  | № 219 от 01.06.2010г. | + |  | 2,8 |  | 12,3 | 0,001 |
| 20 | Ленинская, 12 |  | № 61 от 01.08.2010г. | + |  | 5,1 |  | 12,2 | 0,002 |
| 20 | Ленинская, 17 |  | № 59 от 01.06.2010 | + |  | 7,9 |  | 46,2 | 0,003 |
| 10 | Ленинская, 57 |  | № 102 от 01.06.2010 | + | да | 593 |  | 198,9 | 0,011 |
| 7 | Ленинская, 30 |  | № 177 от 01.08.2010 | + |  | 65 |  | 14,5 | 0,001 |
| 19/35 | 50 лет ВЛКСМ, 4 Спортивная, 1А |  | № 46 от 01.08.2010 | + | да | 356/2121 |  | 112,0/270,0 | 0,007/0,053 |
| 19 | Ленинская, 8 |  | № 42 от 01.06.2010 | + |  | 97,5 |  | 25,5 | 0,002 |
| 37, 2, 38 | Калинина, 5 Партизанская, 91 Павлова, 3 |  | № 160 от 01.08.2010 | + |  | по поверхности нагр/8,8/15,7 |  | 87,7/89,0/78,76 | 0,002/0,004/ 0,007 |
| 20 | Ленинская, 12 |  | № 80 от 01.08.2010г. | + |  | 70,3 |  | 25,51 | 0,002 |
| 39 | Фабричная, 9 |  | № 125 от 01.08.2010г. | + | да | 4116 |  | 670,4 | 0,091 |
| 20 | Лениская, 19 |  | № 55 от 01.08.2010г. | + |  | 405,6 |  | 128,7 | 0,008 |
| 20 | Ленинская, 12 |  | № 33 от 01.08.2010г. | + |  | 125 |  | 46,3 | 0,004 |
| 19 | Ленинская, 8б |  | № 216 от 01.08.2010г. | + | да | 2806,6 |  | 398,1 | 0,045 |
| 35 | Садовая, 6 |  | № 79/1 от 01.08.2010г. | + | да | 637 |  | 193 | 0,017 |
| 20 | Ленинская, 18 |  | № 36 от 01.08.2010г. | + |  | 93,5 |  | 24,2 | 0,002 |
| 44 | Пушкинская, 89 |  | № 54 от 01.08.2010г. | + | да | 23718/1073 |  | 1688,75/208,08 | 0,408/0,033 |
| 14 | Калинина, 9 |  | № 140 от 01.06.2010г. | + |  | 220,4 |  | 61,0 | 0,006 |
| 3 | Партизанская, 79 |  | № 53 от 01.06.2010г. | + |  | 650 |  | 190,5 | 0,010 |
| 10 | Ленинская, 57 |  | № 66 от 01.08.2010г. | + | да | 581 |  | 181,9 | 0,011 |
| 20 | Замараева, 16 |  | № 229 от 01.08.2010г. | + | да | расчет по проектной нагрузке |  |  | 0,039639 |
| 39/44 | Пушкинская, 72б Мирошниченко, 15а |  | № 119 от 01.08.2010г. | + |  | 182/по поверхности нагрева |  | 42 | 0,006/0,0006 |
| 31 | Бестужевская, 67 |  | № 148 от 01.08.2010г. | + |  | по поверхности нагрева |  |  | 0,0023 |
| 20 | Аллилуева, 11 |  | № 91 от 02.08.2010г. | + | да | 4471 | 1633,1 |  | 0,105 |
| 20 | Ленинская, 13 |  | № 184 от 01.08.2010г. | + | да | 9813 | 804,3 |  | 0,151 |
| 20/41 | ал. 50 лет Октября, 2 |  | № 146 от 01.08.2010г. | + | да/да | 1514 | 403,7 |  | 0,027 |
| 35 | Садовая, 1 |  | № 123 от 01.06.2010г. | + |  | 271 | 93,7 |  | 0,006 |
|  | Пушкинская, 72б |  | № 28/1 от 01.08.2010г. | + |  | 454,8 | 127,3 |  | 0,010 |
| 14 | Калинина, 7 |  | № 110 от 01.06.2010г. | + |  | 201,4 | 52,9 |  | 0,004 |
| 3/27/28/9/44 | Тургенева, 1а Калинина, 3 Павлова, 11 Промышленный, 1 Мирошниченко, 15а |  | № 99 от 01.08.2010г. | + | да/да | 262/367/1164/262/393,8 | 79,3/96,6/366,0/58,7/98,4 |  | 0,006/0,010/0,027/0,006/0,008 |
| 27 | Калинина, 2а |  | № 81 от 01.06.2010г. | + |  | 666,5 | 171,8 |  | 0,013 |
| 19 | Ленинская, 5 |  | № 207 от 01.06.2010г. | + |  | 560,9 | 147 |  | 0,011 |
| 19 | Замараева,25, Замараева,18, Замараева,20А, Замараева,20к 2 |  | №220 от 01.11.2010г | + | да | ул Зам,25- по проектной нагрузке | /128,10/347,00/765,6/ |  | 0,0881/0,013/0,035/0,077 |
| 10 | Ленинская,59 |  | № 158 от 01.08.2010г. | + |  | 394 | 111,6 |  | 0,007 |
| 19 | Ленинская,8а |  | № 67 от 01.10.2010г. | + | да | 5666,6 | - |  | 0,094 |
| 20 | Ленинская,18 |  | № 1 от 13.12.2010г. | + |  | 616,3 | 203,3 |  | 0,009 |
| 10 | Ленинская,59 |  | № 18 от 28.10.2010г. | + |  | поверхн нагр | поверхн нагр |  | 0,003 |
| 3 | Партизанская,110 |  | № 236 от 18.10.2010г. | + | да | 4521,1 | 790,9 |  | 0,077 |
| 20 | Ленинская,31 |  | № 9 от 01.08.2010г. | + |  | 533/55,5 | 154//16,1 |  | 0,010/0,001 |
| 20 | Ленинская,22/ Ленинская,30 |  | № 16 от 01.10.2010г. | + |  | 337/456 | 107,2/119,8 |  | 0,008/0,007 |
| 19 | 50 лет ВЛКСМ,4 |  | № 181 от 01.06.2010г. | + | да | 202,8 |  |  | 0,004 |
| 20 | Ленинская,16 |  | № 47 от 01.08.2010г. | + |  | 311,8/211,2 | 146 |  | 0,004/0,003 |
| 20 | Павлова,6/ Калинина,3/ Ленинская,26 |  | № 64 от 01.08.2010г. | + |  | 118,8/309/191,8 | 71,6/117,8/37,5 |  | 0,04/ 0,006/ 0,003 |
| 38 | Вавилова,36 |  | № 40 от 20.08.2010г. | + |  | 934 | 148,2 |  | 0,025 |
| 23 | Кутузова,44 |  | № 242 от 01.02.2011г. | + |  | 198 | 61,6 |  | 0,004 |
| 35 | Ленинская,49 |  | № 243 от 01.02.2011г. | + |  | 109,7 | 27 |  | 0,002 |
| 44 | Мирошниченко,14б |  | № 176 от 01.10.2008г | + | да | 6301 |  |  | 0,134 |
| 19 | Ленинская,3 |  | №2 от 01.03.2011 | + |  | 140,8 | 30,1 |  | 0,003 |
| 35 | Ленинская,37 |  | №1 от 01.03.2011г | + |  | 119 | 27,1 |  | 0,003 |
| 3 | Тургенева,3А |  | № 238 от 01.11.2010г. | + |  | 104,5 | 71,3 |  | 0,002 |
| 20 | Ленинская,20 |  | № 85 от 14.10.2011г. | + |  | по поверхности нагр |  |  | 0,003 |
| 21 | Ленинская,49 |  | № 85 от 14.10.2011г. | + |  | 608 |  |  | 0,011 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7/7/35/10/7 |  | Ленинская,45/ Ленинская,30/ Ленинская,28/Ленинская,28а/ Ленинская,30/ Ленинская,28/ Больничная,4/ Лахо,4/ Ленинская,28а | №1/4 от 22.12.10г | + | да/ да/ да/ -/ -/ да/ да/- | 3498/21863/17733,68/ 8773,6/ 2799,9/ 350/ 331/ /716,1/ 197 |  |  | 0,080/0,375/ 0,304/ 0,181/0,073/ 0,011/ 0,008/ 0,016/ 0,005 |
| .10/27 |  | Лазо,4/ Калинина,1б | №1/6 от 01.01.11г | + | да/- | 1453,9/ 614/ 96/ 135 |  |  | 0,032/ 0,019/ 0,003/ 0,003 |
| 27 |  | Больничный,12а, Калинина,2, Калинина,2, Калинина,2, Калинина,2. Калинина,2, Кирова,39, Кирова,39, Кирова,33, | №1/5 от 01.01.11г | + |  | 2449/ 1666/ 6923/ 1100/ 312/ 839 |  |  | 0,056/ 0,038/ 0,142/ 0,021/ 0,010/ 0,026 |
| 28 |  | ,Кирова,39,Кирова,39,Кирова,33, | №1/5 | + |  | 2285/304/1832/318 |  |  | 0,052/0,006/0,042/0,010 |
| 23 |  | Кутузова,42б | №1/2 | + |  | 115 | 32 |  | 0,003 |
| 42 |  | Разгонова,37, | №1/1 | + | да | 3146,2 |  |  | 0,072 |
| 20 |  | Ленинская,26а/ Садовая,1/ Кирова,33/ Калинина,7 | №27/2 | + | да | 5141/362/2186,2/1165,8/870,4 |  |  | 0,003/ 0,072/ 0,097/ 0,45/ 0,005/ 0,045/ 0,027/ 0,016 |
| .8/3 |  | Ленинская,26, Нагорная,110 | №6/02 | + | да/да | 921,9/ 1714 |  |  | 0,016/ 0,265 |
| 14/28 |  | Калинина,12а, Кирова,27 | №6/4 | + | да/да | 17752/ 5263,6 |  |  | 0,275/0,090 |
| .10/28 |  | Ленинская,36/ Кирова, 33. | №6/3 | + |  | 478,3/ 1851 |  |  | 0,011/ 0,037 |
| .8 /10 |  | Ленинская,26а/ Ленинская,34 |  | + |  | 550/ 470 |  |  | 0,011/ 0,009 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Тургенева,26/ | №120/1 от 01.01.11 | + | да/- | 999/ 4291/ 3776/ 1293/ 193/ 9534 |  |  | 0,018/ 0,01/ 0,072/ 0,039/ 0,173 |
| 19 |  | Коренова,10 | №120/1 от 01.01.11 | + | да | 6462/ 688/ 5020/ 1110 |  |  | 0,117/ 0,013/ 0,091/ 0,020 |
| 16/20 |  | Луговая,5а, Дворцовая,2а-централизованный договор | централизованный договор | + |  | 214/1225,1 |  |  | 0,005/0,031 |
| 19 |  | Ленинская,3б | №94 от 25.02.11 | + | да | 1986 |  |  | 0,049 |
| 20 |  | Дворцовая,2в | централизованный договор | + |  | 995 |  |  | 0,02 |
| 28 |  | Кирова, 33/Вишневая,8 | №135 от 11.02.11 | + | да/да | 5146/ 1411 |  |  | 0,088 /0,029 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20/14 |  | Ленинская,27а/ Ленинская,27а/ Ленинская,27а/ Ленинская,27а/ Калинина,20/ Ленинская,5 | №48/2 от 01.01.11 | + | да/- | 9683/ 1196/ 693/ 522/ 3335/ 120 |  |  | 0,184/ 0,032/ 0,019/ 0,015/ 0,070/ 0,002 |
| 19 |  | Ленинская,8б/Ленинская,10 | №35 от 17.01.11г | + | да | 2829/170/1095 | офис-203,7 |  | 0,054/0,005/0,024 |
| 20 |  | Ленинская,27А | централизованный договор | + |  | 263 |  |  | 0,006 |
| 20 |  | Ленинская,26а | централизованный договор | + | да | 4120 |  |  | 0,078 |
| 20 |  | Ленинская,16 | №87 от 30.12.10г | + |  | 769 | 185,5 |  | 0,016 |
| 20 |  | Ленинская,31 | №30/1-20ВО от 17.01.11 | + |  | 1905 | 536,76 |  | 0,035 |
| 23 |  | Кутузова,62 | №41 от 01.01.2011г | + | да | 8392 |  |  | 0,174 |
| 35 |  | Садовая,1 | №187 от 01.01.11 | + |  | 221,2 | 25,46 |  | 0,005 |
| 35 |  | Ленинская,53а | №17 от 31.12.10г | + |  | 298,7 |  |  | 0,006 |
| 41 |  | Комсомольская,2А | №186 от 30.12.10г | + |  | 322 | 117 |  | 0,006 |
| 44 |  | Мирошниченко,24 | централизованный договор | + |  | 2090,2/ 159,65 |  |  | 0,049/0,004 |
| 10 |  | Октябрьская, 11а | №131-46/09 от 02.02.11г | + | да | 2278/ 587,6/ 708,6/ 394,3 |  |  | 0,056/ 0,015/ 0,014/ 0,010 |

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Таблица 12

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

| Наименование | 2022 г. по производственной программе |  |  | 2023 г. по производственной программе |  |  | 2024 г. по производственной программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого | Отопление | ГВС | Итого |
| Отпущено всего, Гкал |  |  | 209 691 |  |  | 226 980 |  |  | 218 312 |
| Потери |  |  | 100 994 |  |  | 114 305 |  |  | 107 286 |
| Полезный отпуск, всего | 104215 | 1871 | 106 086 | 107353 | 2529 | 109 882 | 105865 | 2446 | 108 311 |
| Бюджетн. предприятия | 11294 | 86 | 11380 | 12031 | 101 | 12132 | 11399 | 72 | 11471 |
| муниципальный жилой фонд | 71060 | 1761 | 72821 | 72278 | 2390 | 74668 | 72812 | 2326 | 75138 |
| в т.ч. население | 71060 | 1761 | 72821 | 72278 | 2390 | 74668 | 72812 | 2326 | 75138 |
| муниципальные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприниматели | 21861 | 24 | 21885 | 23044 | 38 | 23082 | 21654 | 48 | 21702 |
| Гаражные кооперативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. |  |  | 2 611 |  |  | 2 793 |  |  | 2 715 |

(По строке «собственные нужды» указаны «хознужды ДГК» по справке ТЭП)

Общая выработка ГРЭС за 2024 год составляет 218 312 Гкал, при переданном объеме тепла в сеть на 2024 год 215 597 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 2 715 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составил 108 311 Гкал. Высокие тепловые потери кВ сетях ГРЭС наглядно демонстрируют необходимость модернизации системы передачи тепловой энергии.

Таблица 13

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Показатели | Ед. изм. | Расчетный срок 2022 | Расчетный срок 2023 г. | Расчетный срок 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения | тыс. чел. | 12,2 | 11,5 | 11,4 |
| 2. Общая площадь жилых зданий | тыс. кв. м | 275,5 | 275,7 | 276,0 |

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Присоединенная договорная тепловая нагрузка котельной составляет 6113,74  Гкал/ч, при общей выработке тепла на 2025 год 6599,02 Гкал, в том числе на производственные нужды котельной 382,2 Гкал, полезный отпуск сторонним потребителям составит 710,51 Гкал. Количество абонентов объекта теплоснабжения составляет 6 объектов.

Таблица 14

Количество абонентов

| Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) | Дома жилого фонда, шт. | Бюджетные организации, шт. | Предприятия, организации, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, всего | 3 | 0 | 3 |
| в т.ч. с приборами учета | 0 | 0 | 0 |

В числе потребителей тепла котельной станции Партизанск три производственных объекта: ремонтный и эксплуатационный участки локомотивного депо, отдел материально технического снабжения Дальневосточной железной дороги; и три многоквартирных жилых дома расположенных по адресу улица Деповская 37, 39, 41.

Плановое потребление тепловой энергии (полезный отпуск тепла всем потребителям) указано в таблице.

Таблица 15

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам

по видам тепловой энергии

| Наименование | 2024 год (по производственной программе) |  | 2025 год (плановые показатели) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Отпущено всего, Гкал | 5336,42 | 1043,99 | 5274,33 | 942,49 |
| Потери | 68,30 | 34,78 | 68,30 | 34,78 |
| Полезный отпуск, всего | 5 268,12 | 1 009,21 | 5 206,03 | 907,71 |
| муниципальный жилой фонд | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| в т.ч. население | 682,20 | 191,90 | 620,11 | 90,40 |
| Собственные нужды предприятия, в т.ч. | 182,20 | 200,00 | 182,20 | 200,00 |

Котельная станции Партизанск является, по сути, ведомственным производственным объектом по снабжению теплом предприятий железной дороги. У нее конкретная задача, на выполнение которой предприятие и рассчитано. Увеличения или снижения тепловой нагрузки на ближайшие годы не планируется.

Примерно 10 – 11% тепловой энергии предприятие поставляет внешним потребителям, которыми являются многоквартирные жилые дома.

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. В 2025 году населению будет реализовано 710,51 Гкал за год, что примерно соответствует расчетному объему реализации. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельной принят равным 5,8 % от выработанной тепловой энергии. Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 382,2 Гкал.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Значительная часть систем теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края имеет сети с высоким процентом износа и соответственно большим количеством протечек. Кроме того, население осуществляет забор горячей воды из системы теплообеспечения для бытовых нужд. Радикально решить эти проблемы на первом этапе вряд ли удастся.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Показатели потерь теплоносителя по системам теплоснабжения представлены в таблице.

Таблица 16

Баланс теплоносителя систем теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго»

| Котельные | Выработка тепла, Гкал/ч | Расход воды на систему отопления, т/ч | Расход воды на 1 Гкал, т | Ежедневный расход воды, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5,033 | 205,646 | 40,85953 | 4935,504 |
| 9 | 2,345 | 121,485 | 51,80597 | 2915,64 |
| 10 | 6,971 | 282,541 | 40,53091 | 6780,984 |
| 13 | 0,492 | 23,59 | 47,94716 | 566,16 |
| 19 | 2,792 | 141,317 | 50,61497 | 3391,608 |
| 20 | 5,782 | 231,822 | 40,09374 | 5563,728 |
| 23 | 3,17 | 127,084 | 40,08959 | 3050,016 |
| Новая модульная котельная Углекаменск | 5,411 | 271,193 | 50,11883 | 6508,632 |
| 33 | 0,456 | 21,865 | 47,94956 | 524,76 |
| 39 | 1,992 | 101,268 | 50,83735 | 2430,432 |
| 44 | 3,558 | 179,618 | 50,48286 | 4310,832 |

Общие потери теплоносителя в течение одних суток отопительного периода теплосетей будут составлять 17,064 тонны. По показателю расхода воды на выработку одной Гкал тепла наибольший расход будет на котельной №9 с показателем 51,8 т. По показателю расхода воды на работу в сутки наибольший расход будет на котельной №10 с показателем 6780,984 т.

Более детально характеристика теплоносителя по котельным, на перспективу до 2025 года представлены далее:

Котельная № 3

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025 годов. Однако есть необходимость в замене нескольких участков тепловых сетей, отмеченных на схеме:

Рис. 3. Зона действия котельной №3

По данной котельной необходимо заменить следующие участки:

- Подающий dy 70 и обратный dy 50 на dy 80 подающий и обратный (малиновый участок).

- Заменить участок от школы № 1 до камеры у-26. Замена dy 45 на dy 80 (красный участок).

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 3 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                         205.858, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                           205.165, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                       0.693, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                   205.646, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                     0.213, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                       0.212, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                     0.268, т/ч

- Давлениие в подающем трубопроводе                                             66.000, м

- Давлениие в обратном трубопроводе                                               31.000, м

- Располагаемый напор                                                                         35.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  35 м. вод. ст.

Котельная № 9

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025 годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 9 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           121.525, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             121.310, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.215, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     121.485, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.041, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.041, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.134, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                37.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  12.000, м

- Располагаемый напор                                                                            25.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  25 м. вод. ст.

Котельная № 10

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Однако есть необходимость в замене нескольких участков тепловых сетей, отмеченных на схеме:

Рис.4. Зона действия котельной №10

Для данной котельной необходима замена нескольких участков тепловых сетей, отмеченных на схеме:

- С dy 70 на dy 100 (красный участок).

- От потребителей Спортивная 2а до спортивной 4. Заменить на больший диаметр dy 32 на dy 50 (Зеленый участок).

- От садовой 2 до ТК33 заменить с dy 50 на dy 80 (Малиновый участок).

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 10 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           283.009, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             281.662, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         1.347, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     282.541, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.468, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.468, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.411, т/ч

- Давлениие в подающем трубопроводе                                                43.300, м

- Давлениие в обратном трубопроводе                                                  20.000, м

- Располагаемый напор                                                                            23.300, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  23.3 м. вод. ст.

Котельная № 13

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 13 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                            23.593, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                              23.557, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                        0.036, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                      23.590, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                      0.003, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.003, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.030, т/ч

- Давлениие в подающем трубопроводе                                              40.000, м

- Давлениие в обратном трубопроводе                                   	  19.000, м

- Располагаемый напор                                                  	              21.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  21 м. вод. ст.

Котельная № 19

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Однако есть необходимость в замене нескольких участков тепловых сетей, отмеченных на схеме:

Рис. 5. Зона действия котельной №19

На данной котельной необходимо заменить несколько участков тепловых сетей:

1. От котельной № 19 до ПТЭ необходимо поменять ТС с dy 100 на dy 150 (Красная зона).

2. Заменить участок от ПТЭ до ВКУ с dy 70 на dy 100 (Синий участок).

3. Заменить тепловую сеть для потребителей по адресу Замараева 16 от тепловой камеры до ввода в здание (Желтая зона).

Результаты гидравлических расчетов, с учетом выполненной замены указанных выше участков тепловых сетей, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 19 (после замены) в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           141.375, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             141.089, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.286, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                    141.317, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                       0.058, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.058, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.170, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                              47.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                25.000, м

- Располагаемый напор                                                                          22.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 37  м. вод. ст. (до замены участка сети) и 22 м. вод. ст. (после замены участка сети).

Котельная № 23

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 23 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                            127.122, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                              126.848, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                          0.274, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                      127.084, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                         0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                           0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                         0.198, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                76.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  51.000, м

- Располагаемый напор                                                                            25.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  25 м. вод. ст.

Котельная № 31

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 31 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Суммарный расход в подающем тр-де                                      37.749, т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                                      	 37.676, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                	0.073, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                              	  37.737, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода         	     0.012, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода        	      0.012, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления       	      0.049, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            		      25.000, м

Давление в обратном трубопроводе                               	                 10.000, м

Располагаемый напор                                                           	     15.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  15 м. вод.ст.

Котельная № 33

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 33 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Суммарный расход в подающем тр-де                                             21.871, т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                                               21.831, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                         0.040, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                       21.865, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.006, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.006, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.028, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                 60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                                   40.000, м

Располагаемый напор                                                                           20.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  20 м. вод. ст.

Котельная № 39

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Однако необходимо провести замену нескольких участков тепловых сетей, обозначенных на схеме:

Рис. 6. Зона действия котельной №39

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 39 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           101.306, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             101.110, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.196, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     101.268, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.120, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                 40.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                   20.000, м

- Располагаемый напор                                                                           20.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  20 м. вод. ст.

Котельная № 41

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 41 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Суммарный расход в подающем тр-де                                  	46.331, т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                               	45.980, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                        	0.351, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                            	 46.185, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              0.146, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             	0.145, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             	0.060, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                 	32.000, м

Давление в обратном трубопроводе                               	     	10.000, м

Располагаемый напор                                                        	22.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 22 м. вод.ст.

Котельная № 44

Рис. 7. Зона действия котельной №44

Для корректной работы данной котельной необходимо провести замену нескольких участков тепловых сетей:

1. Заменить тепловую сеть от потребителя по адресу Мирошниченко 15 а до ТК 3. С dy 100 на dy 150 (Красный участок).

2. Заменить тепловую сеть от ТК 9 до ТК 10 с dy 70 на dy 100 (Зеленый участок).

3. Заменить тепловую сеть между узлами 1 и 2. Поменять ТС dy 70 на dy 100. (Малиновый участок).

4. Заменить тепловую сеть между узлами 2 и 3. Заменить с dy 70 на dy 80 (Малиновый участок).

5. Заменить тепловую сеть от потребителя по адресу Пушкинской 109 до ТК 8 заменить обратный трубопровод с dy 50 на dy 80 (Желтый участок).

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 44 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           179.669, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             179.358, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.311, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                    179.618, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                       0.051, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.050, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.209, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                50.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  20.000, м

- Располагаемый напор                                                                          30.000, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  30 м. вод. ст.

Новая модульная котельная с. Углекаменск

По итогам анализа работы котельных поселков Углекаменск и Казанка было выявлено, что модернизации требуют все котельные, однако котельная № 14 требует полного ремонта здания, в котором она расположена. В связи с этим и рассмотренными вариантами модернизации котельных, был выбран вариант установки новой модульной котельной в селе Углекаменск и прокладки магистральной тепловой сети, объединяющей на себя потребителей котельных №№ 14 и 27 поселка Углекаменск и котельной № 16 с. Казанка.

Система теплоснабжения будет обеспечивать тепловой энергией 58 потребителей. Базовая  расчетная общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составит 4.765 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия новой котельной иллюстрируется ниже – Рисунок 8.

Рис. 8. Зона действия котельной с. Углекаменск

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты гидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от новой, модульной котельной в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Суммарный расход в подающем тр-де                                         271.513, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                           270.568, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                       0.945, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                   271.193, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                      0.319, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                        0.319, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                      0.307, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                62.800, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  20.000, м

- Располагаемый напор                                                                          42.800, м

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 42.8 м. вод. ст.

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Модернизация системы теплоснабжения относительно источников тепловой энергии не требуется, так как капитальный ремонт оборудования был проведен относительно недавно (2003г). Тогда как уровень потерь составляет почти 50%, поэтому основным направлением по улучшению работы и повышению эффективности системы теплоснабжения от ГРЭС. По данным работам планируется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа, а также модернизация сетевого оборудования.

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Некоторые предприятия железнодорожной станции и три многоквартирных жилых дома обеспечиваются теплом от котельной станции Партизанск. Котельная имеет установленную мощность 5,85 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

На котельной используются паровозные котлы, и не смотря на длительный срок эксплуатации котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития муниципального округа город Партизанск Приморского края показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в муниципальном округе город Партизанск Приморского края являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Модернизация котельных и всего котельного оборудования КГУП «Примтеплоэнерго» технологически необходима в связи с тем, что их существенная часть была введена в эксплуатацию достаточно давно (в 80-90-е годы), износ котельного оборудования составляет порядка 45%. Кроме того, модернизация обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных муниципального округа Партизанск должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.

Работы по реконструкции котельного оборудования муниципального округа город Партизанск Приморского края будут проводиться в согласовании с запланированными мероприятиями по модернизации тепловых сетей и реконструкции котельных 2025-2025 гг.

Несколько котельных с небольшой выработкой характеризуются высокими эксплуатационными издержками, в связи с чем и планируется их ликвидация и подключение потребителей этих котельных к источнику с большей установленной мощностью и новым оборудованием, что позволит существенно сократить издержки.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ;

- подключение потребителей котельных с незначительной выработкой к более крупной котельной № 10;

- модернизация котельного оборудования на котельной № 10;

- строительство новой, модульной котельной в поселке Углекаменск и подключение к ней потребителей котельных №№ 14, 16, 27.

- модернизация изношенного котельного оборудования.

Реконструкция или закрытие старых, малоэффективных, морально устаревших котельных позволит:

- обеспечить увеличение тепловой мощности реконструируемой котельной, создать резерв по тепловой мощности, который, в свою очередь, можно использовать для подключения к данному источнику дополнительных потребителей;

- повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%;

- снизить расход топлива на укрупненных котельных;

- снизить расход электроэнергии на приводы насосов;

- снизить расход воды на нужды системы отопления.

Котельные с небольшой выработкой характеризуются также высокими эксплуатационными издержками, в связи с чем планируется их ликвидация и подключение потребителей этих котельных к источнику с большей установленной мощностью, что позволит существенно сократить издержки.

Котельная № 3

По данной котельной предусмотрены работы лишь по замене ветхих участков тепловых сетей, поэтому в данной работе построена модель работы котельной № 3, определены и проанализированы основные параметры работы котельной:

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 62 потребителя. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 4.160 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №3 иллюстрируется ниже – рисунок 9.

Рис. 9. Зона действия котельной №3

По данной котельной необходимо заменить следующие участки:

- Подающий dy 70 и обратный dy 50 на dy 80 подающий и обратный (малиновый участок).

- Заменить участок от школы № 1 до камеры у-26. Замена dy 45 на dy 80 (красный участок).

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 3 составляет 5,911 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,113 м. Диаметр головного  (надземного) участка тепловых сетей равняется 138,6 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 3 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          5.033, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                          4.160, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                     0.49065, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                       0.33111, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                               0.019, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                 0.014, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления            0.018, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                         205.858, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                           205.165, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                       0.693, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                   205.646, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                     0.213, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                       0.212, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                     0.268, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                               66.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                 31.000, м

- Располагаемый напор                                                                          35.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                         95.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                           70.771,°C

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №3 95÷70°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.693 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.213 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  35 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 10.

Рис. 10. Пьезометрический график работы котельной №3

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя наблюдаются в районе узла У-14, где напор достигает 8,386 м.

Котельная № 9

По данной котельной предусмотрены работы лишь по замене ветхих участков тепловых сетей, поэтому в данной работе построена модель работы котельной № 3, определены и проанализированы основные параметры работы котельной:

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 32 потребителя. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 2.076 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №9 иллюстрируется ниже – Рисунок 11.

Рис. 11. Зона действия котельной №9

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 9 составляет 2,102 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,082 м. Диаметр головного  (надземного) участка тепловых сетей равняется 50 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 9 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.             2.345, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                             2.076, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                        0.17703, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                          0.07810, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                  0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                    0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.008, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           121.525, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             121.310, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.215, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     121.485, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.041, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.041, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.134, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                37.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  12.000, м

- Располагаемый напор                                                                            25.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                            85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                              65.813,°C

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №9 85÷65,813°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.215 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.041 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  25 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 12.

Рис. 12. Пьезометрический график работы котельной №9

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя наблюдаются в районе конечной точки  «Д/сад», где напор достигает 9,12 м.

Котельная № 10

Данная котельная является самым перспективным источником тепловой энергии среди всех котельных КГУП «Примтеплоэнерго». Именно она подвергается серьезной модернизации как котельного оборудования, так и все тепловой сети и сетевого оборудования. На данную котельную в 2025 года планируется переключение потребителей от котельных № 7 и 35. Благодаря этому, котельная № 10 будет обеспечивать тепловой энергией 47 потребителей. Базовая  расчетная общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составит 6.376 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка будет складываться из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия перспективной на конец 2025 года котельной №10 иллюстрируется ниже – Рисунок 13.

Рис. 13. Зона действия котельной №10

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 10 составляет 6,155 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,114 м. Диаметр головного  (надземного) участка тепловых сетей равняется 242 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 10 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.            6.971, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                            6.376, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                        0.34411, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                          0.15070, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                  0.041, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                    0.031, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.027, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           283.009, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             281.662, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         1.347, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     282.541, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.468, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.468, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.411, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                  43.300, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                    20.000, м

- Располагаемый напор                                                                             23.300, м

- Температура в подающем трубопроводе                                            95.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                              70.682,°C

Для данной котельной необходима замена нескольких участков тепловых сетей? Отмеченных на схеме:

- С dy 70 на dy 100 (красный участок).

- От потребителей Спортивная 2а до спортивной 4. Заменить на больший диаметр dy 32 на dy 50 (Зеленый участок).

- От садовой 2 до ТК33 заменить с dy 50 на dy 80 (Малиновый участок).

Резерв установленной мощности 0,595 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №10 95÷70,682°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 1.347 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.468 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  23.3 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 14.

Рис. 14. Пьезометрический график работы котельной №10

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя наблюдаются в районе конечной точки «Садовая, 2», где напор достигает 8,82 м.

Котельная № 13

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 4 потребителя. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 0.469 Гкал/ч. Зона действия котельной №13 иллюстрируется ниже – Рисунок 15.

Рис. 15. Зона действия котельной №9

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 13 составляет 0,261 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,08 м. Диаметр головного (надземного) участка тепловых сетей равняется 82 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 13 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.            0.492, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                            0.469, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                       0.01403, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                         0.00665, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                0.000, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                  0.000, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления             0.002, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                            23.593, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                              23.557, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                        0.036, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                      23.590, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                      0.003, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.003, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.030, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                           40.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                   	  19.000, м

- Располагаемый напор                                                    	               21.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                     		  85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                       		  64.247,°C

Резерв установленной мощности 0,023 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №13 85÷64.247°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.036 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.003 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  21 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 16.

Рис. 16. Пьезометрический график работы котельной №13

Котельная № 19

Потребителей данной котельной целесообразно переключить на модернизированную котельную № 2/10, однако в данной работе она рассматривается как отдельная единица теплоснабжения.

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 23 потребителя. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 2.630 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №19 иллюстрируется ниже – Рисунок 17.

Рис. 17. Зона действия котельной №19

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 19 составляет 2,075 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,1 м. Диаметр головного (надземного) участка тепловых сетей равняется 169 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 19 (до замены) в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.            2.788, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                            2.630, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                       0.09562, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                         0.04466, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                 0.004, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                   0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.010, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           141.110, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             140.838, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.272, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     141.059, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.051, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.051, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.170, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                  62.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                    25.000, м

- Располагаемый напор                                                                             37.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                            85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                              65.361,°C

На данной котельной необходимо заменить несколько участков тепловых сетей:

1. От котельной № 19 до ПТЭ необходимо поменять ТС с dy 100 на dy 150 (Красная зона).

2. Заменить участок от ПТЭ до ВКУ с dy 70 на dy 100 (Синий участок).

3. Заменить тепловую сеть для потребителей по адресу Замараева 16 от тепловой камеры до ввода в здание (Желтая зона).

Результаты теплогидравлических расчетов, с учетом выполненной замены указанных выше участков тепловых сетей, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 19 (после замены) в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.            2.792, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                            2.630, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                       0.09820, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                         0.04577, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                 0.005, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                   0.004, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.010, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           141.375, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             141.089, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.286, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                    141.317, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                       0.058, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.058, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.170, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                47.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  25.000, м

- Располагаемый напор                                                                           22.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                          85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                            65.370,°C

Резерв установленной мощности 0,158 Гкал/ч (до замены) и 0,162 Гкал/ч (после замены).

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №19 85÷65,361°С (до замены) и 85÷65,370°С (после замены). Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.272 т/ч (до замены) и 0.286 т/ч (после замены). Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.051 т/ч (до замены) и 0.058 т/ч (после замены).

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 37  м. вод. ст. (до замены) и 22 м. вод. ст. (после замены) на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 18 (до замены) и рисунком 19 (после замены).

Рис. 18. Пьезометрический график работы котельной №19 до замены указанных участков тепловых сетей.

Рис. 19. Пьезометрический график работы котельной №19 с учетом замены участков тепловых сетей.

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя до замены наблюдаются в районе узла К-5, где напор достигает 12,846 м., тогда как при анализе работы тепловых сетей после замены, видно выравнивание показателей и отсутствие падения напора ниже 17 м.

Котельная № 20

Потребители данной котельной в ближайшее время будут переключены на модернизированную котельную № 10, однако в данной работе она рассматривается как отдельная единица теплоснабжения. Котельная обеспечивает тепловой энергией 37 потребителей. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 5.559 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №20 иллюстрируется ниже – Рисунок 20.

Рис. 20. Зона действия котельной №20

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 20 составляет 2,552 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,092 м. Диаметр головного (надземного) участка тепловых сетей равняется 87 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 20 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          5.782, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                          5.559, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                     0.11856, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                       0.06812, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                               0.007, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                 0.006, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.024, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                        231.905, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                          231.380, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                      0.525, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                 231.822, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                    0.083, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                      0.083, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                    0.359, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                            35.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                              15.000, м

- Располагаемый напор                                                                       20.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                       95.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                         70.217,°C

Резерв установленной мощности 0,223 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №20 95÷70,217°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.525 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.083 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 20 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 21.

Рис. 21. Пьезометрический график работы котельной №20

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя наблюдаются в районе конечно точки «ж.д. Булгарова,17», где напор достигает 5,6 м.

Котельная № 23

Потребители данной котельной в 2025 году будут переключены на модернизированную котельную № 10. Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 13 потребителей. Базовая  расчетная общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 3.069 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №23 иллюстрируется ниже – Рисунок 22.

Рис. 22. Зона действия котельной №23

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 23 составляет 1,364 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,118 м. Головной (надземный) участок тепловых сетей отсутствует.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 23 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.              3.170, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                              3.069, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                         0.05407, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                           0.02790, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                   0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                     0.002, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления                0.013, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                            127.122, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                              126.848, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                          0.274, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                      127.084, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                         0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                           0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                         0.198, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                 76.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                   51.000, м

- Располагаемый напор                                                                            25.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                            95.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                              70.205,°C

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №23 95÷70,205°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.274 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.038 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  25 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 23.

Рис. 23. Пьезометрический график работы котельной №23

Котельная № 31

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 11 потребителей. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 0.746Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №31 иллюстрируется ниже – рис. 24.

Рис. 24. Зона действия котельной №31

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной №31 составляет 0,549 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,085 м. Головной (надземный) участок тепловых сетей отсутствует.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 31 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          0.814, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                         0.746, Гкал/ч

Тепловые потери в подающемтр-де                                       0.04230, Гкал/ч

Тепловые потери в обратномтр-де                                        0.02114, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающемтр-де                             0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратномтр-де                                0.001, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           0.003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающемтр-де                                      37.749, т/ч

Суммарный расход в обратномтр-де                                      	 37.676, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                	0.073, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                              	  37.737, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода         	     0.012, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода        	      0.012, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления       	      0.049, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            	      25.000, м

Давление в обратном трубопроводе                               	       10.000, м

Располагаемый напор                                                           	     15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                           	     85.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                              	      63.552,°C

Резерв установленной мощности 0,068 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №3185÷63.552°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.073т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода -0.012т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  15 м. вод.ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 25.

Рис. 25. Пьезометрический график работы котельной №31

Котельная № 33

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 2-ух потребителей. Базовая расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 0.434 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №33 иллюстрируется ниже – Рисунок 26.

Рис. 26. Зона действия котельной №33

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 33 составляет 0,315 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,09 м. Головной (надземный) участок тепловых сетей отсутствует.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 33 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.             0.456, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                             0.434, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем тр-де                                        0.01369, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном тр-де                                          0.00586, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                 0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                   0.000, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.002, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем тр-де                                             21.871, т/ч

Суммарный расход в обратном тр-де                                               21.831, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                                         0.040, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                                       21.865, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.006, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.006, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.028, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                                                 60.000, м

Давление в обратном трубопроводе                                                   40.000, м

Располагаемый напор                                                                           20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                                           85.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                                             64.236,°C

Резерв установленной мощности 0,022 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №33 85÷64,236°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.040 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.006 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  20 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 27.

Рис. 27. Пьезометрический график работы котельной №33

Котельная № 39

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 16 потребителей. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 1.863 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №39 иллюстрируется ниже – Рисунок 28.

Рис. 28. Зона действия котельной №39

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 39 составляет 1,811 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,094 м. Головной (надземный) участок тепловых сетей отсутствует.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 39 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.             1.992, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                             1.863, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                        0.08107, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                          0.03472, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                 0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                   0.002, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.007, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           101.306, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             101.110, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.196, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                     101.268, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                        0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                          0.038, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                        0.120, т/ч

- Давлениие в подающем трубопроводе                                               40.000, м

- Давлениие в обратном трубопроводе                                                 20.000, м

- Располагаемый напор                                                                           20.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                           85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                             65.457,°C

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №39 85÷65,457°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.196 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.038 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  20 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 29.

Рис. 29. Пьезометрический график работы котельной №39

Пьезометрический график построен с учетом замены двух участков тепловых сетей, обозначенных красной линией на схеме, пропускная способность которых недостаточна для нормальной работы системы теплоснабжения.

Котельная № 41

Система теплоснабжения обеспечивает тепловой энергией 5 потребителей. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 0.911Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №41 иллюстрируется ниже – Рисунок 30Ошибка! Источник ссылки не найден..

Рис. 30. Зона действия котельной №41

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной №41 составляет 0,611 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,164 м. Диаметр головного  (надземного) участка тепловых сетей равняется 112,5 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 41 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          1.026, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                                         0.911, Гкал/ч

Тепловые потери в подающемтр-де                                        0.06224, Гкал/ч

Тепловые потери в обратномтр-де                                         0.03075, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающемтр-де                             0.011, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратномтр-де                               	0.007, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления           	0.003, Гкал/ч

Суммарный расход в подающемтр-де                                  	46.331, т/ч

Суммарный расход в обратномтр-де                               	    45.980, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                        	    0.351, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                             46.185, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода              	0.146, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода             	 0.145, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления             	0.060, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                               	  32.000, м

Давление в обратном трубопроводе                               	     10.000, м

Располагаемый напор                                                        	    22.000, м

Температура в подающем трубопроводе                       		    85.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                      	        63.303,°C

Резерв установленной мощности 0,115 Гкал/ч. Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №3 85÷63.303°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.351т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода -0.146т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 22 м. вод.ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 31.

Рис. 31. Пьезометрический график работы котельной №41

Котельная № 44

Система теплоснабжения данной котельной обеспечивает тепловой энергией 24 потребителя. Базовая  расчетная  общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составляет 3.248 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия котельной №44 иллюстрируется ниже – Рисунок 32.

Рис. 32. Зона действия котельной №44

Для корректной работы котельной необходимо провести замену нескольких участков тепловых сетей:

1. Заменить тепловую сеть от потребителя по адресу Мирошниченко 15 а до ТК 3. С dy 100 на dy 150 (Красный участок).

2. Заменить тепловую сеть от ТК 9 до ТК 10 с dy 70 на dy 100 (Зеленый участок).

3. Заменить тепловую сеть между узлами 1 и 2. Поменять ТС dy 70 на dy 100. (Малиновый участок).

4. Заменить тепловую сеть между узлами 2 и 3. Заменить с dy 70 на dy 80 (Малиновый участок).

5. Заменить тепловую сеть от потребителя по адресу Пушкинской 109 до ТК 8 заменить обратный трубопровод с dy 50 на dy 80 (Желтый участок).

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной № 44 составляет 2,501 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,093 м. Диаметр головного (надземного) участка тепловых сетей равняется 86,2 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 44 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.            3.558, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                            3.248, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                       0.17223, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                         0.11783, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                                 0.004, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                   0.003, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления              0.013, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                           179.669, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                             179.358, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                         0.311, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                    179.618, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                       0.051, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                         0.050, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                       0.209, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                50.000, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  20.000, м

- Располагаемый напор                                                                          30.000, м

- Температура в подающем трубопроводе                                          85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                            65.302,°C

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной №44 85÷65,302°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.311 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.051 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной  30 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 33.

Рис. 33. Пьезометрический график работы котельной №44

Новая модульная котельная с. Углекаменск

По итогам анализа работы котельных поселков Углекаменск и Казанка было выявлено, что модернизации требуют все котельные, однако котельная № 14 требует полного ремонта здания, в котором она расположена. В связи с этим и рассмотренными вариантами модернизации котельных, был выбран вариант установки новой модульной котельной в селе Углекаменск и прокладки магистральной тепловой сети, объединяющей на себя потребителей котельных №№ 14 и 27 поселка Углекаменск и котельной № 16 с. Казанка.

Система теплоснабжения будет обеспечивать тепловой энергией 58 потребителей. Базовая  расчетная общая тепловая нагрузка потребителей тепла на отопление составит 4.765 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка складывается из тепловых нагрузок жилых зданий, административных зданий и объектов соцкультбыта. Зона действия новой котельной иллюстрируется ниже – Рисунок 34.

Рис. 34. Зона действия котельной с. Углекаменск

По данным КГУП «Примтеплоэнерго» общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 4,816 км в однотрубном исчислении. Средний диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 0,092 м. Диаметр головного (надземного) участка тепловых сетей равняется 94 мм.

Гидравлические расчеты тепловых сетей показали, что тепловые сети имеют пропускную способность достаточную для  пропуска теплоносителя при уровне договорных тепловых  нагрузок, определенных на отопительный сезон 2024÷2025  годов.

Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных для системы теплоснабжения от котельной № 271 в программном продукте Zulu версии 7.0.0.40596:

- Количество тепла, вырабатываемое на источнике за ч.          5.411, Гкал/ч

- Расход тепла на систему отопления                                          4.765, Гкал/ч

- Тепловые потери в подающем тр-де                                      0.40064, Гкал/ч

- Тепловые потери в обратном тр-де                                        0.18255, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в подающем тр-де                               0.025, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в обратном тр-де                                 0.020, Гкал/ч

- Потери тепла от утечек в системах теплопотребления            0.018, Гкал/ч

- Суммарный расход в подающем тр-де                                         271.513, т/ч

- Суммарный расход в обратном тр-де                                           270.568, т/ч

- Суммарный расход на подпитку                                                       0.945, т/ч

- Суммарный расход на систему отопления                                   271.193, т/ч

- Расход воды на утечки из подающего трубопровода                      0.319, т/ч

- Расход воды на утечки из обратного трубопровода                        0.319, т/ч

- Расход воды на утечки из систем теплопотребления                      0.307, т/ч

- Давление в подающем трубопроводе                                                62.800, м

- Давление в обратном трубопроводе                                                  20.000, м

- Располагаемый напор                                                                          42.800, м

- Температура в подающем трубопроводе                                          85.000,°C

- Температура в обратном трубопроводе                                            65.279,°C

Резерв установленной мощности 0,646 Гкал/ч.

Утвержденный расчетный температурный график отпуска тепла от  котельной 85÷65°С. Реальный температурный график близок к расчетному. Компенсация тепловых потерь выполняется за счет увеличения расходов теплоносителя.

Расчетная величина подпитки 0.945 т/ч. Расчетный расход воды на утечки из трубопровода - 0.319 т/ч.

Гидравлический режим работы тепловых сетей при располагаемом напоре на выходе из котельной 42.8 м. вод. ст. на участках от котельной до самого удаленного потребителя иллюстрируется рисунком 35. В результате полученных расчетов можно говорить об отсутствии установки дополнительных насосных станций на тепловые сети от данной котельной.

Рис. 35. Пьезометрический график работы новой котельной

Анализ работы тепловых сетей показывает, что наиболее высокие показатели падения напора теплоносителя наблюдаются в районе узла ТК-10а, где напор достигает 14,178 м.

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Модернизация системы теплоснабжения относительно источников тепловой энергии не требуется, так как капитальный ремонт оборудования был проведен относительно недавно (2003г). Тогда как уровень потерь составляет почти 50%, поэтому основным направлением по улучшению работы и повышению эффективности системы теплоснабжения от ГРЭС. По данным работам планируется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа, а также модернизация сетевого оборудования.

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Некоторые предприятия железнодорожной станции и три многоквартирных жилых дома обеспечиваются теплом от котельной станции Партизанск. Котельная имеет установленную мощность 5,85 Гкал/час, протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 500 метров.

На котельной используются паровозные котлы, и не смотря на длительный срок эксплуатации котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно.

5. Предложения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей и сооружений на них

Тепловые сети муниципального округа город Партизанск Приморского края необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Партизанска конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратная, к тому же в ГО Партизанский	 нет и не предусматривается единая организация по системе теплоснабжения. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Тепловые сети данной организации в будущем подвергнутся серьезным изменениям, как в области обновления тепловой сети, так и в области прокладки магистральных участков тепловой сети для присоединения нагрузки от ликвидируемых котельных.

Планируемая модернизация котельных поселков Углекаменск и Казанка будет предусматривать строительство новой модульной котельной в селе Углекаменск, также это приведет к тому, что будет необходима прокладка магистральной тепловой сети, для подключения потребителей котельных №№ 14, 16 и 27.

Также планируется переключение нагрузки на котельную № 10 от потребителей котельных №№ 7, 35 и в последующем от котельных №№ 20,23 и 19. В связи с этим на сетях КГУП «Примтеплоэнерго» произойдут кардинальные изменения в плане всех основных характеристик работы тепловых сетей.

Таблица 17

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края на 2024-2027 гг. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап 2022-2024 гг. |  |  |
| 1. | Участок от котельной № 7 до точки подключения к магистрально системе. (точка А). Установка устройства подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos. | 2025 г. |
| 2. | Прокладка теплосети от котельной № 10 до котельной № 7. Замена труб 2д-200 на 2д-300 |  |
|  | Прокладка новой т/сети 2д-300 |  |
|  | Замена труб 2д-150 на 2д-300 |  |
| 3. | Прокладка тепловой сети от котельной № 20 до котельной № 7. Прокладка новой т/сети 2д250 |  |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 3,4 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  |
|  | Итого 2025 г. |  |
| 1. | Завершение прокладки тепловой сети от котельной № 7 до № 10. Прокладка новой т/сети 2д300 | 2025 г. |
| 2. | Поэтапное переключения нагрузок от котельной № 35 на котельную № 7. Прокладка новой т/сети 2д150 |  |
|  | Замена 2д100 на 2д125 |  |
|  | Замена 2д 80 на 2д 125 |  |
| 3. | Прокладка теплосети от котельной № 7 до котельной № 20. Замена труб 2д150 на2 д250 (надземная). |  |
| 4. | Строительство модульной котельной в поселке Углекаменск |  |
| 5. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 1,15 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  |
|  | Итого 2025 г. |  |
| 1. | Завершающая стадия переключения нагрузок от котельной № 35, на котельную № 7: - замена 2д50 на 2д65 - замена труб 2д 40 на 2д50. | 2026 г. |
| 2. | Завершение соединения ТС котельных №№ 7 и 20. Прокладкам новой т/сети 2д65 |  |
| 3. | Модернизация котельной № 10. Замена экономайзера ЭБ-1-330И, замена дымососов ДН-12,5, замена трубной части и коллекторов котлов, КЕ-10/14С №1,2 2 шт. |  |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,78 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  |
|  | Итого 2026 г. |  |
| 1. | Прокладка тепловой сети от котельной № 23 до котельной № 10. Прокладка новой т/сети 2д219; замена труб2 д100 на 2д219 (подземная) | 2027 г. |
| 2. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,89 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  |
|  | Итого 2027 г. |  |
| 2-й этап 2025-2027 гг. |  |  |
| 1. | Модернизация котельной №23, ул. Кутузова,42: - Установка устройства подкачивающей насосной станции - монтаж насосов Grundfos | 2026 -2025 гг. |
| 2. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью более км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  |
| 3. | Строительство ТС для переключения нагрузки котельной №1/19 на котельную № 2/10. Строительство новой тепловой сети и реконструкция участков существующей тепловой сети общей протяженностью 1061 м: - участок котельная № 1/19 - ТК-55 - новое строительство; - участок ТК-62А - УП26 ТК-62 - реконструкция существующей сети; - участок УП26 ТК-62 – Ленинская, 17 - новое строительство; - участок УП15 ТК-55 – ТК-43 - реконструкция существующей сети; - участок УП15 ТК-55 – Ленинская, 19 - новое строительство. Монтаж повысительной насосной станции в здании котельной №1/19. |  |
|  | Всего по 2-му этапу |  |

Основные параметры работы сетей для потребителей котельных и гидравлические характеристики работы сетей после модернизации представлены в таблицах ниже:

Котельная № 3 											       				Таблица 18

| Потребители котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ул.Тургенева,9 | 3 | 106 | 6 | 0,1357 | 94,1 | 70,9 | 5,863 | 1,0801 | 11,376 | 0 | 21,69 | 52,33 | 30,64 |
| ул.Тургенева,11, вв 1 | 3 | 106 | 6 | 0,0108 | 90,5 | 74,5 | 0,6792 | 1,5722 | 3,852 | 0 | 21,46 | 52,21 | 30,75 |
| ул.Тургенева,11, вв 2 | 3 | 107 | 6 | 0,0108 | 92,5 | 72,5 | 0,5417 | 1,2539 | 3,446 | 0 | 21,29 | 51,13 | 29,84 |
| ул.Тургенева,11, вв 3 | 3 | 107 | 6 | 0,0108 | 92,4 | 72,6 | 0,5434 | 1,2578 | 3,45 | 0 | 21,16 | 51,06 | 29,9 |
| ул.Тургенева,11, вв 4 | 3 | 107 | 6 | 0,0108 | 92,7 | 72,3 | 0,5301 | 1,2272 | 3,412 | 0 | 21,05 | 51 | 29,96 |
| ул.Тургенева,11, вв 5 | 3 | 107 | 6 | 0,0108 | 92,7 | 72,3 | 0,5318 | 1,2311 | 3,422 | 0 | 20,92 | 50,94 | 30,02 |
| ул.Тургенева,11, вв 6 | 3 | 107 | 6 | 0,0108 | 91,9 | 73,1 | 0,5738 | 1,3282 | 3,563 | 0 | 20,77 | 50,86 | 30,1 |
| ул.Тургенева,13 | 3 | 107 | 6 | 0,0521 | 93,5 | 71,5 | 2,358 | 1,1315 | 7,295 | 0 | 19,89 | 50,43 | 30,53 |
| ул.Тургенева,24 | 3 | 107 | 6 | 0,1286 | 93,2 | 71,8 | 6,0305 | 1,1723 | 11,816 | 0 | 20,03 | 50,5 | 30,46 |
| ул.Тургенева,15 | 3 | 107 | 6 | 0,052 | 93,3 | 71,7 | 2,4043 | 1,1559 | 7,434 | 0 | 19,6 | 50,28 | 30,68 |
| Мастерские ПУ-23 | 3 | 108 | 6 | 0,039 | 91,8 | 73,2 | 2,1054 | 1,3496 | 8,045 | 0 | 11,49 | 45,22 | 33,73 |
| ул.Тургенева,26 уч.к.ПУ-23 | 3 | 108 | 6 | 0,173 | 92,9 | 72,1 | 8,2803 | 1,1966 | 14,281 | 0 | 16,92 | 47,93 | 31,02 |
| ул.Тургенева,28 общежит.ПУ-23 | 3 | 108 | 6 | 0,102 | 92,6 | 72,4 | 5,0388 | 1,235 | 11,199 | 0 | 16,91 | 47,93 | 31,02 |
| ул.Тургенева,28а склад | 3 | 108 | 5 | 0,004 | 86,2 | 78,8 | 0,5405 | 3,3779 | 3,743 | 0 | 17,16 | 48,06 | 30,9 |
| ул.Тургенева,17 | 3 | 108 | 6 | 0,0527 | 92,8 | 72,2 | 2,5475 | 1,2085 | 7,824 | 0 | 18,05 | 48,5 | 30,45 |
| ул.Тургенева,19 | 3 | 108 | 6 | 0,0555 | 91,5 | 73,5 | 3,0805 | 1,3876 | 8,854 | 0 | 16,41 | 47,68 | 31,27 |
| ул.Лермонтова,10б | 3 | 104 | 4 | 0,0244 | 92,7 | 72,3 | 1,1972 | 1,2266 | 4,889 | 0 | 25,83 | 56,4 | 30,57 |
| ул.Лермонтова,10 | 3 | 104 | 6 | 0,0171 | 93,9 | 71,1 | 0,7486 | 1,0944 | 3,941 | 0 | 23,83 | 55,4 | 31,57 |
| ул.Лермонтова,12 | 3 | 104 | 6 | 0,0446 | 93,3 | 71,7 | 2,0712 | 1,161 | 6,9 | 0 | 19,59 | 53,27 | 33,68 |
| ул.Тургенева,3а | 3 | 104 | 6 | 0,0909 | 93,1 | 71,9 | 4,298 | 1,1821 | 9,924 | 0 | 19,75 | 53,35 | 33,6 |
| ул.Тургенева,5 | 3 | 104 | 6 | 0,0909 | 93,5 | 71,5 | 4,1173 | 1,1324 | 9,889 | 0 | 18,37 | 52,66 | 34,29 |
| ул.Тургенева,1 | 3 | 104 | 6 | 0,0183 | 91,9 | 73,1 | 0,9758 | 1,333 | 4,847 | 0 | 18,14 | 52,54 | 34,41 |
| ул.Тургенева,1а | 3 | 104 | 6 | 0,0638 | 92,6 | 72,4 | 3,1709 | 1,2425 | 8,716 | 0 | 18,19 | 52,57 | 34,38 |
| ул.Тургенева,8 | 3 | 105 | 15 | 0,0521 | 94,4 | 70,6 | 2,1854 | 1,0487 | 7,083 | 0 | 19,52 | 52,24 | 32,71 |
| ул.Тургенева,10 | 3 | 104 | 5 | 0,0097 | 93,6 | 71,4 | 0,4387 | 1,1307 | 3,158 | 0 | 19,73 | 53,34 | 33,61 |
| ул.Тургенева,2 | 3 | 103 | 15 | 0,3216 | 93,7 | 71,3 | 14,316 | 1,1129 | 18,504 | 0 | 18,97 | 53,96 | 34,99 |
| д/сад МДОУ № 6 | 3 | 103 | 6 | 0,073 | 94,4 | 70,6 | 3,0765 | 1,0536 | 7,957 | 0 | 24,17 | 56,57 | 32,4 |
| Мастерские | 3 | 104 | 6 | 0,072 | 90,5 | 74,5 | 4,5187 | 1,569 | 12,586 | 0 | 8,88 | 51,57 | 42,69 |
| Гараж | 3 | 104 | 4 | 0,041 | 91,1 | 73,9 | 2,3937 | 1,4596 | 8,802 | 0 | 10,61 | 51,83 | 41,22 |
| ул.Лермонтова,6 | 3 | 103 | 6 | 0,0488 | 93,4 | 71,6 | 2,2434 | 1,1493 | 7,488 | 0 | 16,67 | 52,81 | 36,14 |
| ул.Лермонтова,6а | 3 | 103 | 6 | 0,0477 | 92,2 | 72,8 | 2,4673 | 1,2931 | 8,001 | 0 | 15,69 | 52,32 | 36,63 |
| ул.Лермонтова,3 | 3 | 104 | 6 | 0,0529 | 90,8 | 74,2 | 3,1901 | 1,5076 | 9,581 | 0 | 13,21 | 50,08 | 36,87 |
| Кот. № 3 | 3 | 100 | 4 | 0,01 | 93,8 | 71,2 | 0,4443 | 1,1108 | 2,756 | 0 | 34,34 | 64,67 | 30,33 |
| ул.Кашина,58 | 3 | 100 | 15 | 0,1258 | 90,3 | 74,7 | 8,0975 | 1,6092 | 13,366 | 0 | 23,13 | 59,05 | 35,91 |
| ул.Тургенева,6б | 3 | 105 | 6 | 0,0507 | 94,3 | 70,7 | 2,142 | 1,0562 | 6,998 | 0 | 19,68 | 52,32 | 32,63 |
| ул.Тургенева,4в | 3 | 105 | 9 | 0,0926 | 93,9 | 71,1 | 4,069 | 1,0986 | 10,071 | 0 | 16,7 | 50,82 | 34,12 |
| ул.Тургенева,4а | 3 | 105 | 15 | 0,0889 | 93,9 | 71,1 | 3,8872 | 1,0931 | 9,97 | 0 | 15,89 | 50,41 | 34,53 |
| ул.Тургенева,4б | 3 | 104 | 15 | 0,098 | 93,9 | 71,1 | 4,2882 | 1,0939 | 10,514 | 0 | 15,77 | 51,35 | 35,59 |
| ул.Партизанская,87 | 3 | 106 | 6 | 0,0938 | 93,4 | 71,6 | 4,3001 | 1,1461 | 11,903 | 0 | 10 | 46,46 | 36,46 |
| ул.Партизанская,112 | 3 | 102 | 15 | 0,3958 | 93,6 | 71,4 | 17,8746 | 1,129 | 26,19 | 0 | 8,32 | 49,62 | 41,3 |
| ул.Партизанская,79 | 3 | 104 | 6 | 0,024 | 90,8 | 74,2 | 1,4372 | 1,4971 | 6,292 | 0 | 14,07 | 50,5 | 36,43 |
| ул.Партизанская,93 | 3 | 115 | 6 | 0,0501 | 92,4 | 72,6 | 2,5373 | 1,2661 | 9,429 | 0 | 9,11 | 41,01 | 31,9 |
| ул.Партизанская,91 вв 1 | 3 | 115 | 9 | 0,05475 | 91,6 | 73,4 | 3,0032 | 1,3713 | 10,638 | 0 | 8,92 | 40,91 | 31,99 |
| ул.Партизанская,91 вв 2 | 3 | 115 | 9 | 0,05475 | 90,4 | 74,6 | 3,4479 | 1,5744 | 11,155 | 0 | 8,92 | 40,91 | 31,99 |
| ул.Партизанская,95 | 3 | 115 | 9 | 0,0501 | 92,7 | 72,3 | 2,4646 | 1,2299 | 9,267 | 0 | 8,99 | 40,95 | 31,96 |
| Смена,2 | 3 | 124 | 6 | 0,0469 | 91,7 | 73,3 | 2,558 | 1,3636 | 10,152 | 0 | 7,09 | 30,99 | 23,9 |
| Смена,10 | 3 | 128 | 6 | 0,0458 | 91,8 | 73,2 | 2,4604 | 1,343 | 9,76 | 0 | 7,57 | 27,24 | 19,66 |
| Смена,4 | 3 | 128 | 6 | 0,0466 | 92,4 | 72,6 | 2,3483 | 1,2598 | 9,573 | 0 | 7,36 | 27,13 | 19,77 |
| Смена,8 | 3 | 136 | 6 | 0,0457 | 91,4 | 73,6 | 2,5614 | 1,4012 | 10,416 | 0 | 6,56 | 18,73 | 12,17 |
| Смена,6 | 3 | 133 | 6 | 0,0438 | 91,9 | 73,1 | 2,3329 | 1,3315 | 9,762 | 0 | 6,88 | 21,89 | 15,01 |
| Смена,11 | 3 | 138 | 6 | 0,0423 | 90,1 | 74,9 | 2,7988 | 1,6541 | 0 | 11,001 | 6,72 | 16,81 | 10,09 |
| Смена,3А | 3 | 136 | 6 | 0,0449 | 90,1 | 74,9 | 2,9662 | 1,6516 | 11,324 | 0 | 6,72 | 18,81 | 12,09 |
| Д/сад № 22 | 3 | 124 | 5 | 0,036 | 92,4 | 72,6 | 1,8168 | 1,2617 | 8,348 | 0 | 7,59 | 31,25 | 23,65 |
| Смена,20 | 3 | 122 | 6 | 0,0438 | 91,2 | 73,8 | 2,5225 | 1,4398 | 10,219 | 0 | 6,87 | 32,88 | 26,01 |
| Смена,18 | 3 | 126 | 6 | 0,0438 | 91,6 | 73,4 | 2,4077 | 1,3743 | 9,78 | 0 | 7,28 | 29,09 | 21,81 |
| Смена,14 | 3 | 127 | 6 | 0,0423 | 91,5 | 73,5 | 2,3489 | 1,3883 | 9,668 | 0 | 7,28 | 28,09 | 20,81 |
| Смена,16 | 3 | 131 | 6 | 0,042 | 91,2 | 73,8 | 2,4199 | 1,4404 | 10,015 | 0 | 6,86 | 23,88 | 17,02 |
| Смена,12 | 3 | 134 | 6 | 0,0446 | 91 | 74 | 2,6271 | 1,4726 | 10,559 | 0 | 6,64 | 20,77 | 14,13 |
| Смена,4А | 3 | 134 | 6 | 0,0508 | 90 | 75 | 3,3804 | 1,6636 | 11,918 | 0 | 7,05 | 20,97 | 13,93 |
| ул.Тургенева,3 | 3 | 104 | 12 | 0,107 | 94,5 | 70,5 | 4,4476 | 1,0391 | 9,995 | 0 | 20,47 | 53,71 | 33,24 |
| ул.Тургенева,6а | 3 | 104 | 6 | 0,0716 | 94,1 | 70,9 | 3,0886 | 1,0784 | 8,428 | 0 | 19,49 | 53,22 | 33,73 |
| Партизанская,110 (клуб) | 3 | 104 | 6 | 0,093 | 92,1 | 72,9 | 4,8245 | 1,2969 | 13,45 | 0 | 7,95 | 47,44 | 39,48 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 3 и их характеристики								Таблица 19

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-26 | У-26а | 17 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1997 год | 6,6853 | -6,6736 | 0,091 | 0,091 | 3,915 | 3,902 | 0,352 | -0,351 | 739,59 | 316,29 | 94,35 | 94,24 | 70,82 | 70,77 |
| У-26а | Школа,1 Тургенева,18 | 55 | 0,083 | 0,083 | 1 | 1997 год | 6,6851 | -6,6739 | 0,252 | 0,251 | 3,915 | 3,902 | 0,352 | -0,351 | 2483,23 | 2064,81 | 94,24 | 93,87 | 71,13 | 70,82 |
| У-26 | У-27 | 67 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 41,6674 | -41,5749 | 0,511 | 0,509 | 6,291 | 6,263 | 0,672 | -0,67 | 6421,67 | 5575,52 | 94,35 | 94,2 | 71,25 | 71,11 |
| У-27 | ул.Тургенева,9 | 9 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 5,8631 | -5,8541 | 0,133 | 0,133 | 8,158 | 8,133 | 0,447 | -0,446 | 733,5 | 313,51 | 94,2 | 94,07 | 70,93 | 70,87 |
| У-27 | У-27а | 40 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 35,8015 | -35,7236 | 0,219 | 0,218 | 4,648 | 4,628 | 0,577 | -0,576 | 3828,75 | 3334,18 | 94,2 | 94,09 | 71,4 | 71,31 |
| У-27а | ул.Тургенева,11, вв 1 | 46 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1959 год | 0,6794 | -0,6783 | 0,033 | 0,033 | 0,647 | 0,645 | 0,099 | -0,098 | 2473,16 | 2091,79 | 94,09 | 90,45 | 74,55 | 71,47 |
| У-27а | У-27б | 13 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 35,1203 | -35,0471 | 0,09 | 0,09 | 4,473 | 4,455 | 0,566 | -0,565 | 1243,2 | 1083,95 | 94,09 | 94,06 | 71,43 | 71,4 |
| У-27б | ул.Тургенева,11, вв 2 | 15 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,5417 | -0,5409 | 0,025 | 0,025 | 1,375 | 1,371 | 0,123 | -0,123 | 859,5 | 367,27 | 94,06 | 92,47 | 72,53 | 71,85 |
| У-27б | У-27в | 13 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 34,578 | -34,5067 | 0,066 | 0,065 | 3,177 | 3,164 | 0,496 | -0,495 | 1242,82 | 1084,24 | 94,06 | 94,02 | 71,46 | 71,42 |
| У-27в | ул.Тургенева,11, вв 3 | 15 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,5434 | -0,5426 | 0,024 | 0,024 | 1,383 | 1,379 | 0,123 | -0,123 | 859,44 | 367,27 | 94,02 | 92,44 | 72,56 | 71,89 |
| У-27в | У-27г | 13 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 34,034 | -33,9647 | 0,064 | 0,063 | 3,078 | 3,065 | 0,488 | -0,487 | 1242,44 | 1084,53 | 94,02 | 93,98 | 71,48 | 71,45 |
| У-27г | ул.Тургенева,11, вв 4 | 12 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,5302 | -0,5294 | 0,019 | 0,019 | 1,317 | 1,314 | 0,12 | -0,12 | 687,51 | 293,82 | 93,98 | 92,69 | 72,31 | 71,76 |
| У-27г | У-27д | 13 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 33,5032 | -33,4359 | 0,062 | 0,061 | 2,983 | 2,971 | 0,481 | -0,48 | 1242,04 | 1084,86 | 93,98 | 93,95 | 71,51 | 71,48 |
| У-27д | ул.Тургенева,11, вв 5 | 12 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,5319 | -0,5311 | 0,019 | 0,019 | 1,326 | 1,322 | 0,121 | -0,12 | 687,47 | 293,82 | 93,95 | 92,65 | 72,35 | 71,79 |
| У-27д | У-27е | 13 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 32,9707 | -32,9055 | 0,06 | 0,06 | 2,889 | 2,878 | 0,473 | -0,472 | 1241,65 | 1085,19 | 93,95 | 93,91 | 71,54 | 71,5 |
| У-27е | ул.Тургенева,11, вв 6 | 20 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,5738 | -0,573 | 0,036 | 0,036 | 1,541 | 1,537 | 0,13 | -0,13 | 1145,72 | 489,7 | 93,91 | 91,91 | 73,09 | 72,23 |
| У-27е | У-27ж | 40 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 32,3962 | -32,3331 | 0,133 | 0,133 | 2,79 | 2,779 | 0,465 | -0,464 | 3819,21 | 3342,29 | 93,91 | 93,79 | 71,63 | 71,53 |
| У-27ж | ул.Тургенева,13 | 10 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 2,358 | -2,3546 | 0,341 | 0,34 | 25,557 | 25,483 | 0,535 | -0,534 | 572,77 | 244,85 | 93,79 | 93,55 | 71,45 | 71,35 |
| У-27ж | У-27з | 40 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 30,0363 | -29,9804 | 0,114 | 0,114 | 2,399 | 2,391 | 0,431 | -0,43 | 3815,33 | 3347,06 | 93,79 | 93,66 | 71,76 | 71,65 |
| У-27з | ул.Тургенева,24 | 40 | 0,083 | 0,083 | 1 | 1959 год | 6,031 | -6,0217 | 0,158 | 0,157 | 3,19 | 3,18 | 0,318 | -0,317 | 3020,71 | 2614,71 | 93,66 | 93,16 | 71,84 | 71,4 |
| У-27з | У-28 | 40 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 24,0033 | -23,9606 | 0,073 | 0,073 | 1,535 | 1,53 | 0,344 | -0,344 | 3811,14 | 3355,27 | 93,66 | 93,5 | 71,99 | 71,85 |
| У-28 | ул.Тургенева,15 | 8 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 2,4043 | -2,4009 | 0,301 | 0,3 | 26,568 | 26,493 | 0,545 | -0,544 | 458,43 | 195,88 | 93,5 | 93,31 | 71,69 | 71,6 |
| У-28 | У-29 | 40 | 0,159 | 0,159 | 3 | 1959 год | 21,597 | -21,5616 | 0,059 | 0,059 | 1,244 | 1,24 | 0,31 | -0,309 | 4550,44 | 1949,27 | 93,5 | 93,29 | 72,13 | 72,04 |
| У-29 | У-29а | 19 | 0,083 | 0,083 | 1 | 1959 год | 15,9666 | -15,9429 | 0,563 | 0,561 | 22,221 | 22,156 | 0,841 | -0,839 | 1430,25 | 1245,65 | 93,29 | 93,2 | 72,11 | 72,04 |
| У-30 | Мастерские ПУ-23 | 47 | 0,033 | 0,033 | 3 | 1959 год | 2,1055 | -2,1028 | 2,889 | 2,881 | 58,342 | 58,192 | 0,701 | -0,7 | 2690,02 | 1150,79 | 93,04 | 91,76 | 73,24 | 72,69 |
| У-30 | ул.Тургенева,26 уч.к.ПУ-23 | 18 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2003 год | 8,2805 | -8,2689 | 0,175 | 0,174 | 6,402 | 6,384 | 0,447 | -0,446 | 769,09 | 643,94 | 93,04 | 92,95 | 72,05 | 71,98 |
| У-30 | У-30а | 7 | 0,082 | 0,082 | 1 | 1959 год | 5,5798 | -5,5719 | 0,029 | 0,029 | 2,918 | 2,91 | 0,301 | -0,301 | 525,77 | 461,27 | 93,04 | 92,95 | 72,6 | 72,51 |
| У-30а | ул.Тургенева,28 общежит.ПУ-23 | 20 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 5,039 | -5,032 | 0,15 | 0,15 | 6,033 | 6,017 | 0,384 | -0,383 | 1630,95 | 696,69 | 92,95 | 92,62 | 72,38 | 72,24 |
| У-30а | ул.Тургенева,28а склад | 51 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 0,5407 | -0,54 | 0,024 | 0,024 | 0,428 | 0,427 | 0,078 | -0,078 | 3646,88 | 1557,83 | 92,95 | 86,2 | 78,8 | 75,91 |
| У-29 | У-29а | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 5,6285 | -5,6206 | 0,927 | 0,924 | 43,039 | 42,919 | 0,817 | -0,816 | 1429,1 | 612,88 | 93,29 | 93,04 | 72,49 | 72,38 |
| У-29а | ул.Тургенева,17 | 7 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,5475 | -2,5441 | 0,089 | 0,089 | 8,858 | 8,834 | 0,37 | -0,369 | 500,52 | 213,82 | 93,04 | 92,84 | 72,16 | 72,07 |
| У-29а | ул.Тургенева,19 | 66 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,0809 | -3,0767 | 0,913 | 0,911 | 12,937 | 12,902 | 0,447 | -0,446 | 4719,19 | 2026,02 | 93,04 | 91,51 | 73,49 | 72,84 |
| У-2 | ул.Лермонтова,10б | 35 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 1,1974 | -1,1955 | 0,075 | 0,075 | 1,975 | 1,968 | 0,174 | -0,173 | 2506,38 | 1069,1 | 94,78 | 92,69 | 72,31 | 71,42 |
| У-2 | У-3 | 70 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 137,7066 | -137,2811 | 1,061 | 1,054 | 12,258 | 12,182 | 1,166 | -1,162 | 8082,22 | 7006,56 | 94,78 | 94,72 | 71,04 | 70,99 |
| У-3 | ул.Лермонтова,10 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,7487 | -0,7474 | 0,018 | 0,018 | 0,78 | 0,777 | 0,109 | -0,108 | 601,36 | 256,53 | 94,72 | 93,92 | 71,08 | 70,74 |
| У-3 | ТК-5 | 70 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 136,9522 | -136,5395 | 0,982 | 0,976 | 12,124 | 12,051 | 1,159 | -1,156 | 8078,16 | 7010,56 | 94,72 | 94,67 | 71,1 | 71,05 |
| ТК-5 | ТК-4 | 52 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 22,5402 | -22,4985 | 0,943 | 0,94 | 16,222 | 16,162 | 0,818 | -0,816 | 5046,31 | 2162,45 | 94,67 | 94,44 | 71,3 | 71,21 |
| ТК-4 | ул.Лермонтова,12 | 34 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,0713 | -2,0681 | 0,217 | 0,217 | 5,866 | 5,848 | 0,301 | -0,3 | 2434,25 | 1038,55 | 94,44 | 93,27 | 71,73 | 71,23 |
| ТК-4 | ул.Тургенева,3а | 72 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1959 год | 4,2989 | -4,2912 | 0,141 | 0,141 | 1,736 | 1,73 | 0,232 | -0,232 | 5878,67 | 2508,09 | 94,44 | 93,07 | 71,93 | 71,34 |
| ТК-4 | У-4 | 20 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 16,169 | -16,1401 | 0,201 | 0,201 | 8,36 | 8,331 | 0,587 | -0,585 | 1940,68 | 831,36 | 94,44 | 94,32 | 71,35 | 71,3 |
| ТК-3 | ул.Тургенева,5 | 23 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 4,1175 | -4,1112 | 0,122 | 0,122 | 4,035 | 4,023 | 0,314 | -0,313 | 1875,28 | 801,2 | 93,99 | 93,54 | 71,46 | 71,27 |
| ТК-3 | ТК-3а | 21 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 4,1474 | -4,1408 | 0,096 | 0,096 | 4,094 | 4,081 | 0,316 | -0,315 | 1464,05 | 1247,75 | 93,99 | 93,64 | 72,07 | 71,77 |
| ТК-3а | ул.Тургенева,1 | 30 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,9759 | -0,9745 | 0,142 | 0,142 | 4,413 | 4,401 | 0,221 | -0,221 | 1721,34 | 734,55 | 93,64 | 91,88 | 73,12 | 72,37 |
| ТК-3а | ул.Тургенева,1а | 42 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 3,1713 | -3,1665 | 0,112 | 0,112 | 2,401 | 2,394 | 0,242 | -0,241 | 3428,53 | 1463,05 | 93,64 | 92,56 | 72,44 | 71,98 |
| ТК-5 | У-8 | 40 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 114,4062 | -114,0468 | 0,478 | 0,475 | 8,466 | 8,413 | 0,969 | -0,965 | 4613,76 | 4006,62 | 94,67 | 94,63 | 71,11 | 71,08 |
| ТК-6 | ТК-6а | 6 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 2,6242 | -2,6201 | 0,26 | 0,259 | 31,631 | 31,533 | 0,595 | -0,594 | 344,34 | 147 | 94,6 | 94,47 | 70,63 | 70,57 |
| ТК-6а | ул.Тургенева,8 | 3 | 0,04 | 0,04 | 2 | 1959 год | 2,1854 | -2,1821 | 0,115 | 0,114 | 21,961 | 21,894 | 0,495 | -0,495 | 102,83 | 75,16 | 94,47 | 94,42 | 70,58 | 70,55 |
| ТК-6а | ул.Тургенева,10 | 7 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,4387 | -0,4381 | 0,008 | 0,008 | 0,907 | 0,904 | 0,099 | -0,099 | 400,16 | 171,39 | 94,47 | 93,55 | 71,45 | 71,05 |
| ТК-6 | ТК-7 | 21 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 107,3293 | -106,9911 | 0,239 | 0,237 | 7,452 | 7,406 | 0,909 | -0,906 | 2420,81 | 2105,13 | 94,6 | 94,58 | 71,18 | 71,16 |
| ТК-7 | ТК-8 | 20 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 19,5587 | -19,5058 | 0,008 | 0,008 | 0,251 | 0,25 | 0,166 | -0,165 | 2755,59 | 1176,85 | 94,58 | 94,43 | 70,75 | 70,69 |
| ТК-8 | У-10 | 26 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 17,415 | -17,3687 | 0,007 | 0,007 | 0,2 | 0,199 | 0,147 | -0,147 | 3569,79 | 1528,97 | 94,43 | 94,23 | 70,85 | 70,76 |
| У-10 | У-10а | 101 | 0,207 | 0,207 | 1 | 2003 год | 14,3243 | -14,2869 | 0,017 | 0,017 | 0,136 | 0,135 | 0,121 | -0,121 | 7010,7 | 5842,4 | 94,23 | 93,74 | 71,26 | 70,85 |
| У-1 | У-2 | 69 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 138,9096 | -138,4709 | 1,136 | 1,128 | 12,473 | 12,394 | 1,176 | -1,172 | 9505,49 | 4074,82 | 94,85 | 94,78 | 71 | 70,97 |
| У-1 | У-23 | 22 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 58,3597 | -58,2083 | 0,085 | 0,085 | 2,21 | 2,198 | 0,494 | -0,493 | 2541,62 | 2194,56 | 94,85 | 94,81 | 70,73 | 70,69 |
| У-23а | д/сад МДОУ № 6 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1988 год | 3,0766 | -3,0717 | 0,214 | 0,214 | 12,899 | 12,859 | 0,446 | -0,446 | 464,44 | 198,45 | 94,52 | 94,36 | 70,64 | 70,57 |
| У-23а | У-24 | 30 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 55,2727 | -55,1469 | 0,368 | 0,366 | 8,098 | 8,061 | 0,793 | -0,791 | 2879,41 | 2491,19 | 94,52 | 94,46 | 71,05 | 71 |
| У-24 | У-26 | 56 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 48,3555 | -48,2458 | 0,443 | 0,441 | 6,201 | 6,173 | 0,694 | -0,692 | 5372,49 | 4651,09 | 94,46 | 94,35 | 71,07 | 70,97 |
| У-24б | Мастерские | 52 | 0,069 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,5192 | -4,5138 | 0,288 | 1,569 | 4,863 | 27,722 | 0,344 | -0,655 | 4237,31 | 1811,4 | 91,4 | 90,47 | 74,53 | 74,13 |
| У-24б | Гараж | 10 | 0,069 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,3938 | -2,391 | 0,02 | 0,102 | 1,376 | 7,814 | 0,182 | -0,347 | 814,87 | 348,35 | 91,4 | 91,06 | 73,94 | 73,79 |
| У-24 | У-24а | 194 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 6,9158 | -6,9026 | 2,256 | 2,248 | 11,347 | 11,304 | 0,527 | -0,526 | 13579,73 | 11676,75 | 94,46 | 92,5 | 73,29 | 71,6 |
| У-4а | ТК-3 | 6 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 8,265 | -8,2519 | 0,022 | 0,022 | 2,195 | 2,188 | 0,3 | -0,299 | 514,27 | 437,45 | 94,06 | 93,99 | 71,52 | 71,47 |
| У-4а | К-3 | 59 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 7,9026 | -7,8896 | 0,927 | 0,924 | 14,797 | 14,749 | 0,602 | -0,601 | 4115,5 | 3508,31 | 94,06 | 93,54 | 72,14 | 71,7 |
| К-3 | ул.Лермонтова,6 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,2435 | -2,2403 | 0,066 | 0,066 | 6,877 | 6,858 | 0,326 | -0,325 | 357,83 | 152,73 | 93,54 | 93,38 | 71,62 | 71,56 |
| К-3 | У-6 | 59 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 5,6586 | -5,6498 | 0,486 | 0,484 | 7,604 | 7,58 | 0,431 | -0,43 | 4097,03 | 3540,34 | 93,54 | 92,81 | 73 | 72,38 |
| У-6 | У-6а | 16 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 2,4675 | -2,4641 | 0,027 | 0,027 | 1,459 | 1,455 | 0,188 | -0,188 | 1306,92 | 557,58 | 92,81 | 92,28 | 72,78 | 72,56 |
| У-6 | ул.Лермонтова,3 | 90 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,1906 | -3,1863 | 1,313 | 1,309 | 13,876 | 13,839 | 0,463 | -0,462 | 6446,29 | 2749,11 | 92,81 | 90,79 | 74,21 | 73,35 |
| ТК-2 | У-1 | 12 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 197,2703 | -196,6782 | 0,579 | 0,575 | 25,135 | 24,984 | 1,67 | -1,665 | 1653,18 | 708,48 | 94,86 | 94,85 | 70,88 | 70,88 |
| ТК-1 | ТК-2 | 35 | 0,259 | 0,259 | 3 | 1988 год | 197,2748 | -196,6737 | 0,323 | 0,321 | 7,621 | 7,574 | 1,067 | -1,064 | 3094,55 | 1326,16 | 94,88 | 94,86 | 70,88 | 70,87 |
| Котельная № 3 | ТК-1 | 231 | 0,259 | 0,259 | 1 | 1988 год | 197,3044 | -196,6441 | 2,213 | 2,199 | 7,623 | 7,572 | 1,067 | -1,063 | 24202,85 | 20099,67 | 95 | 94,88 | 70,87 | 70,77 |
| Котельная № 3 | Котельная № 3 | 3 | 0,259 | 0,259 | 1 | 2003 год | 205,8583 | -205,1652 | 0,271 | 0,269 | 8,297 | 8,242 | 1,113 | -1,109 | 242,42 | 201,98 | 95 | 95 | 70,77 | 70,77 |
| Котельная № 3 | Кот. № 3 | 5 | 0,082 | 0,082 |  | 2003 год | 8,5534 | -8,5215 | 0,055 | 0,055 | 6,838 | 6,787 | 0,461 | -0,46 | 217,27 | 176,48 | 95 | 94,97 | 70,8 | 70,78 |
| Кот. № 3 | Кот. № 3 | 14 | 0,069 | 0,05 | 1 | 2003 год | 0,4445 | -0,4436 | 0,001 | 0,005 | 0,051 | 0,279 | 0,034 | -0,064 | 542,54 | 408,32 | 94,97 | 93,75 | 71,25 | 70,33 |
| Кот. № 3 | ТК-26 | 840 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2003 год | 8,1089 | -8,078 | 5,308 | 5,268 | 6,149 | 6,102 | 0,437 | -0,436 | 36494,09 | 30878,15 | 94,97 | 90,47 | 74,64 | 70,82 |
| ТК-26 | ул.Кашина,58 | 46 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 8,0981 | -8,0888 | 0,32 | 0,319 | 6,133 | 6,119 | 0,437 | -0,436 | 1661 | 711,35 | 90,47 | 90,27 | 74,73 | 74,64 |
| У-29а | У-30 | 35 | 0,083 | 0,083 | 1 | 1959 год | 15,9663 | -15,9432 | 0,848 | 0,846 | 22,221 | 22,156 | 0,841 | -0,84 | 2632,63 | 2298,12 | 93,2 | 93,04 | 72,26 | 72,11 |
| У-4 | У-4а | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 16,1686 | -16,1405 | 0,486 | 0,485 | 8,36 | 8,331 | 0,587 | -0,585 | 4295,4 | 3647,76 | 94,32 | 94,06 | 71,58 | 71,35 |
| У-23 | У-23а | 178 | 0,159 | 0,159 | 1 | 1959 год | 58,3579 | -58,2101 | 1,746 | 1,737 | 9,025 | 8,98 | 0,837 | -0,835 | 17127,51 | 14770,26 | 94,81 | 94,52 | 70,98 | 70,73 |
| У-24а | У-24б | 110 | 0,069 | 0,05 | 1 | 1959 год | 6,914 | -6,9043 | 1,303 | 7,321 | 11,341 | 64,737 | 0,527 | -1,002 | 7570,02 | 4974,35 | 92,5 | 91,4 | 74,01 | 73,29 |
| У-8 | ТК-6 | 22 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 109,9553 | -109,6094 | 0,344 | 0,342 | 7,821 | 7,772 | 0,931 | -0,928 | 3030,73 | 1298,97 | 94,63 | 94,6 | 71,15 | 71,14 |
| У-10а | ул.Тургенева,2 | 3 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 14,316 | -14,2952 | 0,382 | 0,381 | 48,437 | 48,297 | 1,091 | -1,089 | 115,03 | 94,06 | 93,74 | 93,73 | 71,27 | 71,26 |
| ТК-8 | ул.Тургенева,6б | 3 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,142 | -2,1387 | 0,048 | 0,047 | 6,272 | 6,252 | 0,311 | -0,31 | 214,06 | 91,64 | 94,43 | 94,33 | 70,67 | 70,62 |
| У-12 | ул.Тургенева,4в | 15 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 4,0693 | -4,0628 | 0,012 | 0,012 | 0,538 | 0,536 | 0,148 | -0,147 | 1456,1 | 620,98 | 94,24 | 93,88 | 71,12 | 70,97 |
| У-12 | У-13 | 74 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 83,6787 | -83,4451 | 0,41 | 0,408 | 4,535 | 4,509 | 0,708 | -0,706 | 8504,03 | 7458,77 | 94,24 | 94,13 | 71,69 | 71,61 |
| У-13 | ул.Тургенева,4а | 8 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 3,8873 | -3,8813 | 0,008 | 0,008 | 0,491 | 0,49 | 0,141 | -0,141 | 776,67 | 331,19 | 94,13 | 93,94 | 71,07 | 70,98 |
| У-13 | У-13а | 3 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 79,7853 | -79,5699 | 0,058 | 0,057 | 4,123 | 4,101 | 0,675 | -0,674 | 344,46 | 302,51 | 94,13 | 94,13 | 71,73 | 71,73 |
| У-13а | ул.Тургенева,4б | 9 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 4,2884 | -4,2817 | 0,01 | 0,01 | 0,597 | 0,595 | 0,156 | -0,155 | 873,94 | 372,59 | 94,13 | 93,93 | 71,07 | 70,99 |
| ТК-11 | ул.Партизанская,87 | 12 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 4,3006 | -4,2936 | 0,002 | 0,002 | 0,07 | 0,069 | 0,069 | -0,069 | 1366,94 | 583,3 | 93,72 | 93,41 | 71,59 | 71,46 |
| ТК-11 | У-14 | 39 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 69,7421 | -69,576 | 0,812 | 0,808 | 17,592 | 17,509 | 1,124 | -1,122 | 4442,56 | 1903,9 | 93,72 | 93,66 | 72,05 | 72,02 |
| У-14 | ул.Партизанская,112 | 14 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 17,8752 | -17,8484 | 0,033 | 0,033 | 1,165 | 1,161 | 0,288 | -0,288 | 1594,73 | 680,51 | 93,66 | 93,57 | 71,43 | 71,39 |
|  | ул.Партизанская,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-13а | ТК-8 | 49 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 75,4967 | -75,2884 | 0,222 | 0,22 | 3,693 | 3,673 | 0,639 | -0,637 | 5625,91 | 4946,66 | 94,13 | 94,06 | 71,84 | 71,78 |
| ТК-8 | ТК-9 | 31 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 75,4927 | -75,2924 | 0,175 | 0,174 | 3,693 | 3,673 | 0,639 | -0,637 | 4274,74 | 1831,66 | 94,06 | 94 | 71,87 | 71,84 |
| ТК-9 | ТК-10 | 48 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 75,4901 | -75,295 | 0,218 | 0,217 | 3,692 | 3,673 | 0,639 | -0,637 | 6617,67 | 2835,26 | 94 | 93,91 | 71,9 | 71,87 |
| ТК-10 | ул.Партизанская,79 | 82 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1959 год | 1,4376 | -1,4352 | 0,246 | 0,245 | 2,842 | 2,833 | 0,209 | -0,208 | 4401,88 | 3713,43 | 93,91 | 90,85 | 74,15 | 71,56 |
| ТК-10 | У-12 | 22 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 74,0486 | -73,8637 | 0,117 | 0,117 | 3,553 | 3,535 | 0,627 | -0,625 | 3032,18 | 1299,36 | 93,91 | 93,87 | 71,93 | 71,91 |
| У-14 | У-14а | 31 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 47,0396 | -46,9119 | 0,306 | 0,304 | 8,015 | 7,972 | 0,758 | -0,756 | 2953,57 | 2610,01 | 93,66 | 93,6 | 72,34 | 72,29 |
| ПНС | ТК-14а | 9 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 47,0282 | -46,9233 | 0,244 | 0,242 | 8,011 | 7,976 | 0,758 | -0,757 | 853,11 | 760,38 | 93,07 | 93,05 | 72,67 | 72,65 |
| У-21 | У-21а | 50 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1988 год | 8,9934 | -8,9731 | 0,151 | 0,15 | 2,599 | 2,587 | 0,326 | -0,325 | 2995,41 | 2549,61 | 92,97 | 92,64 | 72,78 | 72,5 |
| У-21а | ул.Партизанская,93 | 6 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 2,5375 | -2,5338 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 0,041 | -0,041 | 682,28 | 291,65 | 92,64 | 92,37 | 72,63 | 72,51 |
| У-21а | У-21б | 23 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1988 год | 6,4549 | -6,4403 | 0,042 | 0,042 | 1,344 | 1,338 | 0,234 | -0,234 | 1373,9 | 1176,41 | 92,64 | 92,43 | 73,07 | 72,89 |
| У-21в | ул.Партизанская,91 вв 1 | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 3,0036 | -2,9992 | 0,001 | 0,001 | 0,035 | 0,035 | 0,048 | -0,048 | 1135,95 | 486,08 | 91,99 | 91,62 | 73,38 | 73,22 |
| У-21в | У-21г | 45 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 3,4503 | -3,442 | 0,003 | 0,003 | 0,045 | 0,045 | 0,056 | -0,055 | 4225,64 | 3872,15 | 91,99 | 90,77 | 74,42 | 73,29 |
| У-21г | ул.Партизанская,91 вв 2 | 10 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 3,4484 | -3,444 | 0,001 | 0,001 | 0,045 | 0,045 | 0,056 | -0,056 | 1135,49 | 486,08 | 90,77 | 90,44 | 74,56 | 74,42 |
| ТК-7 | У-11 | 22 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 87,7689 | -87,487 | 0,219 | 0,218 | 4,988 | 4,956 | 0,743 | -0,741 | 3031,15 | 1299,77 | 94,58 | 94,54 | 71,31 | 71,29 |
| У-11 | У-12 | 232 | 0,207 | 0,207 | 1 | 1959 год | 87,7671 | -87,4888 | 1,322 | 1,313 | 4,987 | 4,956 | 0,743 | -0,741 | 26731,14 | 23354,55 | 94,54 | 94,24 | 71,58 | 71,31 |
| У-21 | ТК-14 | 25 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 38,033 | -37,9521 | 0,206 | 0,205 | 5,245 | 5,223 | 0,613 | -0,612 | 2847,46 | 1220,39 | 92,97 | 92,9 | 72,8 | 72,77 |
| ТК-14 | ул.Партизанская,95 | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,4648 | -2,4613 | 0,004 | 0,004 | 0,2 | 0,199 | 0,089 | -0,089 | 582,06 | 248,39 | 92,9 | 92,66 | 72,34 | 72,24 |
| ТК-14 | ТК-14а | 120 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1988 год | 35,5671 | -35,4919 | 0,616 | 0,613 | 4,589 | 4,57 | 0,573 | -0,572 | 9013,2 | 7675,36 | 92,9 | 92,65 | 73,06 | 72,84 |
| ТК-14а | Смена,2 | 35 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,5582 | -2,5548 | 0,34 | 0,339 | 8,934 | 8,911 | 0,371 | -0,371 | 2505,28 | 1069,1 | 92,65 | 91,67 | 73,33 | 72,91 |
| ТК-14а | ТК-15 | 8 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 15,4722 | -15,4465 | 0,093 | 0,092 | 7,66 | 7,634 | 0,561 | -0,56 | 776,1 | 332,79 | 92,65 | 92,6 | 73,2 | 73,18 |
| ТК-15 | Смена,10 | 20 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,4608 | -2,4571 | 0,006 | 0,006 | 0,199 | 0,199 | 0,089 | -0,089 | 1941,33 | 827,98 | 92,6 | 91,81 | 73,19 | 72,86 |
| ТК-15 | ТК-16 | 7 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 13,0112 | -12,9896 | 0,06 | 0,06 | 5,423 | 5,405 | 0,472 | -0,471 | 679,47 | 291,26 | 92,6 | 92,54 | 73,29 | 73,27 |
| ТК-16 | Смена,4 | 4 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,3483 | -2,3453 | 0,053 | 0,053 | 7,534 | 7,514 | 0,341 | -0,34 | 286,54 | 122,18 | 92,54 | 92,42 | 72,58 | 72,53 |
| ТК-16 | ТК-18 | 62 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 10,6628 | -10,6444 | 0,248 | 0,248 | 3,648 | 3,636 | 0,387 | -0,386 | 6019,44 | 2577,32 | 92,54 | 91,98 | 73,7 | 73,46 |
| ТК-18 | Смена,8 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,5615 | -2,5584 | 0,207 | 0,206 | 8,959 | 8,937 | 0,372 | -0,371 | 1431,38 | 610,91 | 91,98 | 91,42 | 73,58 | 73,34 |
| ТК-18 | Смена,6 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,3329 | -2,33 | 0,045 | 0,045 | 7,437 | 7,418 | 0,338 | -0,338 | 214,71 | 91,64 | 91,98 | 91,89 | 73,11 | 73,07 |
| ТК-18 | ТК-19 | 102 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 5,7672 | -5,7572 | 0,123 | 0,122 | 1,076 | 1,072 | 0,209 | -0,209 | 9893,78 | 4225,62 | 91,98 | 90,26 | 74,85 | 74,12 |
| ТК-19 | Смена,11 | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,7989 | -2,7959 | 0,004 | 0,004 | 0,258 | 0,257 | 0,102 | -0,101 | 580 | 248,39 | 90,26 | 90,06 | 74,94 | 74,85 |
| ТК-19 | Смена,3А | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,9663 | -2,9632 | 0,004 | 0,004 | 0,289 | 0,288 | 0,108 | -0,107 | 580 | 248,39 | 90,26 | 90,07 | 74,93 | 74,85 |
| ТК-14а | У-22 | 30 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1988 год | 17,5316 | -17,4958 | 0,042 | 0,041 | 1,122 | 1,117 | 0,283 | -0,282 | 2248,33 | 1919,33 | 92,65 | 92,52 | 73,08 | 72,97 |
| У-22 | Д/сад № 22 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1997 год | 1,8168 | -1,8145 | 0,048 | 0,048 | 4,522 | 4,51 | 0,264 | -0,263 | 201,23 | 85,93 | 92,52 | 92,41 | 72,59 | 72,55 |
| У-22 | ТК-22 | 96 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1988 год | 15,7135 | -15,6826 | 0,099 | 0,099 | 0,902 | 0,899 | 0,253 | -0,253 | 7186,61 | 6171,3 | 92,52 | 92,06 | 73,54 | 73,15 |
| ТК-22 | Смена,20 | 31 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,5227 | -2,5195 | 0,309 | 0,309 | 8,69 | 8,669 | 0,366 | -0,366 | 2217,55 | 946,92 | 92,06 | 91,18 | 73,82 | 73,44 |
| ТК-22 | ТК-21 | 14 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 13,1867 | -13,1672 | 0,101 | 0,1 | 5,57 | 5,553 | 0,478 | -0,478 | 1357,3 | 581,56 | 92,06 | 91,96 | 73,6 | 73,56 |
| ТК-21 | Смена,18 | 9 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,4079 | -2,4047 | 0,003 | 0,003 | 0,191 | 0,191 | 0,087 | -0,087 | 872,34 | 372,59 | 91,96 | 91,6 | 73,4 | 73,25 |
| ТК-21 | Смена,14 | 11 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,3491 | -2,346 | 0,003 | 0,003 | 0,182 | 0,182 | 0,085 | -0,085 | 1066,2 | 455,39 | 91,96 | 91,5 | 73,5 | 73,3 |
| ТК-21 | ТК-20 | 37 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,4294 | -8,4167 | 0,094 | 0,094 | 2,285 | 2,278 | 0,306 | -0,305 | 3586,29 | 1536,43 | 91,96 | 91,53 | 73,97 | 73,79 |
| ТК-20 | Смена,16 | 12 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,42 | -2,4171 | 0,121 | 0,12 | 8,001 | 7,982 | 0,351 | -0,351 | 857,9 | 366,55 | 91,53 | 91,18 | 73,82 | 73,67 |
| ТК-20 | Смена,12 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,6272 | -2,6242 | 0,232 | 0,231 | 9,423 | 9,401 | 0,381 | -0,381 | 1429,84 | 610,91 | 91,53 | 90,99 | 74,01 | 73,78 |
| ТК-20 | Смена,4А | 53 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 3,3814 | -3,3761 | 0,026 | 0,026 | 0,374 | 0,373 | 0,123 | -0,122 | 5135,34 | 2194,14 | 91,53 | 90,01 | 74,99 | 74,34 |
| У-14а | У-15 | 111 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 47,0383 | -46,9133 | 1,004 | 0,999 | 8,015 | 7,972 | 0,758 | -0,756 | 12661,37 | 5421,22 | 93,6 | 93,33 | 72,46 | 72,34 |
| У-15 | У-15а | 83 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 47,0335 | -46,918 | 0,779 | 0,776 | 8,013 | 7,974 | 0,758 | -0,756 | 7885,25 | 7007,71 | 93,33 | 93,16 | 72,61 | 72,46 |
| У-15а | ТК-13 | 30 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 47,0299 | -46,9216 | 0,412 | 0,41 | 8,012 | 7,975 | 0,758 | -0,756 | 3418,45 | 1464,67 | 93,16 | 93,09 | 72,64 | 72,61 |
| ТК-14а | ТК-14б | 17 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 47,0279 | -46,9237 | 0,25 | 0,249 | 8,011 | 7,976 | 0,758 | -0,757 | 1936,59 | 829,84 | 93,05 | 93,01 | 72,69 | 72,67 |
| ТК-14б | У-21 | 18 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 47,0271 | -46,9244 | 0,258 | 0,257 | 8,011 | 7,976 | 0,758 | -0,757 | 1705,34 | 1521,57 | 93,01 | 92,97 | 72,72 | 72,69 |
| У-21б | У-21в | 29 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 6,4545 | -6,4407 | 0,05 | 0,05 | 1,344 | 1,338 | 0,234 | -0,234 | 2809,88 | 1202,42 | 92,43 | 91,99 | 73,26 | 73,07 |
| У-12 | ТК-11 | 95 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 74,0468 | -73,8655 | 2,167 | 2,156 | 19,828 | 19,731 | 1,194 | -1,191 | 10827,07 | 4637,8 | 93,87 | 93,72 | 71,99 | 71,93 |
| У-8 | ул.Тургенева,3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,4476 | -4,4406 | 0,244 | 0,243 | 26,899 | 26,815 | 0,645 | -0,644 | 429,55 | 183,27 | 94,63 | 94,53 | 70,47 | 70,43 |
| У-10 | ул.Тургенева,6а | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,0886 | -3,0839 | 0,138 | 0,137 | 13 | 12,96 | 0,448 | -0,447 | 427,85 | 183,27 | 94,23 | 94,09 | 70,91 | 70,85 |
| У-6а | ул.Лермонтова,6а | 4 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,4673 | -2,4642 | 0,046 | 0,046 | 8,312 | 8,292 | 0,358 | -0,358 | 285,21 | 122,18 | 92,28 | 92,17 | 72,83 | 72,78 |
| ТК-13 | ПНС | 9 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 47,0286 | -46,9229 | 0,244 | 0,242 | 8,011 | 7,975 | 0,758 | -0,756 | 853,25 | 760,25 | 93,09 | 93,07 | 72,65 | 72,64 |
| У-14 | Партизанская,110 (клуб) | 90 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1959 год | 4,8256 | -4,8173 | 0,217 | 0,216 | 2,185 | 2,178 | 0,26 | -0,26 | 7346,89 | 3135,11 | 93,66 | 92,14 | 72,86 | 72,21 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 9 															Таблица 20

| Потребители котельной № 9 и их характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Обогатительная,15 | 9 | 139 | 6 | 0,0646 | 84,6 | 65,4 | 3,3505 | 1,0373 | 8,354 | 0 | 23,58 | 36,29 | 12,71 |
| Обогатительная,12 | 9 | 139 | 6 | 0,0521 | 84 | 66 | 2,8879 | 1,1086 | 7,948 | 0 | 21,52 | 35,26 | 13,74 |
| Обогатительная,10 | 9 | 138 | 6 | 0,0708 | 84,3 | 65,7 | 3,8077 | 1,0756 | 9,116 | 0 | 21,57 | 36,28 | 14,71 |
| Обогатительная,8 | 9 | 137 | 6 | 0,071 | 83,6 | 66,4 | 4,138 | 1,1656 | 9,609 | 0 | 20,76 | 36,88 | 16,12 |
| Д/САД | 9 | 130 | 6 | 0,087 | 82,8 | 67,2 | 5,5625 | 1,2787 | 13,895 | 0 | 9,12 | 38,05 | 28,93 |
| п.Промышленный,12 | 9 | 133 | 6 | 0,072 | 83,7 | 66,3 | 4,1595 | 1,1554 | 11,536 | 0 | 10,44 | 35,71 | 25,27 |
| п.Промышленный,9 | 9 | 130 | 6 | 0,0683 | 83,4 | 66,6 | 4,0754 | 1,1934 | 11,837 | 0 | 9,17 | 38,07 | 28,9 |
| п.Промышленный,14 | 9 | 134 | 6 | 0,0736 | 84,1 | 65,9 | 4,0318 | 1,0956 | 10,882 | 0 | 12,19 | 35,59 | 23,39 |
| п.Промышленный,11 | 9 | 132 | 6 | 0,0647 | 83,4 | 66,6 | 3,8427 | 1,1879 | 10,383 | 0 | 13,41 | 38,2 | 24,79 |
| Обогатительная,4 | 9 | 135 | 6 | 0,0721 | 83,6 | 66,4 | 4,1698 | 1,1567 | 11,088 | 0 | 12,17 | 34,58 | 22,41 |
| п.Промышленный,13 | 9 | 128 | 6 | 0,0679 | 83,9 | 66,1 | 3,8296 | 1,128 | 10,473 | 0 | 12,83 | 41,9 | 29,08 |
| Обогатительная,7 | 9 | 136 | 6 | 0,0523 | 84,3 | 65,7 | 2,802 | 1,0715 | 8,042 | 0 | 19,34 | 37,17 | 17,82 |
| Обогатительная,9 | 9 | 138 | 6 | 0,1579 | 84 | 66 | 8,7633 | 1,11 | 14,426 | 0 | 18,97 | 34,98 | 16,01 |
| Обогатительная,5 | 9 | 136 | 6 | 0,0515 | 84,4 | 65,6 | 2,7393 | 1,0638 | 7,988 | 0 | 19 | 36,99 | 18 |
| Обогатительная,3 | 9 | 136 | 6 | 0,0656 | 84,2 | 65,8 | 3,5486 | 1,0819 | 9,197 | 0 | 18,19 | 36,59 | 18,4 |
| Обогатительная,1 | 9 | 136 | 6 | 0,0455 | 83,1 | 66,9 | 2,8071 | 1,2339 | 8,349 | 0 | 16,98 | 35,98 | 19,01 |
| Обогатительная,1А | 9 | 128 | 6 | 0,0623 | 82,9 | 67,1 | 3,9359 | 1,2635 | 10,056 | 0 | 15,95 | 43,47 | 27,52 |
| Обогатительная,1Б | 9 | 130 | 6 | 0,0623 | 80,3 | 69,7 | 5,8584 | 1,8807 | 12,604 | 0 | 15,37 | 41,18 | 25,81 |
| Обогатительная,19 | 9 | 139 | 6 | 0,0753 | 84,3 | 65,7 | 4,0525 | 1,0764 | 9,327 | 0 | 22,28 | 35,64 | 13,36 |
| Обогатительная,21 | 9 | 139 | 6 | 0,0731 | 83,9 | 66,1 | 4,1147 | 1,1258 | 9,821 | 0 | 18,83 | 33,91 | 15,08 |
| Обогатительная,16 | 9 | 138 | 6 | 0,0521 | 84,3 | 65,7 | 2,8108 | 1,079 | 7,833 | 0 | 21,56 | 36,28 | 14,71 |
| Обогатительная,14а | 9 | 137 | 6 | 0,0484 | 83,4 | 66,6 | 2,898 | 1,1975 | 8,002 | 0 | 21,2 | 37,09 | 15,9 |
| Обогатительная,14 | 9 | 138 | 6 | 0,0514 | 83,2 | 66,8 | 3,123 | 1,2152 | 8,34 | 0 | 20,9 | 35,94 | 15,05 |
| Обогатительная,18 | 9 | 138 | 6 | 0,0914 | 84,4 | 65,6 | 4,84 | 1,0591 | 10,512 | 0 | 19,75 | 35,37 | 15,62 |
| п.Промышленный,6 | 9 | 135 | 5 | 0,0157 | 83,3 | 66,7 | 0,9501 | 1,2104 | 4,718 | 0 | 18,95 | 37,97 | 19,02 |
| п.Промышленный,10а | 9 | 133 | 6 | 0,0479 | 83 | 67 | 2,9781 | 1,2435 | 8,544 | 0 | 17,42 | 39,2 | 21,79 |
| п.Промышленный,10б | 9 | 133 | 6 | 0,051 | 82,8 | 67,2 | 3,2754 | 1,2845 | 9,042 | 0 | 16,87 | 38,93 | 22,06 |
| Обогатительная,20 | 9 | 137 | 6 | 0,0917 | 84 | 66 | 5,0839 | 1,1088 | 10,85 | 0 | 19,26 | 36,13 | 16,86 |
| п.Промышленн,3 | 9 | 134 | 6 | 0,07 | 83,9 | 66,1 | 3,9547 | 1,1299 | 9,665 | 0 | 18,31 | 38,65 | 20,34 |
| п.Промышленн,5 | 9 | 132 | 6 | 0,0685 | 83,4 | 66,6 | 4,0986 | 1,1967 | 9,888 | 0 | 18,01 | 40,5 | 22,49 |
| п.Промышленн,7 | 9 | 131 | 6 | 0,0717 | 82,7 | 67,3 | 4,6438 | 1,2953 | 10,528 | 0 | 17,89 | 41,44 | 23,55 |
| п.Промышленн,1 | 9 | 137 | 5 | 0,006 | 83,5 | 66,5 | 0,3511 | 1,1703 | 2,854 | 0 | 18,99 | 35,99 | 17 |

Таблица 21

Основные участки тепловых сетей котельной № 9 и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котелдьная № 9 | ТК-1 | 3 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 121,525 | -121,31 | 0,239 | 0,238 | 9,55 | 9,516 | 1,029 | -1,027 | 387,96 | 166,26 | 85 | 85 | 65,81 | 65,81 |
| ТК-1 | ТК-2 | 8 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 50,5402 | -50,454 | 0,14 | 0,139 | 9,247 | 9,215 | 0,815 | -0,813 | 859,36 | 368,02 | 85 | 84,98 | 65,72 | 65,71 |
| ТК-2 | Обогатительная,15 | 17 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,3506 | -3,3463 | 0,33 | 0,33 | 15,29 | 15,25 | 0,486 | -0,486 | 1137,36 | 485,18 | 84,98 | 84,64 | 65,36 | 65,21 |
| ТК-1 | ТК-15 | 66 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 70,9849 | -70,857 | 0,251 | 0,251 | 3,266 | 3,254 | 0,601 | -0,6 | 8535 | 3657,96 | 85 | 84,88 | 65,94 | 65,89 |
| ТК-15 | ТК-16 | 49 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 10,835 | -10,82 | 0,207 | 0,207 | 3,763 | 3,753 | 0,393 | -0,392 | 4451,15 | 1901,02 | 84,88 | 84,47 | 65,83 | 65,65 |
| ТК-16 | Обогатительная,12 | 24 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 2,888 | -2,8845 | 1,047 | 1,044 | 38,29 | 38,197 | 0,655 | -0,654 | 1286,06 | 550,08 | 84,47 | 84,02 | 65,98 | 65,79 |
| ТК-16 | Обогатительная,10 | 12 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 3,8078 | -3,8031 | 1,02 | 1,018 | 66,488 | 66,326 | 0,863 | -0,862 | 643,03 | 275,04 | 84,47 | 84,3 | 65,7 | 65,63 |
| ТК-16 | Обогатительная,8 | 55 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,1383 | -4,1332 | 1,425 | 1,421 | 23,295 | 23,238 | 0,6 | -0,6 | 3669,87 | 1569,7 | 84,47 | 83,58 | 66,42 | 66,04 |
| ТК-26 | ТК-27 | 53 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 5,5633 | -5,5561 | 0,161 | 0,161 | 2,716 | 2,709 | 0,293 | -0,293 | 4358,21 | 1864,76 | 83,78 | 83 | 67,1 | 66,77 |
| ТК-26 | п.Промышленный,12 | 8 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,1595 | -4,1548 | 0,261 | 0,26 | 23,535 | 23,482 | 0,604 | -0,603 | 533,98 | 228,32 | 83,78 | 83,65 | 66,35 | 66,29 |
| ТК-25 | ТК-26 | 38 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 9,7233 | -9,7104 | 0,353 | 0,352 | 8,259 | 8,238 | 0,512 | -0,511 | 3127,3 | 1339,17 | 84,1 | 83,78 | 66,56 | 66,43 |
| ТК-25 | У-19 | 29 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,0756 | -4,0708 | 0,69 | 0,688 | 22,598 | 22,544 | 0,591 | -0,591 | 1937,26 | 827,94 | 84,1 | 83,63 | 66,42 | 66,22 |
| ТК-24 | ТК-25 | 26 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 13,7992 | -13,781 | 0,51 | 0,509 | 16,606 | 16,561 | 0,727 | -0,726 | 2139,44 | 917,02 | 84,26 | 84,1 | 66,36 | 66,3 |
| ТК-24 | п.Промышленный,14 | 8 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,0318 | -4,027 | 0,245 | 0,244 | 22,116 | 22,063 | 0,585 | -0,584 | 534,34 | 228,32 | 84,26 | 84,13 | 65,87 | 65,82 |
| ТК-21 | ТК-24 | 15 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 17,8313 | -17,808 | 0,547 | 0,545 | 27,7 | 27,627 | 0,939 | -0,938 | 1234,25 | 528,98 | 84,33 | 84,26 | 66,19 | 66,16 |
| ТК-21 | ТК-22 | 24 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 11,8433 | -11,828 | 0,126 | 0,126 | 4,494 | 4,482 | 0,43 | -0,429 | 2174,75 | 930,96 | 84,33 | 84,15 | 66,13 | 66,05 |
| ТК-22 | п.Промышленный,11 | 34 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 3,8432 | -3,8381 | 0,056 | 0,056 | 1,302 | 1,299 | 0,202 | -0,202 | 2794,43 | 1195,44 | 84,15 | 83,42 | 66,58 | 66,27 |
| ТК-22 | ТК-23 | 16 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 7,9997 | -7,99 | 0,107 | 0,107 | 5,598 | 5,584 | 0,421 | -0,421 | 1315,03 | 562,97 | 84,15 | 83,98 | 66,13 | 66,06 |
| ТК-23 | Обогатительная,4 | 21 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,1698 | -4,165 | 0,569 | 0,568 | 23,652 | 23,597 | 0,605 | -0,604 | 1399,48 | 599,34 | 83,98 | 83,65 | 66,35 | 66,21 |
| ТК-23 | п.Промышленный,13 | 9 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1959 год | 3,8296 | -3,8252 | 0,241 | 0,24 | 19,959 | 19,913 | 0,556 | -0,555 | 444,55 | 376 | 83,98 | 83,87 | 66,13 | 66,04 |
| ТК-15 | ТК-19 | 94 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 60,1445 | -60,043 | 1,417 | 1,413 | 13,09 | 13,045 | 0,97 | -0,968 | 10097,91 | 4326,36 | 84,88 | 84,71 | 66,06 | 65,99 |
| ТК-19 | ТК-20 | 19 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 30,4635 | -30,414 | 0,805 | 0,803 | 29,608 | 29,511 | 1,105 | -1,103 | 1725,45 | 739,85 | 84,71 | 84,65 | 66,2 | 66,17 |
| ТК-19 | ТК-21 | 124 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 29,677 | -29,633 | 3,714 | 3,703 | 28,093 | 28,009 | 1,077 | -1,075 | 11260,85 | 4815,47 | 84,71 | 84,33 | 66,11 | 65,95 |
| ТК-20 | ТК-22 | 22 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 11,5667 | -11,551 | 0,112 | 0,111 | 4,287 | 4,275 | 0,42 | -0,419 | 1998,92 | 853,11 | 84,65 | 84,48 | 65,74 | 65,67 |
| ТК-22 | Обогатительная,7 | 5 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 2,8021 | -2,7986 | 0,008 | 0,008 | 0,696 | 0,694 | 0,148 | -0,147 | 410,81 | 175,8 | 84,48 | 84,33 | 65,67 | 65,6 |
| ТК-22 | ТК-23 | 41 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,7642 | -8,7523 | 0,121 | 0,121 | 2,467 | 2,46 | 0,318 | -0,317 | 3709,76 | 1587,8 | 84,48 | 84,06 | 65,97 | 65,79 |
| ТК-20 | ТК-24 | 21 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 18,8964 | -18,864 | 0,286 | 0,285 | 11,418 | 11,378 | 0,685 | -0,684 | 1908,06 | 819,17 | 84,65 | 84,55 | 66,56 | 66,52 |
| ТК-24 | Обогатительная,5 | 5 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 2,7394 | -2,7359 | 0,007 | 0,007 | 0,666 | 0,664 | 0,144 | -0,144 | 413,26 | 175,8 | 84,55 | 84,4 | 65,6 | 65,54 |
| ТК-24 | ТК-29 | 41 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 16,1567 | -16,129 | 0,411 | 0,409 | 8,356 | 8,327 | 0,586 | -0,585 | 3731,84 | 1599,78 | 84,55 | 84,32 | 66,84 | 66,74 |
| ТК-29 | Обогатительная,3 | 3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 3,5486 | -3,5443 | 0,003 | 0,003 | 0,41 | 0,409 | 0,129 | -0,129 | 273,14 | 116,16 | 84,32 | 84,24 | 65,76 | 65,72 |
| ТК-29 | ТК-30 | 110 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 12,6072 | -12,585 | 0,602 | 0,6 | 5,099 | 5,081 | 0,457 | -0,456 | 10015,1 | 4288,11 | 84,32 | 83,53 | 67,49 | 67,15 |
| ТК-30 | Обогатительная,1 | 13 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 2,8073 | -2,8039 | 0,006 | 0,006 | 0,259 | 0,258 | 0,102 | -0,102 | 1182,51 | 503,36 | 83,53 | 83,1 | 66,9 | 66,72 |
| ТК-30 | ТК-31 | 42 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 9,7978 | -9,7827 | 0,149 | 0,148 | 3,089 | 3,08 | 0,355 | -0,355 | 3820,42 | 1637,28 | 83,53 | 83,14 | 67,88 | 67,72 |
| ТК-31 | Обогатительная,1А | 13 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,936 | -3,9318 | 0,371 | 0,371 | 21,093 | 21,049 | 0,571 | -0,571 | 871,62 | 371,02 | 83,14 | 82,91 | 67,09 | 66,99 |
| ТК-31 | Обогатительная,1Б | 200 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 5,861 | -5,8517 | 0,663 | 0,661 | 3,03 | 3,02 | 0,309 | -0,308 | 16519,86 | 7032 | 83,14 | 80,32 | 69,68 | 68,48 |
| ТК-23 | Обогатительная,9 | 5 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 8,7634 | -8,7531 | 0,076 | 0,076 | 6,714 | 6,698 | 0,461 | -0,461 | 410,28 | 175,8 | 84,06 | 84,01 | 65,99 | 65,97 |
| ТК-27 | Д/САД | 15 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 5,5626 | -5,5568 | 0,76 | 0,758 | 42,036 | 41,949 | 0,807 | -0,806 | 999,6 | 428,1 | 83 | 82,82 | 67,18 | 67,1 |
| ТК-2 | ТК-3 | 67 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 47,1893 | -47,108 | 0,627 | 0,624 | 8,064 | 8,036 | 0,761 | -0,759 | 7191,71 | 3081,09 | 84,98 | 84,83 | 65,82 | 65,75 |
| ТК-3 | ТК-4 | 35 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,1684 | -8,1566 | 0,088 | 0,088 | 2,144 | 2,138 | 0,296 | -0,296 | 3175,78 | 1357,03 | 84,83 | 84,44 | 65,76 | 65,6 |
| ТК-4 | Обогатительная,19 | 9 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,0526 | -4,0476 | 0,27 | 0,269 | 22,343 | 22,288 | 0,588 | -0,587 | 600,15 | 256,86 | 84,44 | 84,29 | 65,71 | 65,65 |
| ТК-4 | Обогатительная,21 | 82 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,1151 | -4,1096 | 1,995 | 1,99 | 23,036 | 22,974 | 0,597 | -0,596 | 2287,61 | 979,08 | 84,44 | 83,88 | 66,12 | 65,88 |
| ТК-3 | ТК-6 | 87 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 39,0181 | -38,954 | 0,559 | 0,557 | 5,517 | 5,499 | 0,629 | -0,628 | 9335,32 | 3998,43 | 84,83 | 84,59 | 65,97 | 65,87 |
| ТК-6 | ТК-6а | 15 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,8333 | -8,8207 | 0,048 | 0,048 | 2,506 | 2,499 | 0,32 | -0,32 | 1360,24 | 582,65 | 84,59 | 84,43 | 66,04 | 65,98 |
| ТК-6а | Обогатительная,16 | 7 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,8108 | -2,8074 | 0,108 | 0,108 | 10,774 | 10,748 | 0,408 | -0,407 | 467,64 | 199,78 | 84,43 | 84,27 | 65,73 | 65,66 |
| ТК-6а | ТК-7 | 46 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 6,0221 | -6,0135 | 0,063 | 0,063 | 1,17 | 1,166 | 0,218 | -0,218 | 4169,2 | 1784,2 | 84,43 | 83,74 | 66,52 | 66,22 |
| ТК-7 | Обогатительная,14а | 17 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,8981 | -2,8948 | 0,23 | 0,229 | 11,45 | 11,424 | 0,421 | -0,42 | 1134,06 | 485,18 | 83,74 | 83,35 | 66,65 | 66,48 |
| ТК-7 | Обогатительная,14 | 24 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,1231 | -3,1196 | 0,38 | 0,379 | 13,29 | 13,26 | 0,453 | -0,453 | 1601,02 | 684,96 | 83,74 | 83,23 | 66,77 | 66,55 |
| ТК-6 | ТК-9 | 21 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 30,1811 | -30,137 | 0,729 | 0,727 | 29,053 | 28,969 | 1,095 | -1,093 | 1904,33 | 815,92 | 84,59 | 84,53 | 65,99 | 65,97 |
| ТК-9 | Обогатительная,18 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,84 | -4,834 | 0,338 | 0,337 | 31,842 | 31,764 | 0,702 | -0,701 | 400,94 | 171,24 | 84,53 | 84,44 | 65,56 | 65,52 |
| ТК-9 | У-13 | 50 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 7,205 | -7,1949 | 0,675 | 0,673 | 12,304 | 12,269 | 0,549 | -0,548 | 3816,48 | 1633,75 | 84,53 | 84 | 66,35 | 66,12 |
| ТК-13 | п.Промышленный,6 | 13 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 0,9502 | -0,9491 | 0,064 | 0,063 | 4,185 | 4,175 | 0,215 | -0,215 | 696,85 | 297,96 | 84 | 83,26 | 66,74 | 66,42 |
| У-13 | У-14 | 59 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 6,2544 | -6,2463 | 0,57 | 0,569 | 9,279 | 9,255 | 0,477 | -0,476 | 3830,36 | 3374,03 | 84 | 83,38 | 66,88 | 66,34 |
| У-14 | У-14а | 24 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 6,2538 | -6,2468 | 0,245 | 0,245 | 9,278 | 9,257 | 0,476 | -0,476 | 1828,8 | 782,89 | 83,38 | 83,09 | 67 | 66,88 |
| У-14а | п.Промышленный,10а | 3 | 0,069 | 0,069 | 2 | 1959 год | 2,9782 | -2,975 | 0,014 | 0,014 | 2,119 | 2,115 | 0,227 | -0,227 | 144,52 | 122,04 | 83,09 | 83,04 | 66,96 | 66,92 |
| У-14а | п.Промышленный,10б | 15 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,2755 | -3,272 | 0,287 | 0,286 | 14,615 | 14,584 | 0,475 | -0,475 | 999,54 | 428,1 | 83,09 | 82,79 | 67,21 | 67,08 |
| ТК-9 | ТК-10 | 43 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 18,1357 | -18,109 | 0,516 | 0,515 | 10,51 | 10,479 | 0,658 | -0,657 | 3898,34 | 1670,16 | 84,53 | 84,31 | 66,16 | 66,07 |
| ТК-10 | Обогатительная,20 | 18 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 5,0841 | -5,0777 | 0,062 | 0,062 | 2,27 | 2,265 | 0,268 | -0,267 | 1481,34 | 632,88 | 84,31 | 84,02 | 65,98 | 65,86 |
| ТК-10 | ТК-11 | 28 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 13,0507 | -13,032 | 0,197 | 0,197 | 5,453 | 5,437 | 0,473 | -0,473 | 2537,63 | 1087,59 | 84,31 | 84,12 | 66,36 | 66,28 |
| ТК-12 | п.Промышленн,3 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,9547 | -3,9502 | 0,193 | 0,193 | 21,28 | 21,231 | 0,574 | -0,573 | 400,59 | 171,24 | 83,95 | 83,85 | 66,15 | 66,11 |
| ТК-12 | ТК-13 | 48 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,7439 | -8,7316 | 0,138 | 0,137 | 2,455 | 2,449 | 0,317 | -0,317 | 4347,82 | 1861,65 | 83,95 | 83,45 | 66,79 | 66,58 |
| ТК-13 | п.Промышленн,5 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,0986 | -4,0941 | 0,207 | 0,207 | 22,852 | 22,802 | 0,595 | -0,594 | 400,23 | 171,24 | 83,45 | 83,36 | 66,64 | 66,6 |
| ТК-13 | ТК-14 | 34 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 4,6444 | -4,6385 | 0,028 | 0,028 | 0,699 | 0,697 | 0,168 | -0,168 | 3076,92 | 1316,84 | 83,45 | 82,79 | 67,25 | 66,97 |
| ТК-14 | п.Промышленн,7 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,6438 | -4,6391 | 0,237 | 0,236 | 29,318 | 29,259 | 0,674 | -0,673 | 333,06 | 142,7 | 82,79 | 82,72 | 67,28 | 67,25 |
| ТК-11 | ТК-12 | 23 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 12,6991 | -12,682 | 0,15 | 0,15 | 5,164 | 5,149 | 0,461 | -0,46 | 2084,57 | 892,85 | 84,12 | 83,95 | 66,43 | 66,36 |
| ТК-11 | п.Промышленн,1 | 3 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 0,3511 | -0,3507 | 0,001 | 0,001 | 0,177 | 0,176 | 0,051 | -0,051 | 200,41 | 85,62 | 84,12 | 83,54 | 66,46 | 66,21 |
| У-19 | У-20 | 18 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1959 год | 4,0755 | -4,0709 | 0,441 | 0,441 | 22,597 | 22,546 | 0,591 | -0,591 | 886,15 | 756,03 | 83,63 | 83,41 | 66,61 | 66,42 |
| У-20 | п.Промышленный,9 | 2 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 4,0754 | -4,071 | 0,115 | 0,114 | 22,596 | 22,547 | 0,591 | -0,591 | 133,2 | 57,08 | 83,41 | 83,38 | 66,62 | 66,61 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 10 															Таблица 22

| Потребители котельной № 10 и их характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ул.Ленинская,38 | 10 | 150 | 15 | 0,379 | 94,6 | 70,4 | 15,6643 | 1,0333 | 19,309 | 0 | 18,72 | 61 | 42,28 |
| ул.Ленинская,36 | 10 | 145 | 12 | 0,333 | 94,6 | 70,4 | 13,7829 | 1,0348 | 19,744 | 0 | 13,78 | 63,53 | 49,74 |
| ул.Ленинская,34 | 10 | 145 | 12 | 0,219 | 94,4 | 70,6 | 9,2279 | 1,0534 | 15,948 | 0 | 14,49 | 63,88 | 49,39 |
| ул.Октябрьская,6 | 10 | 150 | 15 | 0,359 | 94,3 | 70,7 | 15,1767 | 1,0569 | 19,503 | 0 | 17,04 | 60,16 | 43,12 |
| ул.Октябрьская,8 | 10 | 150 | 15 | 0,349 | 94,5 | 70,5 | 14,5559 | 1,0427 | 19,035 | 0 | 17,23 | 60,25 | 43,03 |
| ул.Октябрьская,10 | 10 | 155 | 6 | 0,195 | 93,9 | 71,1 | 8,572 | 1,099 | 16,336 | 0 | 11,52 | 52,4 | 40,87 |
| ул.Октябрьская,5 | 10 | 145 | 12 | 0,403 | 94,4 | 70,6 | 16,9984 | 1,0545 | 22,437 | 0 | 12,74 | 63 | 50,27 |
| ул.Ленинская,59 | 10 | 145 | 12 | 0,11 | 94 | 71 | 4,7771 | 1,0857 | 11,356 | 0 | 14,31 | 63,79 | 49,48 |
| ул.Ленинская,57 | 10 | 145 | 12 | 0,147 | 94 | 71 | 6,3862 | 1,0861 | 13,017 | 0 | 14,8 | 64,04 | 49,24 |
| ул.Октябрьская,11а | 10 | 145 | 12 | 0,015 | 93,3 | 71,7 | 0,6934 | 1,1557 | 4,274 | 0 | 15,08 | 64,18 | 49,1 |
| ул.Октябрьская,11 | 10 | 145 | 6 | 0,023 | 91,8 | 73,2 | 1,2335 | 1,3408 | 6,075 | 0 | 11,71 | 62,49 | 50,78 |
| Ручейная,9 | 10 | 155 | 6 | 0,005 | 88,8 | 76,2 | 0,3985 | 1,9924 | 2,995 | 0 | 21,73 | 57,51 | 35,78 |
| Ручейная,8 | 10 | 150 | 6 | 0,005 | 91,9 | 73,1 | 0,2668 | 1,3341 | 4,221 | 0 | 21,36 | 62,32 | 40,97 |
| Лазо, ст. переливан. крови | 10 | 178 | 6 | 0,011 | 93,8 | 71,2 | 0,4855 | 1,1034 | 3,19 | 0 | 23,13 | 35,21 | 12,09 |
| ул.Лазо,8 | 10 | 178 | 12 | 0,19 | 94,3 | 70,7 | 8,0472 | 1,0588 | 0 | 13,313 | 21,96 | 34,63 | 12,67 |
| ул.Лазо,4 | 10 | 178 | 5 | 0,045 | 94,2 | 70,8 | 1,9289 | 1,0716 | 6,358 | 0 | 23,11 | 35,2 | 12,09 |
| ул.Лазо,8 | 10 | 168 | 6 | 0,19 | 94,1 | 70,9 | 8,1606 | 1,0738 | 13,381 | 0 | 21,92 | 44,61 | 22,69 |
| ул.Ленинская,28а | 10 | 133 | 6 | 0,02 | 93,3 | 71,7 | 0,9267 | 1,1584 | 3,634 | 0 | 49,63 | 76,45 | 26,81 |
| ул.Ленинская,28 | 10 | 133 | 12 | 0,257 | 93,9 | 71,1 | 11,2873 | 1,098 | 12,877 | 0 | 47,54 | 75,4 | 27,86 |
| ул.Ленинская,30 | 10 | 138 | 6 | 0,34 | 93,8 | 71,2 | 15,0469 | 1,1064 | 14,772 | 0 | 49,01 | 71,14 | 22,12 |
| ул.Ленинская,32 | 10 | 138 | 6 | 0,078 | 93,3 | 71,7 | 3,5993 | 1,1536 | 7,261 | 0 | 47,28 | 70,27 | 22,99 |
| ул.Ленинская,28 | 10 | 137 | 5 | 0,007 | 91,3 | 73,7 | 0,3988 | 1,4242 | 3,586 | 0 | 50,93 | 73,1 | 22,16 |
| кот.7 | 10 | 137 | 5 | 0,01 | 93,5 | 71,5 | 0,4537 | 1,1341 | 2,52 | 0 | 51,13 | 73,2 | 22,06 |
| ул.Ленинская,28 | 10 | 140 | 12 | 0,174 | 93,7 | 71,3 | 7,7901 | 1,1193 | 10,584 | 0 | 49,61 | 69,43 | 19,82 |
| ул.Ленинская,28б | 10 | 142 | 12 | 0,135 | 93,6 | 71,4 | 6,0846 | 1,1268 | 9,376 | 0 | 49,17 | 67,21 | 18,04 |
| ул.Народная,9 | 10 | 144 | 6 | 0,212 | 93,3 | 71,7 | 9,7979 | 1,1554 | 12,019 | 0 | 47,61 | 64,43 | 16,82 |
| ул.Народная,9 | 10 | 144 | 6 | 0,212 | 93,2 | 71,8 | 9,9264 | 1,1706 | 11,972 | 0 | 49,61 | 65,43 | 15,82 |
| ул.Ленинская,53б | 10 | 145 | 4 | 0,189 | 93,8 | 71,2 | 8,3568 | 1,1054 | 12,116 | 0 | 33,02 | 56,12 | 23,1 |
| ул.Ленинская,53а | 10 | 145 | 6 | 0,13 | 93,8 | 71,2 | 5,7584 | 1,1074 | 9,988 | 0 | 33,94 | 56,58 | 22,64 |
| ул.Ленинская,53 | 10 | 149 | 12 | 0,068 | 93,5 | 71,5 | 3,0886 | 1,1355 | 7,508 | 0 | 30,28 | 50,75 | 20,47 |
| ул.Ленинская,51 | 10 | 149 | 12 | 0,096 | 93,6 | 71,4 | 4,3141 | 1,1235 | 8,973 | 0 | 29,34 | 50,28 | 20,94 |
| ул.Ленинская,47 | 10 | 147 | 12 | 0,094 | 93,4 | 71,6 | 4,3181 | 1,1484 | 9,12 | 0 | 27,48 | 51,35 | 23,86 |
| ул.Ленинская,49 | 10 | 149 | 12 | 0,068 | 93,7 | 71,3 | 3,0414 | 1,1181 | 7,443 | 0 | 30,77 | 50,99 | 20,22 |
| ул.Спортивная,2а | 10 | 149 | 12 | 0,046 | 93,2 | 71,8 | 2,1496 | 1,1683 | 6,568 | 0 | 25,24 | 48,22 | 22,98 |
| ул.Спортивная,2 | 10 | 145 | 4 | 0,026 | 92,1 | 72,9 | 1,3534 | 1,3014 | 5,334 | 0 | 23,14 | 51,17 | 28,03 |
| ул.Спортивная,4 | 10 | 145 | 4 | 0,027 | 91,6 | 73,4 | 1,4814 | 1,3717 | 5,567 | 0 | 23,41 | 51,31 | 27,9 |
| ул.Садовая,6 | 10 | 153 | 6 | 0,113 | 93,7 | 71,3 | 5,0371 | 1,1144 | 11,1 | 0 | 17,34 | 40,26 | 22,93 |
| ул.Ленинская,45 | 10 | 153 | 12 | 0,073 | 93,2 | 71,8 | 3,4127 | 1,1687 | 9,159 | 0 | 16,96 | 40,07 | 23,11 |
| ул.Спортивная,1а | 10 | 153 | 12 | 0,05 | 93 | 72 | 2,3764 | 1,1882 | 8,665 | 0 | 10,72 | 36,95 | 26,22 |
| ул.Садовая,4 | 10 | 157 | 4 | 0,057 | 93,1 | 71,9 | 2,6828 | 1,1767 | 9,697 | 0 | 8,56 | 31,86 | 23,31 |
| ул. Садовая,2,шк. 2 | 10 | 157 | 4 | 0,291 | 93,5 | 71,5 | 13,2515 | 1,1384 | 22,148 | 0 | 8,85 | 32,01 | 23,16 |
| ул.Ленинская,43, Д/с № 14 | 10 | 153 | 4 | 0,088 | 93,3 | 71,7 | 4,0835 | 1,1601 | 12,417 | 0 | 7,69 | 35,43 | 27,74 |
| ул.Ленинская,26 | 10 | 156 | 12 | 0,245 | 92,7 | 72,3 | 11,9593 | 1,2203 | 27,941 | 0 | 4,13 | 30,65 | 26,51 |
| ул.Ленинская,26 | 10 | 153 | 4 | 0,011 | 92 | 73 | 0,5805 | 1,3192 | 5,03 | 0 | 5,79 | 34,48 | 28,69 |
| ул. Садовая,1 | 10 | 153 | 6 | 0,124 | 93,1 | 71,9 | 5,8662 | 1,1827 | 17,411 | 0 | 4,44 | 33,8 | 29,36 |
| ж.д.Ленинская,37 | 10 | 153 | 12 | 0,064 | 92,8 | 72,2 | 3,1039 | 1,2124 | 13,428 | 0 | 3,7 | 33,43 | 29,73 |
| ул. Садовая,2 | 10 | 165 | 6 | 0,093 | 92,5 | 72,5 | 4,658 | 1,2522 | 12,818 | 0 | 8,82 | 24 | 15,17 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 10 и их характеристики                                                              Таблица 23

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-6 | ул.Ленинская,38 | 16 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 15,6646 | -15,64 | 0,19 | 0,189 | 7,847 | 7,822 | 0,568 | -0,567 | 651,16 | 278,78 | 94,64 | 94,6 | 70,4 | 70,38 |
| ТК-6 | ТК-7 | 15 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 91,4227 | -91,246 | 0,141 | 0,14 | 5,41 | 5,389 | 0,774 | -0,772 | 894,17 | 383,26 | 94,64 | 94,63 | 70,56 | 70,55 |
| ТК-7 | Т-14 | 26 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 23,0119 | -22,974 | 0,578 | 0,576 | 16,905 | 16,85 | 0,835 | -0,833 | 897,75 | 660,08 | 94,63 | 94,59 | 70,45 | 70,42 |
| Т-14 | ул.Ленинская,36 | 6 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 13,783 | -13,761 | 1,942 | 1,936 | 257,478 | 256,675 | 2 | -1,997 | 140,08 | 97,88 | 94,59 | 94,58 | 70,42 | 70,41 |
| Т-14 | Т-14а | 46 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 9,2285 | -9,2131 | 0,976 | 0,973 | 20,159 | 20,092 | 0,703 | -0,702 | 1291,86 | 919,87 | 94,59 | 94,45 | 70,6 | 70,5 |
| Т-14а | ул.Ленинская,34 | 23 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 9,2281 | -9,2135 | 0,611 | 0,609 | 20,157 | 20,094 | 0,703 | -0,702 | 775,93 | 332,44 | 94,45 | 94,37 | 70,63 | 70,6 |
| ТК-7 | ТК-8 | 64 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 68,4096 | -68,274 | 0,261 | 0,26 | 3,033 | 3,021 | 0,579 | -0,578 | 3815,55 | 1635,39 | 94,63 | 94,57 | 70,63 | 70,61 |
| ТК-8 | ТК-9 | 15 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 38,3092 | -38,242 | 0,025 | 0,025 | 0,955 | 0,952 | 0,324 | -0,324 | 894,35 | 383,16 | 94,57 | 94,55 | 70,6 | 70,59 |
| ТК-9 | ул.Октябрьская,6 | 70 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1997 год | 15,178 | -15,152 | 0,606 | 0,604 | 7,368 | 7,343 | 0,551 | -0,55 | 3382,21 | 1448,23 | 94,55 | 94,33 | 70,67 | 70,58 |
| ТК-9 | ТК-10 | 15 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 23,13 | -23,091 | 0,326 | 0,325 | 17,079 | 17,021 | 0,839 | -0,838 | 610,38 | 261,59 | 94,55 | 94,52 | 70,62 | 70,61 |
| ТК-9.1 | ул.Октябрьская,8 | 15 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 14,5562 | -14,533 | 0,185 | 0,184 | 6,779 | 6,757 | 0,528 | -0,527 | 517,29 | 381,22 | 94,52 | 94,49 | 70,51 | 70,49 |
| ТК-10 | ТК-11 | 149 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,5735 | -8,5579 | 2,678 | 2,668 | 17,405 | 17,342 | 0,653 | -0,652 | 5029,55 | 2154,12 | 94,52 | 93,94 | 71,1 | 70,85 |
| ТК-11 | ул.Октябрьская,10 | 16 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,5722 | -8,5593 | 0,363 | 0,362 | 17,399 | 17,347 | 0,653 | -0,652 | 539,74 | 231,26 | 93,94 | 93,87 | 71,13 | 71,1 |
| ТК-8 | Т-12 | 128 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 30,0951 | -30,037 | 1,262 | 1,257 | 8,72 | 8,686 | 0,699 | -0,697 | 5861,72 | 2511,32 | 94,57 | 94,38 | 70,77 | 70,69 |
| Т-12 | ул.Октябрьская,5 | 15 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 16,9985 | -16,972 | 1,524 | 1,519 | 68,258 | 68,048 | 1,295 | -1,293 | 420,21 | 300,2 | 94,38 | 94,35 | 70,65 | 70,63 |
| Т-12 | р. | 26 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 13,0928 | -13,069 | 0,057 | 0,057 | 1,66 | 1,654 | 0,304 | -0,303 | 1190,27 | 510,52 | 94,38 | 94,29 | 70,99 | 70,96 |
| р. | ТК-16 | 62 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 11,1646 | -11,145 | 0,272 | 0,271 | 3,995 | 3,981 | 0,405 | -0,404 | 2525 | 1080,38 | 94,29 | 94,06 | 70,95 | 70,86 |
| ТК-16 | ул.Ленинская,59 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 4,7772 | -4,77 | 0,406 | 0,405 | 31,022 | 30,929 | 0,693 | -0,692 | 232,01 | 164,66 | 94,06 | 94,01 | 70,99 | 70,95 |
| ТК-16 | ул.Ленинская,57 | 12 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 6,3863 | -6,3766 | 0,163 | 0,163 | 9,673 | 9,643 | 0,487 | -0,486 | 334,9 | 241,52 | 94,06 | 94,01 | 70,99 | 70,95 |
| р. | ТК-13 | 52 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 1,9273 | -1,924 | 0,288 | 0,287 | 5,083 | 5,065 | 0,28 | -0,279 | 1552,21 | 666,61 | 94,29 | 93,48 | 72,14 | 71,8 |
| ТК-13 | ул.Октябрьская,11а | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 0,6934 | -0,6924 | 0,004 | 0,004 | 0,67 | 0,669 | 0,101 | -0,1 | 115,21 | 83,27 | 93,48 | 93,32 | 71,68 | 71,56 |
| ТК-13 | ул.Октябрьская,11 | 81 | 0,033 | 0,033 | 3 | 2003 год | 1,2337 | -1,2319 | 1,694 | 1,689 | 20,09 | 20,031 | 0,411 | -0,41 | 2047,25 | 874,07 | 93,48 | 91,82 | 73,18 | 72,47 |
| Кот.10 | кот. | 3 | 0,359 | 0,359 | 1 | 1959 год | 283,009 | -281,66 | 0,071 | 0,071 | 2,767 | 2,741 | 0,797 | -0,793 | 527,14 | 469,41 | 95 | 95 | 70,68 | 70,68 |
| кот. | ТК-2 | 212 | 0,359 | 0,359 | 3 | 2003 год | 264,3632 | -263,1 | 0,622 | 0,616 | 2,415 | 2,392 | 0,744 | -0,74 | 18756,03 | 8037,07 | 95 | 94,93 | 70,73 | 70,7 |
| ТК-2 | Ручейная,9 | 43 | 0,033 | 0,033 | 3 | 1959 год | 0,3987 | -0,3982 | 0,097 | 0,096 | 2,167 | 2,161 | 0,133 | -0,133 | 2453,27 | 1047,22 | 94,93 | 88,77 | 76,23 | 73,6 |
| ТК-2 | ТК-03 | 88 | 0,359 | 0,359 | 3 | 1959 год | 263,9123 | -262,75 | 0,267 | 0,264 | 2,407 | 2,386 | 0,743 | -0,74 | 17153,03 | 7349,41 | 94,93 | 94,86 | 70,75 | 70,73 |
| ТК-03 | Ручейная,8 | 14 | 0,033 | 0,033 | 3 | 1959 год | 0,2668 | -0,2665 | 0,015 | 0,015 | 0,966 | 0,963 | 0,089 | -0,089 | 798,54 | 340,96 | 94,86 | 91,87 | 73,13 | 71,85 |
| ТК-03 | ТК-5 | 266 | 0,359 | 0,359 | 3 | 1959 год | 263,6237 | -262,5 | 0,748 | 0,742 | 2,402 | 2,382 | 0,742 | -0,739 | 51836 | 22200,09 | 94,86 | 94,67 | 70,84 | 70,75 |
| ТК-5 | ТК-6 | 43 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1997 год | 107,0909 | -106,88 | 0,401 | 0,399 | 7,418 | 7,39 | 0,907 | -0,905 | 2832,95 | 1211,66 | 94,67 | 94,64 | 70,53 | 70,52 |
| кот.10 | ТК-65 | 115 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год | 18,6451 | -18,571 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,069 | 0,101 | -0,1 | 8052,49 | 3441,12 | 95 | 94,57 | 70,64 | 70,45 |
| ТК-65 | Лазо, ст. переливан. Крови | 12 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,4855 | -0,4847 | 0,005 | 0,005 | 0,333 | 0,332 | 0,07 | -0,07 | 358,03 | 153,25 | 94,57 | 93,83 | 71,17 | 70,85 |
| ТК-65 | ТК-66 | 34 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год | 18,1447 | -18,101 | 0,003 | 0,003 | 0,066 | 0,066 | 0,098 | -0,098 | 2373,89 | 1016,88 | 94,57 | 94,44 | 70,69 | 70,63 |
| ТК-66 | ул.Лазо,8 | 31 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,0474 | -8,0346 | 0,588 | 0,586 | 15,339 | 15,291 | 0,613 | -0,612 | 1046,3 | 448,07 | 94,44 | 94,31 | 70,69 | 70,64 |
| ТК-66 | ТК-66 | 24 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год | 10,0929 | -10,071 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | 0,021 | 0,055 | -0,054 | 1674,87 | 717,56 | 94,44 | 94,27 | 70,8 | 70,73 |
| ТК-66 | ул.Лазо,4 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 1,929 | -1,926 | 0,01 | 0,01 | 0,895 | 0,892 | 0,147 | -0,147 | 202,44 | 86,72 | 94,27 | 94,16 | 70,84 | 70,79 |
| ТК-66 | ул.Лазо,8 | 31 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,1609 | -8,1481 | 0,604 | 0,602 | 15,774 | 15,724 | 0,622 | -0,621 | 1045,96 | 448,07 | 94,27 | 94,14 | 70,86 | 70,8 |
| ТК-18а | ул.Ленинская,28а | 26 | 0,033 | 0,033 | 3 | 2003 год | 0,9267 | -0,9253 | 0,314 | 0,313 | 11,364 | 11,33 | 0,309 | -0,308 | 655,2 | 280,57 | 94 | 93,29 | 71,71 | 71,41 |
| ТК-18а | ул.Ленинская,28 | 38 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 11,2876 | -11,27 | 1,366 | 1,361 | 30,134 | 30,042 | 0,86 | -0,859 | 1282,65 | 549,25 | 94 | 93,88 | 71,12 | 71,07 |
| ТК-18а | ул.Ленинская,30 | 74 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 15,0483 | -15,024 | 0,625 | 0,623 | 7,243 | 7,219 | 0,546 | -0,545 | 3011,04 | 1289,38 | 94 | 93,8 | 71,2 | 71,12 |
| ТК-18а | ул.Ленинская,32 | 80 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,5997 | -3,5939 | 1,492 | 1,488 | 17,639 | 17,583 | 0,522 | -0,521 | 2385,9 | 1021,68 | 94 | 93,34 | 71,66 | 71,38 |
| ТК-5 | ТНС-2 | 1179 | 0,309 | 0,309 | 3 | 2003 год | 156,4671 | -155,68 | 2,355 | 2,332 | 1,879 | 1,86 | 0,594 | -0,591 | 94509,25 | 40473,06 | 94,67 | 94,06 | 71,32 | 71,06 |
| ТНС-2 | ТК-18 | 2 | 0,309 | 0,309 | 3 | 2003 год | 156,2516 | -155,9 | 0,039 | 0,039 | 1,874 | 1,865 | 0,594 | -0,592 | 160,2 | 68,66 | 94,06 | 94,06 | 71,32 | 71,32 |
| ТК-18 | ул.Ленинская,28 | 44 | 0,033 | 0,033 | 3 | 2003 год | 0,3989 | -0,3982 | 0,101 | 0,101 | 2,134 | 2,128 | 0,133 | -0,133 | 1110,42 | 474,8 | 94,06 | 91,28 | 73,72 | 72,53 |
| ТК-18 | кот.7 | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 0,4538 | -0,4529 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | -0,016 | 244,5 | 104,54 | 94,06 | 93,52 | 71,48 | 71,25 |
| ТК-18 | ТК-18а | 42 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 30,8636 | -30,812 | 0,436 | 0,435 | 9,17 | 9,139 | 0,717 | -0,715 | 1925,41 | 823,96 | 94,06 | 94 | 71,14 | 71,11 |
| ТК-18 | ТК-19 | 92 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год | 33,6228 | -33,528 | 0,027 | 0,027 | 0,224 | 0,223 | 0,182 | -0,181 | 6430,17 | 2753,59 | 94,06 | 93,87 | 71,38 | 71,3 |
| ТК-19 | ТК-20 | 30 | 0,159 | 0,159 | 3 | 2003 год | 33,611 | -33,54 | 0,113 | 0,113 | 3,001 | 2,989 | 0,482 | -0,481 | 1519,95 | 651,3 | 93,87 | 93,82 | 71,4 | 71,38 |
| ТК-20 | ул.Ленинская,28 | 36 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 7,7904 | -7,7786 | 0,623 | 0,621 | 14,377 | 14,334 | 0,594 | -0,593 | 1215,77 | 520,34 | 93,82 | 93,67 | 71,33 | 71,27 |
| ТК-20 | ТК-21 | 100 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 25,8191 | -25,763 | 0,259 | 0,258 | 2,422 | 2,411 | 0,416 | -0,415 | 5065,72 | 2170,06 | 93,82 | 93,63 | 71,52 | 71,44 |
| ТК-21 | ул.Ленинская,28б | 7 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 6,0847 | -6,0759 | 0,584 | 0,583 | 50,278 | 50,133 | 0,883 | -0,882 | 208,78 | 89,4 | 93,63 | 93,59 | 71,41 | 71,39 |
| ТК-21 | ТК-21а | 115 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 19,7301 | -19,691 | 0,183 | 0,182 | 1,417 | 1,412 | 0,318 | -0,317 | 5823,03 | 2493,62 | 93,63 | 93,33 | 71,69 | 71,56 |
| ТК-21а | ул.Народная,9 | 6 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 9,7979 | -9,7842 | 1,183 | 1,18 | 130,194 | 129,83 | 1,422 | -1,42 | 138 | 99,92 | 93,33 | 93,32 | 71,68 | 71,67 |
| ТК-21а | ул.Народная,9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 9,9273 | -9,9119 | 0,181 | 0,18 | 3,161 | 3,151 | 0,36 | -0,36 | 1529,99 | 1168,42 | 93,33 | 93,18 | 71,82 | 71,7 |
| ТК-19 | ТК-19б | 452 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 | ТК-25 | 264 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 90,9122 | -90,709 | 8,526 | 8,488 | 29,869 | 29,736 | 1,466 | -1,462 | 13386,15 | 5736,48 | 94,06 | 93,91 | 71,45 | 71,39 |
| ТК-25 | ул.Ленинская,53б | 26 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,3571 | -8,3444 | 0,551 | 0,549 | 16,539 | 16,489 | 0,637 | -0,636 | 878,83 | 375,8 | 93,91 | 93,81 | 71,19 | 71,15 |
| ТК-25 | ул.Ленинская,53а | 20 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 5,7587 | -5,7498 | 0,091 | 0,091 | 3,105 | 3,095 | 0,311 | -0,31 | 722,33 | 308,88 | 93,91 | 93,79 | 71,21 | 71,16 |
| ТК-25 | ТК-24 | 57 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 76,7851 | -76,626 | 1,367 | 1,362 | 21,316 | 21,228 | 1,238 | -1,235 | 2890 | 1238,81 | 93,91 | 93,88 | 71,52 | 71,51 |
| ТК-24 | ул.Ленинская,53 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,0888 | -3,0841 | 0,554 | 0,552 | 13 | 12,961 | 0,448 | -0,447 | 1135,12 | 485,3 | 93,88 | 93,51 | 71,49 | 71,33 |
| ТК-24 | ул.Ленинская,51 | 36 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,3142 | -4,3077 | 1,028 | 1,025 | 25,313 | 25,236 | 0,626 | -0,625 | 1075,38 | 459,76 | 93,88 | 93,63 | 71,37 | 71,27 |
| ТК-24 | ул.Ленинская,47 | 71 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,3184 | -4,3117 | 1,957 | 1,951 | 25,361 | 25,282 | 0,627 | -0,626 | 2120,88 | 906,74 | 93,88 | 93,38 | 71,62 | 71,41 |
| ТК-24 | ул.Ленинская,49 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,0415 | -3,0369 | 0,31 | 0,309 | 12,606 | 12,568 | 0,441 | -0,441 | 597,43 | 255,42 | 93,88 | 93,68 | 71,32 | 71,24 |
| ТК-24 | ТК-24а | 85 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,9856 | -4,9769 | 2,975 | 2,965 | 33,782 | 33,665 | 0,723 | -0,722 | 2539,08 | 1089,05 | 93,88 | 93,37 | 72,17 | 71,95 |
| ТК-24а | ул.Спортивная,2а | 12 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,1497 | -2,1466 | 0,105 | 0,104 | 6,316 | 6,298 | 0,312 | -0,311 | 358,75 | 153,25 | 93,37 | 93,2 | 71,8 | 71,73 |
| ТК-24а | ТК-31 | 109 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,8355 | -2,8307 | 0,939 | 0,936 | 8,306 | 8,278 | 0,411 | -0,411 | 3258,68 | 1393,82 | 93,37 | 92,22 | 72,99 | 72,5 |
| ТК-31 | ул.Спортивная,2 | 6 | 0,032 | 0,032 | 3 | 2003 год | 1,3534 | -1,3517 | 0,217 | 0,217 | 28,596 | 28,525 | 0,479 | -0,479 | 151,27 | 64,75 | 92,22 | 92,11 | 72,89 | 72,85 |
| ТК-31 | ул.Спортивная,4 | 30 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 1,4816 | -1,4795 | 0,083 | 0,082 | 2,298 | 2,291 | 0,215 | -0,215 | 895,13 | 383,13 | 92,22 | 91,61 | 73,39 | 73,13 |
| ТК-24 | ТК-26 | 107 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 57,0341 | -56,912 | 7,036 | 7,006 | 31,251 | 31,117 | 1,324 | -1,321 | 4905,88 | 2102,09 | 93,88 | 93,79 | 71,58 | 71,54 |
| ТК-26 | ул.Садовая,6 | 8 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 5,0373 | -5,0295 | 0,006 | 0,006 | 0,25 | 0,249 | 0,117 | -0,117 | 366,72 | 156,82 | 93,79 | 93,72 | 71,28 | 71,25 |
| ТК-26 | ул.Ленинская,45 | 60 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 3,4132 | -3,4074 | 0,194 | 0,193 | 2,778 | 2,769 | 0,26 | -0,26 | 2028,09 | 867,24 | 93,79 | 93,2 | 71,8 | 71,55 |
| ТК-26 | ТК-28 | 110 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 48,5804 | -48,478 | 2,874 | 2,862 | 22,683 | 22,587 | 1,128 | -1,125 | 5042,45 | 2160,72 | 93,79 | 93,69 | 71,66 | 71,61 |
| ТК-28 | ул.Спортивная,1а | 53 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,3767 | -2,373 | 0,444 | 0,443 | 7,713 | 7,688 | 0,345 | -0,344 | 1582,66 | 676,86 | 93,69 | 93,02 | 71,98 | 71,69 |
| ТК-28 | ТК-32 | 40 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 46,2004 | -46,108 | 0,071 | 0,07 | 1,387 | 1,381 | 0,391 | -0,39 | 2386,99 | 1022,79 | 93,69 | 93,63 | 71,68 | 71,66 |
| ТК-32 | ТК-33 | 44 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 46,1971 | -46,112 | 1,017 | 1,013 | 20,515 | 20,439 | 1,073 | -1,071 | 2026,31 | 863,99 | 93,63 | 93,59 | 71,7 | 71,68 |
| ТК-33 | ул.Садовая,4 | 42 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,683 | -2,6789 | 0,443 | 0,441 | 9,819 | 9,789 | 0,389 | -0,389 | 1253,76 | 536,38 | 93,59 | 93,12 | 71,88 | 71,68 |
| ТК-33 | ул. Садовая,2 | 36 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 13,2522 | -13,232 | 0,294 | 0,293 | 5,622 | 5,605 | 0,481 | -0,48 | 1466,19 | 627,26 | 93,59 | 93,48 | 71,52 | 71,47 |
| ТК-33 | ТК-33а | 32 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 25,6007 | -25,552 | 0,237 | 0,236 | 6,315 | 6,29 | 0,594 | -0,593 | 1466,19 | 628,45 | 93,59 | 93,53 | 71,78 | 71,75 |
| ТК-33а | ТК-34 | 36 | 0,125 | 0,125 | 1 | 2003 год | 25,5998 | -25,553 | 0,262 | 0,261 | 6,314 | 6,291 | 0,594 | -0,593 | 1890,34 | 1594,24 | 93,53 | 93,46 | 71,84 | 71,78 |
| ТК-34а | ул.Ленинская,43, Д/с № 14 | 12 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 4,0836 | -4,0778 | 0,076 | 0,076 | 3,969 | 3,958 | 0,311 | -0,311 | 405,46 | 173,45 | 93,37 | 93,27 | 71,73 | 71,68 |
| ТК-34а | р-19в | 177 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 12,5434 | -12,52 | 0,933 | 0,929 | 5,038 | 5,019 | 0,455 | -0,454 | 7209,34 | 3085,03 | 93,37 | 92,8 | 72,25 | 72,01 |
| р-19в | ул.Ленинская,26 | 20 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 11,9595 | -11,943 | 0,924 | 0,921 | 33,821 | 33,73 | 0,911 | -0,91 | 674,74 | 289,08 | 92,8 | 92,74 | 72,26 | 72,23 |
| р-19в | ул.Ленинская,26 | 19 | 0,033 | 0,033 | 3 | 2003 год | 0,5805 | -0,5797 | 0,096 | 0,096 | 4,485 | 4,473 | 0,193 | -0,193 | 478,56 | 205,03 | 92,8 | 91,98 | 73,02 | 72,67 |
| ТК-34 | ТК-34а | 30 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 16,6276 | -16,597 | 0,301 | 0,3 | 8,838 | 8,806 | 0,603 | -0,602 | 1415,71 | 1203,11 | 93,46 | 93,37 | 71,93 | 71,85 |
| ТК-34 | т-35 | 96 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,9711 | -8,9568 | 1,922 | 1,916 | 19,052 | 18,992 | 0,684 | -0,682 | 3243,62 | 1388,15 | 93,46 | 93,1 | 71,97 | 71,81 |
| т-35 | ул. Садовая,1 | 5 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 5,8662 | -5,8581 | 0,081 | 0,08 | 8,166 | 8,143 | 0,447 | -0,446 | 168,7 | 72,27 | 93,1 | 93,07 | 71,93 | 71,92 |
| т-35 | ж.д.Ленинская,37 | 30 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,104 | -3,0996 | 0,454 | 0,453 | 13,128 | 13,091 | 0,45 | -0,45 | 894,35 | 383,13 | 93,1 | 92,81 | 72,19 | 72,07 |
| ТК-33 | ул. Садовая,2 | 143 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 4,6599 | -4,6502 | 0,31 | 0,309 | 2,038 | 2,029 | 0,251 | -0,251 | 5162,21 | 2208,49 | 93,59 | 92,48 | 72,52 | 72,04 |
| ТК-11 | ул.Октябрьскя,10а | 118 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Таблица 24

Котельная № 13

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под.тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Партизанская, 157 | 154 | 15 | 0,1349 | 84,9 | 64,9 | 6,745 | 1 | 1 | 20 | 12,66 | 0 |  |  | 18,71 | 38,85 | 20,14 |
| ул.Партизанская, 159 | 164 | 9 | 0,1257 | 84,3 | 64,5 | 6,285 | 1 | 0,99 | 19,7 | 0 | 12,357 |  |  | 17,94 | 28,47 | 10,53 |
| ул.Дальняя,54 | 163 | 6 | 0,1033 | 84,2 | 64,4 | 5,165 | 1 | 0,99 | 19,7 | 12,411 | 0 |  |  | 12,24 | 26,62 | 14,37 |
| ул.Дальняя,56 | 163 | 6 | 0,1079 | 84 | 64,2 | 5,395 | 1 | 0,99 | 19,6 | 13,37 | 0 |  |  | 10,11 | 25,55 | 15,44 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 13 и их характеристики                                         Таблица 25

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 13 | уз.1 | 22 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 23,5929 | -23,5567 | 0,628 | 0,626 | 23,582 | 23,51 | 0,856 | -0,855 | 704,85 | 302,04 | 85 | 84,97 | 64,26 | 64,25 |
| уз.1 | уз.2 | 17 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 23,5925 | -23,56 | 0,448 | 0,446 | 17,768 | 17,714 | 0,856 | -0,855 | 452,94 | 327,18 | 84,97 | 84,95 | 64,27 | 64,26 |
| уз.2 | ул.Партизанская,157 | 8 | 0,082 | 0,082 | 2 | 2003 год | 6,7451 | -6,736 | 0,072 | 0,072 | 5,701 | 5,686 | 0,364 | -0,363 | 193,21 | 143,21 | 84,95 | 84,92 | 64,94 | 64,92 |
| уз.2 | ТК-1 | 10 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 16,847 | -16,821 | 0,195 | 0,194 | 12,033 | 11,997 | 0,611 | -0,61 | 898,8 | 384,46 | 84,95 | 84,9 | 64,04 | 64,02 |
| ТК-1 | ул.Партизанская,159 | 46 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1959 год | 6,2856 | -6,2763 | 0,262 | 0,261 | 4,952 | 4,938 | 0,339 | -0,339 | 3474,27 | 1487,86 | 84,9 | 84,34 | 64,48 | 64,24 |
| ТК-1 | р.3 | 15 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2003 год | 10,5613 | -10,545 | 0,274 | 0,273 | 13,955 | 13,912 | 0,57 | -0,569 | 519,07 | 426,35 | 84,9 | 84,85 | 63,96 | 63,92 |
| р.3 | р.4 | 30 | 0,083 | 0,083 | 3 | 2003 год | 10,5611 | -10,545 | 0,423 | 0,421 | 13,061 | 13,022 | 0,556 | -0,555 | 888,87 | 380,82 | 84,85 | 84,76 | 63,99 | 63,96 |
| р.4 | ТК-2 | 18 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2003 год | 10,5607 | -10,545 | 0,283 | 0,283 | 13,953 | 13,914 | 0,57 | -0,569 | 622,11 | 512,12 | 84,76 | 84,71 | 64,04 | 63,99 |
| ТК-2 | ул.Дальняя,54 | 39 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 5,1652 | -5,1582 | 2,135 | 2,129 | 50,443 | 50,306 | 0,749 | -0,748 | 2575,46 | 1102,51 | 84,71 | 84,21 | 64,37 | 64,16 |
| ТК-2 | ул.Дальняя,56 | 56 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 5,3953 | -5,3878 | 3,204 | 3,195 | 55,032 | 54,879 | 0,783 | -0,782 | 3698,09 | 1579,53 | 84,71 | 84,02 | 64,22 | 63,93 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 19 															Таблица 26

| Потребители котельной № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Ленинская,10 | 19 | 126 | 6 | 0,0678 | 84,3 | 65,7 | 3,6635 | 1,0807 | 9,321 | 0 | 18,48 | 49,24 | 30,76 |
| ж.д.50 лет ВЛКСМ, 4 | 19 | 124 | 15 | 0,1938 | 84,6 | 65,4 | 10,123 | 1,0447 | 15,56 | 0 | 18,57 | 51,28 | 32,71 |
| ж.д.ул.Ленинская,8б | 19 | 124 | 9 | 0,107 | 84,4 | 65,6 | 5,6912 | 1,0638 | 12,394 | 0 | 14,86 | 49,43 | 34,57 |
| ж.д.ул.Ленинская,8а | 19 | 125 | 9 | 0,094 | 84,5 | 65,5 | 4,9404 | 1,0511 | 10,722 | 0 | 19,13 | 50,56 | 31,43 |
| Склад | 19 | 123 | 5 | 0,01 | 84,6 | 65,4 | 0,5223 | 1,0446 | 3,469 | 0 | 19,16 | 52,58 | 33,42 |
| ж.д.ул.Ленинская,8 | 19 | 125 | 6 | 0,1478 | 84,7 | 65,3 | 7,6482 | 1,0349 | 13,945 | 0 | 16,54 | 49,26 | 32,73 |
| ж.д.ул.Ленинская,6 | 19 | 129 | 6 | 0,0761 | 84,5 | 65,5 | 4,0129 | 1,0546 | 9,914 | 0 | 17,34 | 45,67 | 28,33 |
| ж.д.ул.Ленинская,3а | 19 | 128 | 15 | 0,1682 | 84,8 | 65,2 | 8,5981 | 1,0224 | 14,111 | 0 | 19,69 | 47,84 | 28,15 |
| ж.д.ул.Ленинская,3 | 19 | 129 | 15 | 0,2132 | 84,7 | 65,3 | 10,9856 | 1,0305 | 16,288 | 0 | 18,42 | 46,21 | 27,79 |
| ЦЗН | 19 | 127 | 6 | 0,049 | 84,5 | 65,5 | 2,5844 | 1,0549 | 7,706 | 0 | 20,05 | 49,02 | 28,97 |
| ж.д.ул.Ленинская,5 | 19 | 127 | 15 | 0,1925 | 84,6 | 65,4 | 9,994 | 1,0383 | 15,061 | 0 | 20,49 | 49,24 | 28,75 |
| ГУМ | 19 | 131,1 | 8 | 0,188 | 84,4 | 65,6 | 9,9938 | 1,0632 | 15,906 | 0 | 16,73 | 43,26 | 26,53 |
| ПТЭ | 19 | 141 | 12 | 0,199 | 84,5 | 65,5 | 10,4852 | 1,0538 | 0 | 15,853 | 18,52 | 34,26 | 15,74 |
| Мастерские ПУ-17 | 19 | 144 | 6 | 0,01 | 84,2 | 65,8 | 0,5452 | 1,0904 | 3,679 | 0 | 16,83 | 30,41 | 13,58 |
| Лаборатория ПУ-17 | 19 | 144 | 6 | 0,01 | 83,3 | 66,7 | 0,5989 | 1,1978 | 3,877 | 0 | 16,6 | 30,29 | 13,7 |
| Столовая ПУ-17 | 19 | 153 | 6 | 0,01 | 81,6 | 68,4 | 0,7603 | 1,5207 | 0 | 4,422 | 15,81 | 20,9 | 5,09 |
| ПУ-17 | 19 | 144 | 6 | 0,251 | 84,1 | 65,9 | 13,7468 | 1,0954 | 21,127 | 0 | 10,69 | 27,33 | 16,65 |
| ВКУ | 19 | 129 | 6 | 0,222 | 84,4 | 65,6 | 11,8716 | 1,0695 | 17,014 | 0 | 17,96 | 45,98 | 28,02 |
| ж.д.ул.Замараева,25 | 19 | 155 | 9 | 0,1145 | 83,5 | 66,5 | 6,6974 | 1,1699 | 0 | 13,369 | 14,86 | 18,42 | 3,56 |
| ж.д.ул.Замараева,20а | 19 | 153 | 9 | 0,0876 | 83,8 | 66,2 | 4,9812 | 1,1373 | 0 | 11,666 | 14,04 | 20,01 | 5,97 |
| ж.д.ул.Замараева,20к2 | 19 | 149 | 9 | 0,0862 | 83,4 | 66,6 | 5,1415 | 1,1929 | 0 | 13,184 | 9,46 | 21,72 | 12,26 |
| ж.д.ул.Замараева,16 | 19 | 147 | 9 | 0,066 | 83,4 | 66,6 | 3,9233 | 1,1889 | 12,101 | 0 | 7,6 | 22,79 | 15,19 |
| ж.д.ул.Замараева,18 | 19 | 147 | 9 | 0,0663 | 83,7 | 66,3 | 3,8082 | 1,1488 | 12,246 | 0 | 7,11 | 22,54 | 15,44 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 19 и их характеристики                                            Таблица 27

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 14 | Ленинская,10 | 40 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 3,6638 | -3,6587 | 0,176 | 0,176 | 3,748 | 3,738 | 0,296 | -0,296 | 1226,84 | 525,6 | 84,59 | 84,25 | 65,75 | 65,6 |
| ТК 14 | ж.д.50 лет ВЛКСМ, 4 | 6 | 0,082 | 0,082 | 2 | 2003 год | 10,1231 | -10,1105 | 0,131 | 0,131 | 10,914 | 10,886 | 0,574 | -0,573 | 163,65 | 118,14 | 84,59 | 84,57 | 65,43 | 65,42 |
| ТК-11б | ТК-13 | 20 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 5,6915 | -5,6839 | 0,04 | 0,04 | 1,54 | 1,536 | 0,215 | -0,215 | 1588,87 | 680,41 | 84,69 | 84,41 | 65,59 | 65,47 |
| ТК-13 | ж.д.ул.Ленинская,8б | 2 | 0,033 | 0,033 | 2 | 1959 год | 5,6912 | -5,6843 | 2,115 | 2,11 | 598,933 | 597,481 | 2,148 | -2,146 | 60,46 | 46,21 | 84,41 | 84,4 | 65,6 | 65,59 |
| ТК-11б | ТК-11в | 11 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 13,7878 | -13,7683 | 0,102 | 0,101 | 6,781 | 6,762 | 0,521 | -0,52 | 406,89 | 174,35 | 84,69 | 84,66 | 65,43 | 65,42 |
| ТК-11б | ж.д.ул.Ленинская,8а | 11 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 4,9406 | -4,9341 | 0,017 | 0,017 | 0,88 | 0,878 | 0,187 | -0,186 | 873,88 | 374,22 | 84,69 | 84,51 | 65,49 | 65,41 |
| ТК-11б | Склад | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 0,5223 | -0,5217 | 0,002 | 0,002 | 0,478 | 0,477 | 0,082 | -0,082 | 61,45 | 44,3 | 84,69 | 84,57 | 65,43 | 65,34 |
| ТК-11 | ТК-11а | 3 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 24,9433 | -24,907 | 0,024 | 0,024 | 2,429 | 2,422 | 0,413 | -0,412 | 138,07 | 59,19 | 84,75 | 84,74 | 65,41 | 65,41 |
| ТК-11 | ТК-10 | 20 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 11,6614 | -11,6462 | 0,886 | 0,884 | 37,704 | 37,606 | 0,942 | -0,941 | 755,48 | 648,24 | 84,75 | 84,68 | 65,33 | 65,28 |
| ТК-10 | ж.д.ул.Ленинская,8 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1959 год | 7,6482 | -7,6386 | 0,685 | 0,683 | 99,114 | 98,867 | 1,204 | -1,203 | 143,19 | 110,87 | 84,68 | 84,66 | 65,34 | 65,32 |
| ТК-10 | ТК-9 | 19 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 4,013 | -4,0078 | 0,096 | 0,096 | 4,493 | 4,481 | 0,324 | -0,324 | 717,27 | 617,03 | 84,68 | 84,5 | 65,5 | 65,35 |
| ТК-9 | ж.д.ул.Ленинская,6 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 4,0129 | -4,0079 | 0,189 | 0,188 | 27,349 | 27,282 | 0,632 | -0,631 | 81,73 | 59,16 | 84,5 | 84,48 | 65,52 | 65,5 |
| ТК-8 | ТК-8а | 12 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 36,607 | -36,551 | 0,024 | 0,024 | 1,172 | 1,168 | 0,316 | -0,315 | 1488,71 | 638,13 | 84,83 | 84,79 | 65,35 | 65,33 |
| ТК-8 | ТК-8.1 | 12 | 0,15 | 0,15 | 2 | 1959 год | 19,5844 | -19,5584 | 0,044 | 0,044 | 1,944 | 1,939 | 0,324 | -0,324 | 789,38 | 687,36 | 84,83 | 84,79 | 65,22 | 65,18 |
| ТК-8.1 | ж.д.ул.Ленинская,3а | 2 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1959 год | 8,5981 | -8,5872 | 0,433 | 0,431 | 125,226 | 124,91 | 1,354 | -1,352 | 71,7 | 55,32 | 84,79 | 84,78 | 65,22 | 65,21 |
| ТК-8.1 | ж.д.ул.Ленинская,3 | 20 | 0,069 | 0,069 | 2 | 1959 год | 10,9858 | -10,9717 | 1,068 | 1,065 | 45,576 | 45,459 | 0,888 | -0,887 | 945,26 | 779,23 | 84,79 | 84,7 | 65,3 | 65,23 |
| ТК-5 | ТК-7 | 6 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 56,1928 | -56,1079 | 0,038 | 0,038 | 2,48 | 2,473 | 0,485 | -0,484 | 744,43 | 319,04 | 84,87 | 84,86 | 65,27 | 65,26 |
| ТК-5 | ТК-6 | 6 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 12,5792 | -12,562 | 0,009 | 0,009 | 0,804 | 0,802 | 0,208 | -0,208 | 615,12 | 263,51 | 84,87 | 84,82 | 65,24 | 65,21 |
| ТК-6 | ЦЗН | 25 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1988 год | 2,5845 | -2,5811 | 0,376 | 0,375 | 13,713 | 13,677 | 0,407 | -0,406 | 880,75 | 377,33 | 84,82 | 84,48 | 65,52 | 65,37 |
| ТК-6 | ж.д.ул.Ленинская,5 | 24 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 9,9944 | -9,9811 | 0,156 | 0,156 | 4,735 | 4,722 | 0,377 | -0,377 | 1898,86 | 1695,47 | 84,82 | 84,63 | 65,37 | 65,2 |
| ТК-1 | ТК-5 | 49 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 68,7759 | -68,666 | 0,228 | 0,228 | 3,228 | 3,218 | 0,594 | -0,593 | 6082,26 | 2605,49 | 84,96 | 84,87 | 65,25 | 65,21 |
| ТК-1 | ГУМ | 75 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 9,9944 | -9,981 | 2,273 | 2,267 | 27,71 | 27,636 | 0,808 | -0,807 | 5519,52 | 2362,5 | 84,96 | 84,41 | 65,59 | 65,36 |
| ТК-Кот | ТК-1 | 26 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 78,7725 | -78,6449 | 0,202 | 0,201 | 4,232 | 4,218 | 0,68 | -0,679 | 3231,17 | 1383,14 | 85 | 84,96 | 65,23 | 65,22 |
| Кот. 19 | УТ-1 | 1 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 141,3753 | -141,089 | 0,162 | 0,161 | 13,604 | 13,549 | 1,22 | -1,218 | 124,28 | 53,26 | 85 | 85 | 65,37 | 65,37 |
| ТК-7 | ТК-8 | 12 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 56,1923 | -56,1084 | 0,049 | 0,049 | 2,157 | 2,151 | 0,485 | -0,484 | 1488,86 | 638,02 | 84,86 | 84,83 | 65,28 | 65,27 |
| ТК-8а | ТК-8б | 16 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 36,606 | -36,5519 | 0,301 | 0,301 | 14,055 | 14,014 | 0,878 | -0,876 | 665,88 | 285,36 | 84,79 | 84,77 | 65,35 | 65,35 |
| ТК-8б | ТК-11 | 20 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 36,6055 | -36,5524 | 0,159 | 0,159 | 5,219 | 5,204 | 0,606 | -0,605 | 920,57 | 394,49 | 84,77 | 84,75 | 65,36 | 65,35 |
| ТК-11а | ТК-11б | 30 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 24,9431 | -24,9071 | 0,232 | 0,231 | 6,537 | 6,518 | 0,598 | -0,597 | 1248,64 | 535,03 | 84,74 | 84,69 | 65,43 | 65,41 |
| ТК-11в | ТК-14 | 24 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 13,7876 | -13,7685 | 0,064 | 0,064 | 2,006 | 2 | 0,331 | -0,33 | 998,56 | 427,83 | 84,66 | 84,59 | 65,47 | 65,43 |
| УТ-1 | К5 | 250 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1997 год | 38,0254 | -37,9454 | 1,422 | 1,416 | 5,241 | 5,219 | 0,613 | -0,612 | 12718,46 | 5445,02 | 85 | 84,66 | 65,55 | 65,4 |
| К5 | ПТЭ | 33 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1997 год | 10,4858 | -10,4718 | 0,161 | 0,16 | 3,93 | 3,919 | 0,396 | -0,396 | 1836,05 | 1678,78 | 84,66 | 84,49 | 65,51 | 65,35 |
| К5 | К4 | 51 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1997 год | 15,6555 | -15,6287 | 0,48 | 0,479 | 8,737 | 8,707 | 0,591 | -0,59 | 2241,34 | 961,05 | 84,66 | 84,52 | 65,76 | 65,7 |
| К4 | К4а | 56 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 15,6546 | -15,6297 | 0,524 | 0,522 | 8,736 | 8,708 | 0,591 | -0,59 | 2073,71 | 888,28 | 84,52 | 84,39 | 65,82 | 65,76 |
| К4а | Мастерские ПУ-17 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1997 год | 0,5452 | -0,5446 | 0,003 | 0,003 | 0,52 | 0,519 | 0,086 | -0,086 | 119,01 | 110,83 | 84,39 | 84,17 | 65,83 | 65,63 |
| К4а | К3 | 10 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 15,1084 | -15,0861 | 0,103 | 0,103 | 7,301 | 7,28 | 0,548 | -0,547 | 301,61 | 231,37 | 84,39 | 84,37 | 65,84 | 65,83 |
| К3 | Лаборатория ПУ-17 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1997 год | 0,599 | -0,5982 | 0,014 | 0,014 | 0,626 | 0,624 | 0,094 | -0,094 | 611,3 | 261,61 | 84,37 | 83,35 | 66,65 | 66,21 |
| К3 | К2 | 47 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 14,5092 | -14,4882 | 0,344 | 0,343 | 6,735 | 6,716 | 0,526 | -0,526 | 1739,59 | 745,12 | 84,37 | 84,25 | 65,88 | 65,83 |
| К2 | Столовая ПУ-17 | 75 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,7607 | -0,7593 | 0,064 | 0,064 | 0,807 | 0,804 | 0,11 | -0,11 | 2033,5 | 870,75 | 84,25 | 81,58 | 68,42 | 67,28 |
| К2 | К1 | 25 | 0,06 | 0,06 | 3 | 1997 год | 13,7476 | -13,7297 | 2,571 | 2,564 | 95,193 | 94,946 | 1,385 | -1,383 | 912,82 | 390,91 | 84,25 | 84,18 | 65,83 | 65,8 |
| К1 | ПУ-17 | 22 | 0,125 | 0,125 | 2 | 2003 год | 13,7474 | -13,7299 | 0,06 | 0,06 | 1,829 | 1,824 | 0,319 | -0,319 | 733,12 | 545,64 | 84,18 | 84,13 | 65,87 | 65,83 |
| К5 | ВКУ | 85 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1997 год | 11,8732 | -11,8557 | 0,439 | 0,438 | 4,516 | 4,503 | 0,431 | -0,43 | 3735,56 | 1598,7 | 84,66 | 84,35 | 65,65 | 65,52 |
| УТ-1 | УТ-4 | 183 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 24,5774 | -24,4987 | 0,417 | 0,415 | 2,195 | 2,181 | 0,396 | -0,395 | 8436,94 | 3621,9 | 85 | 84,66 | 65,97 | 65,82 |
| УТ-10 | УТ-11 | 49 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 24,559 | -24,5171 | 0,101 | 0,101 | 1,751 | 1,745 | 0,396 | -0,395 | 2258,95 | 967,77 | 84,2 | 84,11 | 66,2 | 66,16 |
| УТ-12 | УТ-15 | 27 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 16,8232 | -16,7983 | 0,089 | 0,089 | 2,734 | 2,726 | 0,391 | -0,39 | 1124,61 | 481,84 | 84,02 | 83,95 | 66,27 | 66,24 |
| УТ-17 | ж.д.ул.Замараева,25 | 6 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2003 год | 6,6974 | -6,69 | 1,691 | 1,687 | 205,369 | 204,915 | 1,518 | -1,517 | 139,87 | 59,94 | 83,57 | 83,55 | 66,45 | 66,44 |
| УТ-16 | УТ-17 | 55 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 6,6985 | -6,689 | 0,085 | 0,085 | 1,445 | 1,441 | 0,243 | -0,243 | 2034,52 | 871,27 | 83,87 | 83,57 | 66,44 | 66,31 |
| УТ-16 | ж.д.ул.Замараева,20а | 17 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2003 год | 4,9813 | -4,9755 | 2,186 | 2,181 | 113,685 | 113,423 | 1,129 | -1,128 | 396,6 | 169,83 | 83,87 | 83,79 | 66,21 | 66,17 |
| УТ-15 | УТ-16 | 25 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 11,6802 | -11,664 | 0,127 | 0,127 | 4,371 | 4,359 | 0,424 | -0,423 | 925,35 | 396,33 | 83,95 | 83,87 | 66,25 | 66,22 |
| УТ-15 | УТ-21 | 71 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 5,1422 | -5,1352 | 0,461 | 0,46 | 6,281 | 6,264 | 0,392 | -0,391 | 2180,04 | 933,46 | 83,95 | 83,53 | 66,55 | 66,37 |
| УТ-12 | УТ-13 | 51 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 7,7321 | -7,7223 | 4,263 | 4,252 | 81,129 | 80,924 | 1,122 | -1,121 | 1383,98 | 592,75 | 84,02 | 83,84 | 66,32 | 66,25 |
| УТ-13 | УТ-14 | 56 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,9236 | -3,9188 | 1,205 | 1,202 | 20,947 | 20,895 | 0,569 | -0,569 | 1518,69 | 650,26 | 83,84 | 83,45 | 66,57 | 66,41 |
| УТ-14 | ж.д.ул.Замараева,16 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,9233 | -3,919 | 0,158 | 0,158 | 20,944 | 20,898 | 0,569 | -0,569 | 162,57 | 69,66 | 83,45 | 83,41 | 66,59 | 66,57 |
| УТ-13 | ж.д.ул.Замараева,18 | 22 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2003 год | 3,8082 | -3,8038 | 1,611 | 1,608 | 66,503 | 66,35 | 0,863 | -0,862 | 513,38 | 219,78 | 83,84 | 83,7 | 66,3 | 66,24 |
| УТ-4 | УТ-5 | 22 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 24,5695 | -24,5065 | 0,064 | 0,064 | 2,194 | 2,183 | 0,396 | -0,395 | 1015,99 | 435,35 | 84,66 | 84,61 | 65,98 | 65,97 |
| УТ-5 | УТ-10 | 222 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 24,5685 | -24,5075 | 0,51 | 0,508 | 2,194 | 2,183 | 0,396 | -0,395 | 10250,63 | 4386,14 | 84,61 | 84,2 | 66,16 | 65,98 |
| УТ-21 | ж.д.ул.Замараева,20к2 | 32 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2003 год | 5,1416 | -5,1358 | 4,146 | 4,136 | 121,11 | 120,839 | 1,166 | -1,164 | 746,34 | 319,68 | 83,53 | 83,38 | 66,62 | 66,55 |
| УТ-11 | УТ-12 | 51 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 24,5569 | -24,5192 | 0,329 | 0,328 | 5,811 | 5,794 | 0,57 | -0,569 | 2124,95 | 910,39 | 84,11 | 84,02 | 66,24 | 66,2 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 20 															Таблица 28

| Потребители котельной № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. Тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. Тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Администрация | 20 | 150 | 15 | 0,101 | 94,3 | 70,7 | 4,2718 | 1,0574 | 0 | 10,79 | 14,13 | 32,06 | 17,93 |
| Ленинская,24в | 20 | 150 | 6 | 0,09 | 94,6 | 70,4 | 3,7263 | 1,0351 | 10,139 | 0 | 13,67 | 31,83 | 18,16 |
| Ленинская,24б | 20 | 150 | 15 | 0,228 | 94,6 | 70,4 | 9,4498 | 1,0362 | 0 | 16,532 | 13,03 | 31,51 | 18,48 |
| ЦТД, Ленинская,18а | 20 | 150 | 15 | 0,084 | 94,7 | 70,3 | 3,4504 | 1,0269 | 0 | 9,584 | 14,64 | 32,31 | 17,68 |
| Школа № 12 | 20 | 150 | 10 | 0,5371 | 94,6 | 70,4 | 22,1533 | 1,0312 | 27,936 | 0 | 9,33 | 29,66 | 20,32 |
| ж.д.ул.Дворцовая,2б | 20 | 150 | 15 | 0,0687 | 94,6 | 70,4 | 2,8294 | 1,0296 | 9,599 | 0 | 9,96 | 29,97 | 20,01 |
| ж.д.ул.Дворцовая,2 | 20 | 150 | 15 | 0,1379 | 94,6 | 70,4 | 5,6871 | 1,031 | 14,232 | 0 | 8,95 | 29,46 | 20,52 |
| ж.д.ул.Дворцовая,2а | 20 | 150 | 15 | 0,1373 | 94,6 | 70,4 | 5,6544 | 1,0296 | 13,911 | 0 | 9,6 | 29,79 | 20,19 |
| ж.д.ул.Дворцовая,2в | 20 | 150 | 15 | 0,2652 | 94,6 | 70,4 | 10,9427 | 1,0316 | 20,115 | 0 | 8,59 | 29,28 | 20,69 |
| Аллея 50 лет Окт.2 | 20 | 150 | 15 | 0,288 | 94,6 | 70,4 | 11,8878 | 1,0319 | 21,377 | 0 | 8,04 | 29,01 | 20,97 |
| Аллея 50 лет Окт.4 | 20 | 150 | 15 | 0,173 | 94,5 | 70,5 | 7,1866 | 1,0385 | 0 | 15,272 | 10,57 | 30,28 | 19,7 |
| ж.д.ул.Булгарова,13 | 20 | 150 | 15 | 0,173 | 94,5 | 70,5 | 7,1824 | 1,0379 | 16,518 | 0 | 8,01 | 28,99 | 20,98 |
| ж.д.ул.Булгарова,15 | 20 | 150 | 15 | 0,202 | 94,4 | 70,6 | 8,4888 | 1,0506 | 18,369 | 0 | 7,65 | 28,81 | 21,16 |
| ж.д.ул.Булгарова,17 | 20 | 150 | 15 | 0,134 | 94,3 | 70,7 | 5,6692 | 1,0577 | 16,364 | 0 | 5,6 | 27,79 | 22,18 |
| Ленинская,24 | 20 | 151 | 15 | 0,216 | 94,8 | 70,2 | 8,8012 | 1,0187 | 0 | 15,141 | 15,78 | 31,88 | 16,11 |
| Ленинская,24а | 20 | 149 | 15 | 0,18 | 94,7 | 70,3 | 7,4067 | 1,0287 | 0 | 14,035 | 15,2 | 33,59 | 18,4 |
| Ленинская,22 | 20 | 151 | 15 | 0,136 | 94,6 | 70,4 | 5,6279 | 1,0345 | 0 | 12,18 | 15,46 | 31,73 | 16,27 |
| ж.д.Ленинская,20 | 20 | 150 | 15 | 0,0979 | 94,7 | 70,3 | 4,0113 | 1,0243 | 0 | 10,277 | 15,05 | 32,52 | 17,47 |
| ж.д.ул.Ленинская,18 | 20 | 150 | 15 | 0,0674 | 94,6 | 70,4 | 2,7886 | 1,0343 | 0 | 8,512 | 15,45 | 32,72 | 17,27 |
| ж.д.ул.Ленинская,12 | 20 | 130 | 15 | 0,129 | 93,9 | 71,1 | 5,6617 | 1,0972 | 12,826 | 0 | 13,05 | 51,52 | 38,47 |
| ж.д.ул.Ленинская,14 | 20 | 130 | 5 | 0,02 | 93,3 | 71,7 | 0,9242 | 1,1553 | 5,138 | 0 | 12,65 | 51,32 | 38,67 |
| ж.д.Ленинская,19 | 20 | 145 | 15 | 0,247 | 94,8 | 70,2 | 10,0236 | 1,0145 | 16,649 | 0 | 14,31 | 37,15 | 22,84 |
| ж.д.Ленинская,17 | 20 | 148 | 15 | 0,319 | 94,8 | 70,2 | 12,9805 | 1,0173 | 19,286 | 0 | 13,42 | 33,7 | 20,28 |
| ж.д.Ленинская,15 | 20 | 135 | 15 | 0,311 | 94,6 | 70,4 | 12,8574 | 1,0336 | 19,509 | 0 | 12,69 | 46,34 | 33,65 |
| ж.д.Ленинская,13 | 20 | 133 | 9 | 0,15 | 94,5 | 70,5 | 6,2743 | 1,0457 | 13,805 | 0 | 11,93 | 47,96 | 36,03 |
| ж.д.ул.Алелуева,11 | 20 | 135 | 6 | 0,001 | 86,1 | 78,9 | 0,1396 | 3,4897 | 2,732 | 0 | 12,14 | 46,06 | 33,92 |
| ж.д.ул.Алелуева,4 | 20 | 135 | 12 | 0,012 | 90,4 | 74,6 | 0,7633 | 1,5902 | 4,865 | 0 | 11,67 | 45,83 | 34,16 |
| ж.д.Ленинская,31вв2 | 20 | 149 | 15 | 0,304 | 94,5 | 70,5 | 12,6311 | 1,0387 | 0 | 18,621 | 14,57 | 33,28 | 18,71 |
| Ленинская,27а | 20 | 149 | 15 | 0,2 | 94,8 | 70,2 | 8,1201 | 1,015 | 0 | 14,557 | 15,92 | 33,96 | 18,04 |
| Ленинская,27а | 20 | 150 | 6 | 0,018 | 94,5 | 70,5 | 0,7488 | 1,04 | 4,417 | 0 | 15,28 | 32,63 | 17,36 |
| Ленинская,27а | 20 | 151 | 6 | 0,044 | 94,1 | 70,9 | 1,8989 | 1,0789 | 7,102 | 0 | 14,64 | 31,31 | 16,68 |
| Аэродромная,2 | 20 | 150 | 6 | 0,003 | 89 | 76 | 0,2296 | 1,913 | 2,813 | 0 | 9,51 | 29,74 | 20,23 |
| ж.д.Ленинская,31 вв 1 | 20 | 149 | 15 | 0,039 | 94,5 | 70,5 | 1,6282 | 1,0437 | 0 | 6,555 | 14,68 | 33,34 | 18,65 |
| Богыч,4 | 20 | 158 | 6 | 0,0061 | 89,7 | 75,3 | 0,421 | 1,7253 | 0 | 3,432 | 14,26 | 24,12 | 9,87 |
| ж.д.ул.Ленинская,12а | 20 | 130 | 6 | 0,008 | 93,4 | 71,6 | 0,3654 | 1,142 | 3,192 | 0 | 13,25 | 51,62 | 38,37 |
| ж.д.ул.Ленинская,16 | 20 | 130 | 15 | 0,303 | 94,6 | 70,4 | 12,5604 | 1,0363 | 19,011 | 0 | 13,37 | 51,68 | 38,31 |
| ул.Горького,1а | 20 | 150 | 6 | 0,128 | 92,5 | 72,5 | 6,3782 | 1,2457 | 13,279 | 0 | 13,86 | 31,92 | 18,06 |

Таблица 29

Основные участки тепловых сетей котельной № 20 и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.20 | ТК-36 | 13 | 0,207 | 0,207 | 3 | 1959 год | 231,905 | -231,38 | 1,218 | 1,212 | 34,723 | 34,566 | 1,963 | -1,959 | 1775,1 | 760,74 | 95 | 94,99 | 70,22 | 70,22 |
| ТК-36 | ТК-39 | 62 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 115,244 | -114,95 | 0,627 | 0,624 | 8,589 | 8,546 | 0,976 | -0,973 | 3696,84 | 1584,51 | 94,99 | 94,96 | 70,27 | 70,25 |
| ТК-42 | ТК-40 | 49 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 17,4506 | -17,418 | 0,517 | 0,515 | 9,733 | 9,697 | 0,633 | -0,632 | 1994,82 | 854,35 | 94,95 | 94,84 | 70,28 | 70,23 |
| ТК-40 | Администрация | 65 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 4,2724 | -4,2647 | 0,303 | 0,302 | 4,343 | 4,327 | 0,326 | -0,325 | 2193,67 | 939,51 | 94,84 | 94,32 | 70,68 | 70,46 |
| ТК-40 | ТК-41 | 44 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 13,1772 | -13,155 | 0,267 | 0,266 | 5,559 | 5,54 | 0,478 | -0,477 | 2251,42 | 1910,47 | 94,84 | 94,66 | 70,36 | 70,22 |
| ТК-41 | Ленинская,24в | 11 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,7264 | -3,7205 | 0,266 | 0,265 | 18,9 | 18,84 | 0,541 | -0,54 | 327,84 | 140,48 | 94,66 | 94,58 | 70,42 | 70,39 |
| ТК-41 | Ленинская,24б | 23 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 9,45 | -9,4349 | 0,589 | 0,587 | 21,137 | 21,069 | 0,72 | -0,719 | 949,53 | 789,04 | 94,66 | 94,56 | 70,44 | 70,35 |
| ТК-39 | ТК-42 | 21 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 115,239 | -114,96 | 0,275 | 0,274 | 8,588 | 8,547 | 0,976 | -0,973 | 1252,28 | 536,67 | 94,96 | 94,95 | 70,27 | 70,27 |
| ТК-42 | ЦТД, Ленинская,18а | 32 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,4505 | -3,4448 | 0,569 | 0,567 | 16,212 | 16,159 | 0,501 | -0,5 | 954,85 | 408,67 | 94,95 | 94,67 | 70,33 | 70,21 |
| ТК-42 | ТК-43 | 93 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 94,3363 | -94,098 | 0,662 | 0,659 | 5,759 | 5,73 | 0,799 | -0,797 | 5545,58 | 2376,35 | 94,95 | 94,89 | 70,31 | 70,28 |
| ТК-43 | ТК-44 | 145 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 22,3858 | -22,345 | 2,451 | 2,442 | 16 | 15,942 | 0,812 | -0,811 | 5902,23 | 2527 | 94,89 | 94,63 | 70,41 | 70,29 |
| ТК-43 | р-43 | 99 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 25,1161 | -25,072 | 2,158 | 2,15 | 20,132 | 20,061 | 0,911 | -0,909 | 5068,1 | 4297 | 94,89 | 94,69 | 70,33 | 70,16 |
| р-43 | р-44 | 6 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 8,5167 | -8,503 | 0,023 | 0,023 | 2,33 | 2,323 | 0,309 | -0,308 | 205,37 | 149,63 | 94,69 | 94,66 | 70,35 | 70,33 |
| р-44 | ж.д.ул.Дворцовая,2б | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 2,8295 | -2,825 | 0,066 | 0,066 | 10,917 | 10,882 | 0,411 | -0,41 | 69,44 | 48,11 | 94,66 | 94,64 | 70,36 | 70,34 |
| р-44 | ж.д.ул.Дворцовая,2 | 10 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 5,6871 | -5,6781 | 0,575 | 0,573 | 43,935 | 43,796 | 0,825 | -0,824 | 231,48 | 160,4 | 94,66 | 94,62 | 70,38 | 70,35 |
| р-43 | р-45 | 16 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 16,5975 | -16,571 | 0,213 | 0,212 | 8,807 | 8,779 | 0,602 | -0,601 | 547,65 | 399,06 | 94,69 | 94,66 | 70,35 | 70,33 |
| р-45 | ж.д.ул.Дворцовая,2а | 3 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 5,6544 | -5,6455 | 0,06 | 0,059 | 7,589 | 7,566 | 0,431 | -0,43 | 83,53 | 58,8 | 94,66 | 94,64 | 70,36 | 70,35 |
| р-45 | ж.д.ул.Дворцовая,2в | 15 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 10,9428 | -10,926 | 0,563 | 0,561 | 28,326 | 28,236 | 0,834 | -0,832 | 417,63 | 294,09 | 94,66 | 94,62 | 70,38 | 70,36 |
| ТК-43 | ТК-47 | 76 | 0,125 | 0,125 | 1 | 2003 год | 40,4221 | -40,345 | 1,325 | 1,32 | 15,713 | 15,654 | 0,938 | -0,937 | 4326,42 | 3645,64 | 94,89 | 94,78 | 70,32 | 70,23 |
| ТК-47 | Аллея 50 лет Окт.2 | 49 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 11,8883 | -11,869 | 1,882 | 1,876 | 33,421 | 33,312 | 0,906 | -0,904 | 2024,98 | 1680,11 | 94,78 | 94,61 | 70,39 | 70,25 |
| ТК-47 | Аллея 50 лет Окт.4 | 43 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 7,187 | -7,175 | 0,616 | 0,614 | 12,242 | 12,202 | 0,548 | -0,547 | 1777,02 | 1475,61 | 94,78 | 94,54 | 70,46 | 70,26 |
| ТК-47 | р-47 | 120 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 21,3446 | -21,304 | 1,805 | 1,798 | 14,548 | 14,493 | 0,774 | -0,773 | 4881,82 | 2091,36 | 94,78 | 94,55 | 70,48 | 70,38 |
| р-47 | ж.д.ул.Булгарова,13 | 3 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 7,1825 | -7,1713 | 0,096 | 0,096 | 12,227 | 12,189 | 0,547 | -0,546 | 83,43 | 58,89 | 94,55 | 94,54 | 70,46 | 70,45 |
| р-47 | р-48 | 55 | 0,125 | 0,125 | 2 | 2003 год | 14,1598 | -14,135 | 0,139 | 0,138 | 1,94 | 1,933 | 0,329 | -0,328 | 2082,34 | 1475,68 | 94,55 | 94,41 | 70,6 | 70,5 |
| р-48 | ж.д.ул.Булгарова,15 | 3 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 8,4889 | -8,4758 | 0,134 | 0,134 | 17,064 | 17,012 | 0,647 | -0,646 | 83,29 | 59,02 | 94,41 | 94,4 | 70,6 | 70,6 |
| р-48 | ж.д.ул.Булгарова,17 | 22 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 5,6693 | -5,6605 | 1,162 | 1,159 | 43,66 | 43,524 | 0,823 | -0,821 | 507,74 | 354,6 | 94,41 | 94,32 | 70,68 | 70,62 |
| ТК-36 | ТК-37 | 34 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 21,8376 | -21,8 | 0,58 | 0,578 | 15,227 | 15,174 | 0,792 | -0,791 | 3271,47 | 1401,03 | 94,99 | 94,84 | 70,25 | 70,18 |
| ТК-37 | р38 | 22 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 14,4299 | -14,406 | 0,174 | 0,173 | 6,662 | 6,64 | 0,523 | -0,523 | 894,92 | 383,43 | 94,84 | 94,78 | 70,27 | 70,24 |
| ТК-37 | Ленинская,24а | 42 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 7,4071 | -7,3947 | 0,609 | 0,607 | 13,001 | 12,958 | 0,564 | -0,563 | 1417,27 | 607,07 | 94,84 | 94,65 | 70,35 | 70,27 |
| р38 | Ленинская,24 | 3 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 8,8013 | -8,7873 | 0,144 | 0,144 | 18,34 | 18,282 | 0,671 | -0,67 | 83,65 | 58,67 | 94,78 | 94,77 | 70,23 | 70,22 |
| р38 | Ленинская,22 | 33 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 5,6282 | -5,6188 | 0,303 | 0,302 | 7,519 | 7,494 | 0,429 | -0,428 | 1113,27 | 476,98 | 94,78 | 94,58 | 70,42 | 70,33 |
| ТК-36 | ТК-51 | 42 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 94,8225 | -94,628 | 0,308 | 0,307 | 5,819 | 5,795 | 0,803 | -0,801 | 2504,31 | 1072,96 | 94,99 | 94,97 | 70,2 | 70,19 |
| ТК-51 | ТК-52 | 70 | 0,125 | 0,125 | 1 | 2003 год | 26,3176 | -26,266 | 0,523 | 0,521 | 6,673 | 6,646 | 0,611 | -0,61 | 3987,43 | 3355,86 | 94,97 | 94,81 | 70,27 | 70,14 |
| ТК-52 | Ленинская,20 | 15 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,0114 | -4,0049 | 0,429 | 0,428 | 21,893 | 21,823 | 0,582 | -0,581 | 447,21 | 191,57 | 94,81 | 94,7 | 70,3 | 70,25 |
| ТК-52 | Ленинская,18 | 17 | 0,05 | 0,05 | 1 | 2003 год | 2,7887 | -2,7842 | 0,229 | 0,228 | 10,606 | 10,571 | 0,405 | -0,404 | 640,11 | 544,2 | 94,81 | 94,58 | 70,42 | 70,22 |
| ТК-52 | ТК-53 | 89 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 19,5154 | -19,479 | 1,182 | 1,178 | 12,167 | 12,121 | 0,708 | -0,707 | 4553,2 | 3869,12 | 94,81 | 94,58 | 70,48 | 70,28 |
| ТК-53 | ТК-54 | 88 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 6,9532 | -6,9394 | 0,15 | 0,149 | 1,557 | 1,551 | 0,252 | -0,252 | 4493,05 | 3852,06 | 94,58 | 93,93 | 71,11 | 70,56 |
| ТК-54 | ж.д.ул.Ленинская,12 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1997 год | 5,6617 | -5,6533 | 0,101 | 0,101 | 7,609 | 7,587 | 0,431 | -0,431 | 240,85 | 103,19 | 93,93 | 93,89 | 71,11 | 71,09 |
| ТК-54 | ж.д.ул.Ленинская,14 | 20 | 0,032 | 0,032 | 1 | 2003 год | 0,9243 | -0,9229 | 0,3 | 0,299 | 13,378 | 13,338 | 0,327 | -0,327 | 568,67 | 463,57 | 93,93 | 93,32 | 71,68 | 71,18 |
| ТК-51 | ТК-55 | 52 | 0,207 | 0,207 | 3 | 2003 год | 68,5014 | -68,366 | 0,192 | 0,191 | 3,041 | 3,029 | 0,58 | -0,579 | 3099,67 | 1328,41 | 94,97 | 94,92 | 70,24 | 70,22 |
| ТК-55 | ТК-60 | 48 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 43,0455 | -42,965 | 1,054 | 1,05 | 17,816 | 17,749 | 0,999 | -0,997 | 2197,57 | 941,65 | 94,92 | 94,87 | 70,26 | 70,24 |
| ТК-61 | ж.д.Ленинская,17 | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 12,9807 | -12,96 | 0,131 | 0,13 | 5,395 | 5,377 | 0,471 | -0,47 | 488,28 | 209,09 | 94,83 | 94,79 | 70,21 | 70,2 |
| ТК-60 | ж.д.Ленинская,19 | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 10,0238 | -10,008 | 0,078 | 0,078 | 3,223 | 3,213 | 0,364 | -0,363 | 488,26 | 209,09 | 94,87 | 94,82 | 70,18 | 70,16 |
| ТК-61 | ТК-62 | 93 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 20,0386 | -20 | 0,393 | 0,391 | 3,875 | 3,86 | 0,465 | -0,464 | 4257,19 | 1824 | 94,83 | 94,61 | 70,48 | 70,39 |
| ТК-62 | ж.д.Ленинская,15 | 7 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,8575 | -12,837 | 0,102 | 0,102 | 5,293 | 5,276 | 0,466 | -0,466 | 239,39 | 174,74 | 94,61 | 94,59 | 70,41 | 70,39 |
| ТК-62 | ТК-63 | 27 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 7,1782 | -7,1656 | 0,36 | 0,358 | 12,215 | 12,172 | 0,547 | -0,546 | 911,11 | 390,67 | 94,61 | 94,49 | 70,69 | 70,63 |
| ТК-63 | ж.д.Ленинская,13 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 6,2743 | -6,2645 | 0,124 | 0,124 | 9,338 | 9,309 | 0,478 | -0,477 | 202,57 | 86,72 | 94,49 | 94,45 | 70,55 | 70,53 |
| ТК-63 | ТК-64 | 73 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 0,9037 | -0,9013 | 0,016 | 0,015 | 0,203 | 0,202 | 0,069 | -0,069 | 3009,11 | 2619,3 | 94,49 | 91,16 | 74,68 | 71,77 |
| ТК-64 | ж.д.ул.Алелуева,11 | 28 | 0,032 | 0,032 | 3 | 2003 год | 0,1396 | -0,1395 | 0,004 | 0,004 | 0,137 | 0,137 | 0,049 | -0,049 | 708,58 | 302,15 | 91,16 | 86,08 | 78,92 | 76,75 |
| ТК-64 | ж.д.ул.Алелуева,4 | 24 | 0,032 | 0,032 | 3 | 2003 год | 0,7634 | -0,7625 | 0,242 | 0,241 | 9,166 | 9,145 | 0,27 | -0,27 | 607,36 | 258,98 | 91,16 | 90,36 | 74,64 | 74,3 |
| ТК-55 | ТК-56 | 42 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 25,4516 | -25,405 | 0,297 | 0,296 | 6,242 | 6,219 | 0,591 | -0,59 | 1922,87 | 823,87 | 94,92 | 94,85 | 70,27 | 70,24 |
| ТК-56 | ТК-57 | 83 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 14,261 | -14,236 | 0,62 | 0,618 | 6,507 | 6,484 | 0,517 | -0,516 | 4247,36 | 3607,59 | 94,85 | 94,55 | 70,46 | 70,2 |
| ТК-56 | Ленинская,27а | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 8,1202 | -8,1071 | 0,03 | 0,03 | 2,119 | 2,113 | 0,295 | -0,294 | 244,11 | 104,54 | 94,85 | 94,82 | 70,18 | 70,17 |
| ТК-56 | ТК-58 | 24 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,0691 | -3,0638 | 0,348 | 0,346 | 12,84 | 12,796 | 0,445 | -0,445 | 715,69 | 307,56 | 94,85 | 94,61 | 70,96 | 70,86 |
| ТК-58 | Ленинская,27а | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 0,7488 | -0,7476 | 0,005 | 0,005 | 0,78 | 0,778 | 0,109 | -0,108 | 69,4 | 48,2 | 94,61 | 94,52 | 70,48 | 70,42 |
| ТК-58 | ТК-59 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,3202 | -2,3163 | 0,302 | 0,301 | 7,356 | 7,332 | 0,337 | -0,336 | 1136,27 | 486,66 | 94,61 | 94,12 | 71,34 | 71,13 |
| ТК-59 | Ленинская,27а | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 1,8989 | -1,896 | 0,022 | 0,022 | 4,935 | 4,92 | 0,276 | -0,275 | 69,01 | 48,53 | 94,12 | 94,09 | 70,91 | 70,89 |
| ТК-44 | Школа № 12 | 3 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 22,1534 | -22,119 | 0,111 | 0,111 | 15,67 | 15,621 | 0,804 | -0,802 | 102,61 | 74,85 | 94,63 | 94,62 | 70,38 | 70,37 |
| ТК-44 | Аэродромная,2 | 51 | 0,032 | 0,032 | 3 | 2003 год | 0,2297 | -0,2293 | 0,022 | 0,022 | 0,408 | 0,406 | 0,081 | -0,081 | 1284,39 | 550,34 | 94,63 | 89,03 | 75,97 | 73,57 |
| ТК-60 | ТК-61 | 32 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 33,0202 | -32,959 | 0,394 | 0,393 | 10,494 | 10,455 | 0,767 | -0,765 | 1464,78 | 627,79 | 94,87 | 94,83 | 70,31 | 70,29 |
| ТК-57 | ж.д.Ленинская,31 вв 2 | 5 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,6312 | -12,612 | 0,088 | 0,088 | 5,109 | 5,093 | 0,458 | -0,457 | 170,86 | 124,93 | 94,55 | 94,53 | 70,47 | 70,46 |
| ТК-57 | ж.д.Ленинская,31 вв 1 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2 | 2003 год | 1,6282 | -1,6257 | 0,029 | 0,029 | 3,635 | 3,624 | 0,236 | -0,236 | 115,58 | 80,39 | 94,55 | 94,48 | 70,52 | 70,47 |
| ТК-59 | Богыч,4 | 73 | 0,032 | 0,032 | 3 | 2003 год | 0,4211 | -0,4204 | 0,213 | 0,212 | 2,827 | 2,819 | 0,149 | -0,149 | 1843,24 | 787,74 | 94,12 | 89,75 | 75,25 | 73,38 |
| ТК-54 | ж.д.ул.Ленинская,12а | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,3655 | -0,3649 | 0,002 | 0,002 | 0,191 | 0,19 | 0,053 | -0,053 | 178,85 | 76,63 | 93,93 | 93,45 | 71,55 | 71,34 |
| ТК-53 | ж.д.ул.Ленинская,16 | 6 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 12,5606 | -12,541 | 0,092 | 0,092 | 5,052 | 5,036 | 0,456 | -0,455 | 244,02 | 104,54 | 94,58 | 94,56 | 70,44 | 70,43 |
| ТК-19б | ул.Горького,1а | 23 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 6,3784 | -6,3697 | 0,292 | 0,292 | 9,649 | 9,623 | 0,486 | -0,485 | 776,03 | 332,44 | 92,66 | 92,53 | 72,47 | 72,41 |
| ТК-43 | ТК-19б | 205 | 0,259 | 0,259 | 3 | 2003 год | 6,4047 | -6,3434 | 0,002 | 0,002 | 0,009 | 0,009 | 0,035 | -0,034 | 14312,53 | 6129,13 | 94,89 | 92,66 | 72,41 | 71,45 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Таблица 30

Котельная № 23

| Примтеплоэнерго потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ул.Кутузова,42а | 23 | 132 | 12 | 0,149 | 94,8 | 70,2 | 6,0739 | 1,0191 | 11,268 | 0 | 23,72 | 63,36 | 39,64 |
| ул.Кутузова,42б | 23 | 132 | 4 | 0,146 | 94,8 | 70,2 | 5,9579 | 1,0202 | 11,066 | 0 | 24,19 | 63,59 | 39,4 |
| ул.Кутузова,42в | 23 | 132 | 6 | 0,149 | 94,6 | 70,4 | 6,1481 | 1,0316 | 11,364 | 0 | 23,2 | 63,1 | 39,9 |
| ул.Кутузова,46 | 23 | 132 | 15 | 0,31 | 94,9 | 70,1 | 12,5313 | 1,0106 | 16,459 | 0 | 22,62 | 62,81 | 40,19 |
| ул.Кутузова,44 | 23 | 132 | 12 | 0,188 | 94,6 | 70,4 | 7,7842 | 1,0351 | 13,154 | 0 | 20,78 | 61,88 | 41,11 |
| ул.Кутузова,40 | 23 | 132 | 12 | 0,201 | 94,4 | 70,6 | 8,4102 | 1,0461 | 13,742 | 0 | 20,93 | 61,96 | 41,03 |
| ул.Кутузова,48 | 23 | 143 | 12 | 0,31 | 94,8 | 70,2 | 12,6266 | 1,0183 | 16,429 | 0 | 23,13 | 52,06 | 28,93 |
| Д/сад, Кутузова | 23 | 145 | 4 | 0,187 | 94,4 | 70,6 | 7,8826 | 1,0538 | 13,073 | 0 | 22,16 | 49,58 | 27,42 |
| Пож,депо | 23 | 120 | 4 | 0,183 | 93,3 | 71,7 | 8,4875 | 1,1595 | 17,058 | 0 | 9,58 | 68,27 | 58,69 |
| ул.Кутузова,50 | 23 | 155 | 4 | 0,318 | 94,8 | 70,2 | 12,8906 | 1,0134 | 16,668 | 0 | 22,76 | 39,88 | 17,12 |
| ул.Кутузова,54 | 23 | 160 | 12 | 0,308 | 94,8 | 70,2 | 12,5587 | 1,0194 | 0 | 16,578 | 22,13 | 34,56 | 12,43 |
| ул.Суворова,9 | 23 | 160 | 4 | 0,309 | 94,6 | 70,4 | 12,7462 | 1,0312 | 17,383 | 0 | 19,07 | 33,03 | 13,96 |
| ул.Суворова,7 | 23 | 160 | 6 | 0,311 | 94,5 | 70,5 | 12,9864 | 1,0439 | 17,719 | 0 | 18,42 | 32,7 | 14,29 |

Таблица 31

Основные участки тепловых сетей котельной № 23 и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельн. № 23 | ТК-70 | 3 | 0,309 | 0,309 | 3 | 2003 год | 127,122 | -126,85 | 0,05 | 0,05 | 1,242 | 1,236 | 0,483 | -0,482 | 240,05 | 102,88 | 95 | 95 | 70,21 | 70,21 |
| ТК-70 | ТК-70б | 17 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 18,1818 | -18,149 | 0,223 | 0,222 | 10,564 | 10,526 | 0,66 | -0,658 | 692,01 | 296,46 | 95 | 94,96 | 70,18 | 70,17 |
| ТК-70б | ул.Кутузова,42а | 35 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 6,0742 | -6,064 | 0,37 | 0,369 | 8,754 | 8,724 | 0,463 | -0,462 | 1181,43 | 505,89 | 94,96 | 94,77 | 70,23 | 70,15 |
| ТК-70б | ТК-70а | 17 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 12,1072 | -12,086 | 0,099 | 0,099 | 4,695 | 4,679 | 0,439 | -0,438 | 691,75 | 296,43 | 94,96 | 94,9 | 70,22 | 70,2 |
| ТК-70а | ул.Кутузова,42б | 22 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 5,9583 | -5,948 | 0,034 | 0,034 | 1,145 | 1,141 | 0,216 | -0,216 | 895,11 | 383,33 | 94,9 | 94,75 | 70,25 | 70,18 |
| ТК-70а | ул.Кутузова,42в | 52 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 6,1486 | -6,1381 | 0,532 | 0,53 | 8,969 | 8,938 | 0,468 | -0,468 | 1755,08 | 751,61 | 94,9 | 94,62 | 70,38 | 70,26 |
| ТК-70 | ТК-73 | 44 | 0,309 | 0,309 | 3 | 2003 год | 108,94 | -108,7 | 0,057 | 0,057 | 0,913 | 0,909 | 0,414 | -0,413 | 3520,68 | 1508,75 | 95 | 94,97 | 70,23 | 70,21 |
| ТК-73 | ТК-74 | 63 | 0,125 | 0,125 | 2 | 2003 год | 28,7308 | -28,676 | 0,589 | 0,587 | 7,949 | 7,919 | 0,667 | -0,666 | 2396,55 | 1679,43 | 94,97 | 94,88 | 70,2 | 70,14 |
| ТК-74 | ул.Кутузова,46 | 6 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 12,5314 | -12,511 | 0,495 | 0,493 | 37,129 | 37,01 | 0,955 | -0,953 | 167,49 | 117,16 | 94,88 | 94,87 | 70,13 | 70,12 |
| ТК-74 | ТК-74а | 48 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 16,1976 | -16,166 | 0,437 | 0,435 | 8,389 | 8,356 | 0,588 | -0,586 | 1646,62 | 1196,87 | 94,88 | 94,78 | 70,34 | 70,26 |
| ТК-74а | ТК-74б | 47 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 16,1967 | -16,167 | 0,463 | 0,461 | 8,388 | 8,357 | 0,588 | -0,586 | 1912,19 | 819,18 | 94,78 | 94,66 | 70,39 | 70,34 |
| ТК-74б | Т-75 | 31 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 16,1958 | -16,168 | 0,329 | 0,327 | 8,387 | 8,358 | 0,587 | -0,586 | 1060,75 | 774,2 | 94,66 | 94,6 | 70,44 | 70,39 |
| Т-75 | ул.Кутузова,44 | 6 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 7,7843 | -7,772 | 0,191 | 0,19 | 14,355 | 14,31 | 0,593 | -0,592 | 166,94 | 117,71 | 94,6 | 94,58 | 70,42 | 70,41 |
| Т-75 | Т-75а | 22 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 8,4109 | -8,3966 | 0,069 | 0,068 | 2,273 | 2,265 | 0,305 | -0,305 | 752,22 | 550,22 | 94,6 | 94,51 | 70,53 | 70,46 |
| Т-75а | ул.Кутузова,40 | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 8,4105 | -8,3971 | 0,046 | 0,046 | 2,273 | 2,266 | 0,305 | -0,305 | 487,97 | 209,09 | 94,51 | 94,45 | 70,55 | 70,53 |
| ТК-73 | ТК-76 | 63 | 0,209 | 0,209 | 3 | 2003 год | 80,201 | -80,032 | 0,293 | 0,292 | 3,957 | 3,941 | 0,666 | -0,665 | 3756,02 | 1609,76 | 94,97 | 94,92 | 70,28 | 70,26 |
| ТК-76 | ТК-76а | 61 | 0,15 | 0,15 | 2 | 2003 год | 20,5134 | -20,473 | 0,126 | 0,126 | 1,532 | 1,526 | 0,331 | -0,33 | 2668,13 | 1953,81 | 94,92 | 94,79 | 70,28 | 70,18 |
| ТК-76а | ул.Кутузова,48 | 6 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 12,6267 | -12,607 | 0,41 | 0,409 | 37,695 | 37,575 | 0,962 | -0,961 | 167,31 | 117,34 | 94,79 | 94,78 | 70,22 | 70,22 |
| ТК-76а | ТК-76б | 54 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 7,8841 | -7,8691 | 0,124 | 0,124 | 1,998 | 1,991 | 0,286 | -0,285 | 1850,45 | 1351,21 | 94,79 | 94,55 | 70,56 | 70,38 |
| ТК-76б | Д/сад, Кутузова | 45 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 7,883 | -7,8702 | 0,77 | 0,767 | 14,721 | 14,673 | 0,601 | -0,6 | 1518,68 | 650,43 | 94,55 | 94,36 | 70,64 | 70,56 |
| ТК-76 | Пож,депо | 412 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 8,4912 | -8,4719 | 7,325 | 7,292 | 17,073 | 16,995 | 0,647 | -0,645 | 13911,63 | 5955,05 | 94,92 | 93,28 | 71,72 | 71,02 |
| ТК-76 | ТК-78 | 53 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 51,1911 | -51,092 | 0,57 | 0,568 | 9,486 | 9,45 | 0,825 | -0,824 | 2684,41 | 1149,65 | 94,92 | 94,87 | 70,21 | 70,19 |
| ТК-78 | ул.Кутузова,50 | 12 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,8908 | -12,87 | 0,151 | 0,15 | 5,32 | 5,303 | 0,468 | -0,467 | 411,58 | 298,39 | 94,87 | 94,83 | 70,17 | 70,14 |
| ТК-78 | ТК-79 | 54 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 38,298 | -38,225 | 0,325 | 0,324 | 5,316 | 5,296 | 0,617 | -0,616 | 2733,14 | 1171,23 | 94,87 | 94,8 | 70,27 | 70,24 |
| ТК-79 | ул.Кутузова,54 | 12 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,5589 | -12,539 | 0,143 | 0,143 | 5,051 | 5,035 | 0,456 | -0,455 | 411,24 | 298,74 | 94,8 | 94,76 | 70,24 | 70,21 |
| ТК-79 | ТК-79а | 41 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 25,7368 | -25,688 | 0,116 | 0,115 | 2,407 | 2,398 | 0,415 | -0,414 | 2074,96 | 889,16 | 94,8 | 94,71 | 70,33 | 70,3 |
| ТК-79а | Т.80 | 58 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 25,735 | -25,69 | 1,486 | 1,48 | 21,134 | 21,061 | 0,934 | -0,932 | 1985,82 | 1447,37 | 94,71 | 94,64 | 70,39 | 70,33 |
| Т.80 | ул.Суворова,9 | 6 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,7463 | -12,726 | 0,074 | 0,073 | 5,202 | 5,186 | 0,462 | -0,462 | 205,25 | 149,71 | 94,64 | 94,62 | 70,38 | 70,37 |
| Т.80 | ул.Суворова,7 | 62 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2003 год | 12,9876 | -12,965 | 0,401 | 0,4 | 5,4 | 5,382 | 0,471 | -0,47 | 2120,88 | 1550,64 | 94,64 | 94,47 | 70,53 | 70,41 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 31 																Таблица 32

Потребители котельной № 31

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под.тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бестужевская,83 | 154 | 6 | 0,07639 | 84,7 | 64,7 | 3,8195 | 1 | 1 | 19,9 | 10,97 | 0 |  |  | 10,58 | 23,78 | 13,21 |
| Бестужевская,79 | 153 | 6 | 0,078 | 84,6 | 64,7 | 3,9 | 1 | 1 | 19,8 | 11,34 | 0 |  |  | 9,8 | 24,39 | 14,6 |
| Бестужевская,87 | 153 | 6 | 0,0728 | 84,5 | 64,6 | 3,64 | 1 | 1 | 19,8 | 11,107 | 0 |  |  | 9,21 | 24,1 | 14,89 |
| Бестужевская,75 | 153 | 6 | 0,078 | 84,5 | 64,6 | 3,9 | 1 | 0,99 | 19,8 | 11,6 | 0 |  |  | 8,9 | 23,94 | 15,04 |
| Бестужевская,73 | 153 | 6 | 0,078 | 84,4 | 64,5 | 3,9 | 1 | 0,99 | 19,7 | 11,709 | 0 |  |  | 8,59 | 23,79 | 15,2 |
| Бестужевская,67 | 153 | 6 | 0,0833 | 84,1 | 64,3 | 4,165 | 1 | 0,99 | 19,6 | 12,763 | 0 |  |  | 7,04 | 23,01 | 15,97 |
| Бестужева,65 | 153 | 6 | 0,0833 | 83,9 | 64,1 | 4,165 | 1 | 0,99 | 19,5 | 13,515 | 0 |  |  | 5,7 | 22,34 | 16,64 |
| Бестужева,95 | 153 | 6 | 0,01857 | 82,5 | 63 | 0,9285 | 1 | 0,97 | 18,9 | 6,424 | 0 |  |  | 5,56 | 22,27 | 16,71 |
| Бестужева,93 | 153 | 6 | 0,0189 | 79,4 | 60,5 | 0,945 | 1 | 0,94 | 17,5 | 6,439 | 0 |  |  | 5,69 | 22,34 | 16,64 |
| Бестужева,63 | 153 | 6 | 0,0838 | 83,3 | 63,7 | 4,19 | 1 | 0,98 | 19,3 | 13,855 | 0 |  |  | 5,26 | 22,12 | 16,86 |
| Бестужевская,61 | 153 | 6 | 0,08368 | 82,5 | 63 | 4,184 | 1 | 0,97 | 18,9 | 13,728 | 0 |  |  | 5,43 | 22,21 | 16,78 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 31 и их характеристики                                       Таблица 33

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 31 | ТК2 | 98 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 37,749 | -37,6763 | 1,99 | 1,982 | 17,967 | 17,898 | 0,876 | -0,875 | 8768,54 | 3754,57 | 85 | 84,77 | 63,65 | 63,55 |
| ТК2 | Бестужевская,83 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,8195 | -3,8145 | 0,227 | 0,226 | 27,604 | 27,532 | 0,554 | -0,553 | 395,35 | 170,55 | 84,77 | 84,66 | 64,73 | 64,69 |
| ТК2 | ТК3 | 26 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 33,9265 | -33,8647 | 0,408 | 0,407 | 14,515 | 14,463 | 0,788 | -0,786 | 2324,27 | 995,06 | 84,77 | 84,7 | 63,56 | 63,53 |
| ТК3 | Бестужевская,79 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,9 | -3,8949 | 0,208 | 0,207 | 28,778 | 28,703 | 0,566 | -0,565 | 329,11 | 142,04 | 84,7 | 84,61 | 64,7 | 64,66 |
| ТК3 | ТК4 | 22 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 30,0257 | -29,9705 | 0,298 | 0,297 | 11,372 | 11,331 | 0,697 | -0,696 | 1964,62 | 840,96 | 84,7 | 84,63 | 63,45 | 63,42 |
| ТК4 | Бестужевская,87 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,64 | -3,6353 | 0,206 | 0,205 | 25,074 | 25,009 | 0,528 | -0,527 | 394,46 | 170,27 | 84,63 | 84,53 | 64,62 | 64,58 |
| ТК4 | ТК5 | 13 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 26,385 | -26,3359 | 0,151 | 0,151 | 8,784 | 8,752 | 0,613 | -0,611 | 1159,51 | 496,32 | 84,63 | 84,59 | 63,31 | 63,29 |
| ТК5 | Бестужевская,75 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,9 | -3,8949 | 0,208 | 0,207 | 28,778 | 28,703 | 0,566 | -0,565 | 328,31 | 141,86 | 84,59 | 84,51 | 64,61 | 64,57 |
| ТК5 | ТК6 | 22 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 22,4846 | -22,4414 | 0,154 | 0,153 | 6,382 | 6,358 | 0,522 | -0,521 | 1959,85 | 838,41 | 84,59 | 84,5 | 63,13 | 63,09 |
| ТК6 | Бестужевская,73 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 3,9 | -3,8949 | 0,208 | 0,207 | 28,778 | 28,703 | 0,566 | -0,565 | 327,72 | 141,71 | 84,5 | 84,42 | 64,54 | 64,5 |
| ТК6 | ТК7 | 48 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 18,5839 | -18,5471 | 0,246 | 0,245 | 4,363 | 4,345 | 0,431 | -0,431 | 4268,28 | 1824,05 | 84,5 | 84,27 | 62,94 | 62,84 |
| Бестуж,67 | Бестужевская,67 | 2 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1959 год | 4,165 | -4,1596 | 0,138 | 0,138 | 32,816 | 32,731 | 0,604 | -0,604 | 71,27 | 53,72 | 84,15 | 84,13 | 64,31 | 64,3 |
| Бестуж,67 | Бестуж,65 | 63 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1959 год | 14,4168 | -14,3896 | 0,637 | 0,635 | 8,816 | 8,783 | 0,523 | -0,522 | 3665,1 | 2802,38 | 84,15 | 83,89 | 62,85 | 62,65 |
| Бестуж,65 | Бестужева,65 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1959 год | 4,165 | -4,1596 | 0,171 | 0,171 | 32,816 | 32,731 | 0,604 | -0,604 | 106,55 | 80,28 | 83,89 | 83,87 | 64,1 | 64,08 |
| Бестуж,65 | ТК8 | 32 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 10,2506 | -10,2312 | 0,157 | 0,156 | 4,462 | 4,445 | 0,372 | -0,371 | 2828,31 | 1206,67 | 83,89 | 83,62 | 62,46 | 62,35 |
| ТК8 | ТК8.1 | 20 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 1,8743 | -1,8703 | 0,003 | 0,003 | 0,152 | 0,151 | 0,068 | -0,068 | 1759,75 | 741,95 | 83,62 | 82,68 | 61,04 | 60,64 |
| ТК8.1 | Бестужева,95 | 3 | 0,032 | 0,032 | 3 | 1959 год | 0,9285 | -0,9273 | 0,08 | 0,08 | 19,496 | 19,446 | 0,329 | -0,328 | 153,72 | 66,72 | 82,68 | 82,51 | 63,03 | 62,96 |
| ТК8.1 | Бестужева,93 | 43 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 0,9454 | -0,9434 | 0,014 | 0,014 | 0,293 | 0,292 | 0,072 | -0,072 | 3133,94 | 1307,38 | 82,68 | 79,36 | 60,53 | 59,15 |
| ТК8 | Бестуж,63 | 26 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,3757 | -8,3615 | 0,096 | 0,096 | 2,982 | 2,972 | 0,304 | -0,303 | 2287,67 | 982,11 | 83,62 | 83,34 | 62,99 | 62,87 |
| Бестуж,63 | Бестужева,63 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 1959 год | 4,19 | -4,1846 | 0,136 | 0,136 | 33,21 | 33,124 | 0,608 | -0,607 | 105,78 | 79,66 | 83,34 | 83,32 | 63,67 | 63,65 |
| Бестуж,63 | Бестужева,61 | 63 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1959 год | 4,1852 | -4,1774 | 0,054 | 0,054 | 0,748 | 0,746 | 0,152 | -0,152 | 3626,44 | 2810,22 | 83,34 | 82,48 | 63 | 62,33 |
| ТК7 | Бестуж,67 | 10 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 18,5825 | -18,5485 | 0,192 | 0,191 | 14,637 | 14,583 | 0,674 | -0,673 | 886,7 | 379,94 | 84,27 | 84,23 | 62,96 | 62,94 |
| Бестуж,67 | Бестуж,67 | 25 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1959 год | 18,5823 | -18,5487 | 0,411 | 0,41 | 14,637 | 14,584 | 0,674 | -0,673 | 1455,9 | 1115,58 | 84,23 | 84,15 | 63,02 | 62,96 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 33 																Таблица 34

Потребители котельной № 33

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под.тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Московская,5А | 140 | 15 | 0,1881 | 84,5 | 64,6 | 9,405 | 1 | 0,99 | 19,8 | 18,167 | 0 |  |  | 9,12 | 38,55 | 29,43 |
| ул.Московская,7 | 149 | 15 | 0,2492 | 84,3 | 64,4 | 12,46 | 1 | 0,99 | 19,7 | 20,957 | 0 |  |  | 9,25 | 29,61 | 20,37 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 33 и их характеристики   							Таблица 35

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 33 | ТК-1 | 231 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1988 год | 21,8709 | -21,8309 | 4,87 | 4,852 | 20,268 | 20,194 | 0,793 | -0,792 | 10127,52 | 4332,66 | 85 | 84,54 | 64,43 | 64,24 |
| ТК-1 | ул.Московская,5А | 15 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1988 год | 9,4051 | -9,3927 | 0,58 | 0,578 | 28,441 | 28,366 | 0,717 | -0,716 | 541,08 | 232,04 | 84,54 | 84,48 | 64,59 | 64,56 |
| ТК-1 | ул.Московская,7 | 69 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1988 год | 12,4613 | -12,4426 | 0,516 | 0,514 | 6,59 | 6,57 | 0,452 | -0,451 | 3019,74 | 1292,13 | 84,54 | 84,29 | 64,44 | 64,34 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Таблица 36

Котельная № 39

| Потребители котельной № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ул.Пушкинская,72 | 39 | 138 | 9 | 0,296 | 84,9 | 65,1 | 14,8813 | 1,0055 | 19,632 | 0 | 16,12 | 37,06 | 20,94 |
| ул.Пушкинская,72а | 39 | 134 | 15 | 0,256 | 84,6 | 65,4 | 13,3537 | 1,0433 | 18,749 | 0 | 15,52 | 40,76 | 25,24 |
| ул.Пушкинская,82а (Шк,50) | 39 | 134 | 6 | 0,249 | 84,5 | 65,5 | 13,0951 | 1,0518 | 19,423 | 0 | 13,16 | 39,57 | 26,42 |
| ул.Пушкинская,72б | 39 | 134 | 5 | 0,016 | 83,2 | 66,8 | 0,9744 | 1,218 | 4,991 | 0 | 16,05 | 41,02 | 24,97 |
| ул.Фабричная,9 (Д/сад 251) | 39 | 134 | 6 | 0,091 | 83,9 | 66,1 | 5,0918 | 1,1191 | 11,405 | 0 | 16,08 | 41,03 | 24,96 |
| ул.Вавилова,36 | 39 | 129 | 6 | 0,02 | 83 | 67 | 1,2541 | 1,2541 | 6,153 | 0 | 11,76 | 43,87 | 32,11 |
| ул.Вавилова,30 | 39 | 130 | 6 | 0,029 | 82,9 | 67,1 | 1,835 | 1,2655 | 7,489 | 0 | 11,5 | 42,74 | 31,24 |
| ж.д.. Иркутская,2Г | 39 | 130 | 6 | 0,067 | 82,7 | 67,3 | 4,3669 | 1,3036 | 12,521 | 0 | 8,61 | 41,29 | 32,68 |
| ж.д.. Иркутская,6а | 39 | 130 | 6 | 0,033 | 82,7 | 67,3 | 2,1375 | 1,2955 | 8,161 | 0 | 11,14 | 42,56 | 31,42 |
| ул.Пушкина,68 | 39 | 139 | 9 | 0,0573 | 84,4 | 65,6 | 3,0339 | 1,059 | 8,971 | 0 | 14,77 | 35,38 | 20,61 |
| ул.Пушкина,70 | 39 | 138 | 15 | 0,254 | 84,4 | 65,6 | 13,5016 | 1,0631 | 19,968 | 0 | 12,82 | 35,4 | 22,58 |
| ул.Пушкина,62 (Д/сад) | 39 | 142 | 6 | 0,078 | 83,8 | 66,2 | 4,4468 | 1,1402 | 12,015 | 0 | 10,14 | 30,06 | 19,92 |
| ул.Пушкина,69 | 39 | 139 | 15 | 0,131 | 84,2 | 65,8 | 7,1204 | 1,0871 | 16,6 | 0 | 7,86 | 31,92 | 24,06 |
| ул.Пушкина,58 | 39 | 142 | 15 | 0,119 | 84 | 66 | 6,6245 | 1,1134 | 17,278 | 0 | 6,16 | 28,07 | 21,91 |
| ул.Пушкина,58б | 39 | 142 | 15 | 0,155 | 83,9 | 66,1 | 8,7296 | 1,1264 | 19,995 | 0 | 6,04 | 28,01 | 21,97 |
| ж/д 30в | 39 | 133 | 5 | 0,012 | 82,3 | 67,7 | 0,8218 | 1,3696 | 4,941 | 0 | 11,9 | 39,94 | 28,04 |

Таблица 37

Основные участки тепловых сетей котельной № 39 и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 39 | ТК-1 | 6 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 101,3064 | -101,11 | 1,018 | 1,014 | 37,082 | 36,939 | 1,633 | -1,63 | 643 | 275,56 | 85 | 84,99 | 65,46 | 65,46 |
| ТК-1 | ТК-6 | 35 | 0,15 | 0,15 | 3 | 2003 год | 57,8345 | -57,72 | 0,51 | 0,508 | 12,103 | 12,055 | 0,932 | -0,931 | 1394,17 | 597,34 | 84,99 | 84,97 | 65,44 | 65,43 |
| ТК-6 | ул.Пушкинская,72 | 12 | 0,083 | 0,083 | 3 | 2003 год | 14,8814 | -14,862 | 0,415 | 0,414 | 19,306 | 19,256 | 0,784 | -0,783 | 359,39 | 153,6 | 84,97 | 84,95 | 65,05 | 65,04 |
| ТК-6 | ТК-7 | 80 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 32,5239 | -32,467 | 0,362 | 0,36 | 3,837 | 3,824 | 0,524 | -0,523 | 8570,9 | 3667,25 | 84,97 | 84,71 | 65,46 | 65,35 |
| ТК-7 | ул.Пушкинская,72а | 50 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 13,3547 | -13,336 | 0,355 | 0,354 | 5,709 | 5,693 | 0,484 | -0,484 | 1611,81 | 690 | 84,71 | 84,59 | 65,41 | 65,36 |
| ТК-7 | ул.Пушкинская,82а (Шк,50) | 87 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 13,0962 | -13,078 | 1,538 | 1,534 | 15,969 | 15,925 | 0,707 | -0,706 | 2601,32 | 1113,6 | 84,71 | 84,51 | 65,49 | 65,41 |
| ТК-7 | ТК-8 | 78 | 0,125 | 0,125 | 3 | 2003 год | 6,0696 | -6,0559 | 0,031 | 0,031 | 0,361 | 0,359 | 0,141 | -0,141 | 2944,43 | 1262,41 | 84,71 | 84,22 | 66,01 | 65,8 |
| ТК-8 | ул.Пушкинская,72б | 43 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,9746 | -0,9731 | 0,06 | 0,06 | 1,313 | 1,309 | 0,141 | -0,141 | 984,78 | 421,4 | 84,22 | 83,21 | 66,79 | 66,36 |
| ТК-8 | ул.Фабричная,9 | 45 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 5,0927 | -5,0851 | 0,045 | 0,044 | 0,839 | 0,836 | 0,185 | -0,184 | 1451,22 | 621 | 84,22 | 83,94 | 66,06 | 65,94 |
| ТК-6 | ТК-6а | 105 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 10,4277 | -10,393 | 0,387 | 0,385 | 3,487 | 3,464 | 0,378 | -0,377 | 3390,33 | 1459,58 | 84,97 | 84,64 | 66,45 | 66,31 |
| ТК-6а | ТК-6б | 85 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 10,4257 | -10,395 | 0,893 | 0,887 | 10,133 | 10,073 | 0,562 | -0,561 | 2557,24 | 1094,93 | 84,64 | 84,4 | 66,56 | 66,45 |
| ТК-6б | ТК-9 | 334 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 10,4246 | -10,396 | 1,214 | 1,207 | 3,485 | 3,466 | 0,378 | -0,377 | 10823,44 | 4620,29 | 84,4 | 83,36 | 67 | 66,56 |
| ТК-9 | ТК-10 | 30 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 9,5962 | -9,5814 | 0,107 | 0,106 | 2,955 | 2,946 | 0,348 | -0,348 | 968,34 | 414,78 | 83,36 | 83,26 | 67,02 | 66,98 |
| ТК-10 | ул.Вавилова,36 | 12 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2003 год | 1,2543 | -1,2527 | 0,003 | 0,003 | 0,152 | 0,152 | 0,068 | -0,068 | 359,08 | 153,6 | 83,26 | 82,97 | 67,03 | 66,9 |
| ТК-10 | ТК-11 | 46 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 8,3414 | -8,3293 | 0,117 | 0,116 | 2,236 | 2,23 | 0,303 | -0,302 | 1484,01 | 635,64 | 83,26 | 83,08 | 67,12 | 67,04 |
| ТК-11 | ул.Вавилова,30 | 12 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 1,8351 | -1,8331 | 0,014 | 0,014 | 0,811 | 0,81 | 0,14 | -0,14 | 330,84 | 141,6 | 83,08 | 82,9 | 67,1 | 67,02 |
| ТК-11 | ТК-12 | 30 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 6,5054 | -6,4971 | 0,046 | 0,046 | 1,364 | 1,36 | 0,236 | -0,236 | 967,29 | 414,39 | 83,08 | 82,93 | 67,21 | 67,14 |
| ТК-12 | ж.д.. Иркутская,2Г | 50 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 4,3672 | -4,3624 | 1,417 | 1,414 | 25,938 | 25,882 | 0,634 | -0,633 | 1144,42 | 490 | 82,93 | 82,67 | 67,33 | 67,22 |
| ТК-12 | ж.д.. Иркутская,6а | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,1376 | -2,1353 | 0,149 | 0,149 | 6,247 | 6,233 | 0,31 | -0,31 | 457,77 | 196 | 82,93 | 82,72 | 67,28 | 67,19 |
| ТК-1 | ТК-2 | 123 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 43,4716 | -43,39 | 0,915 | 0,912 | 6,845 | 6,82 | 0,701 | -0,7 | 13181,25 | 5643,88 | 84,99 | 84,69 | 65,62 | 65,49 |
| ТК-2 | ул.Пушкина,68 | 14 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1959 год | 3,034 | -3,0302 | 0,686 | 0,684 | 42,25 | 42,145 | 0,688 | -0,687 | 750,29 | 320,88 | 84,69 | 84,44 | 65,56 | 65,45 |
| ТК-2 | ТК-3 | 88 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 40,4323 | -40,366 | 1,515 | 1,51 | 15,721 | 15,669 | 0,939 | -0,937 | 7967,21 | 3412,25 | 84,69 | 84,49 | 65,72 | 65,64 |
| ТК-3 | ул.Пушкина,70 | 13 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 13,5019 | -13,485 | 0,147 | 0,147 | 5,835 | 5,82 | 0,49 | -0,489 | 1176,2 | 503,36 | 84,49 | 84,41 | 65,59 | 65,56 |
| ТК-3 | ТК-4 | 55 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1997 год | 26,9278 | -26,884 | 1,415 | 1,41 | 23,135 | 23,059 | 0,977 | -0,975 | 2055,77 | 881,27 | 84,49 | 84,42 | 65,84 | 65,8 |
| ТК-4 | ул.Пушкина,62 (Д/сад) | 35 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1959 год | 4,4473 | -4,4413 | 0,077 | 0,077 | 1,74 | 1,735 | 0,234 | -0,234 | 2876,28 | 1230,6 | 84,42 | 83,77 | 66,23 | 65,95 |
| ТК-4 | ТК-5 | 38 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1997 год | 22,4794 | -22,443 | 0,679 | 0,677 | 16,133 | 16,081 | 0,815 | -0,814 | 1420,72 | 608,64 | 84,42 | 84,35 | 65,84 | 65,81 |
| ТК-5 | ул.Пушкина,69 | 40 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2003 год | 7,1207 | -7,1115 | 0,539 | 0,538 | 12,018 | 11,987 | 0,543 | -0,542 | 1102,77 | 472 | 84,35 | 84,2 | 65,8 | 65,73 |
| ТК-5 | ТК-5а | 174 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 15,358 | -15,332 | 1,359 | 1,354 | 7,543 | 7,518 | 0,557 | -0,556 | 5610,13 | 2401,79 | 84,35 | 83,99 | 66,05 | 65,89 |
| ТК-5а | ул.Пушкина,58 | 3 | 0,083 | 0,083 | 2 | 1997 год | 6,6245 | -6,6167 | 0,03 | 0,03 | 3,844 | 3,835 | 0,349 | -0,348 | 44,34 | 34,31 | 83,99 | 83,98 | 66,02 | 66,01 |
| ТК-5а | ул.Пушкина,58б | 30 | 0,1 | 0,1 | 3 | 2003 год | 8,7301 | -8,719 | 0,093 | 0,093 | 2,448 | 2,441 | 0,317 | -0,316 | 966,24 | 414 | 83,99 | 83,88 | 66,12 | 66,07 |
| ТК-9 | ж/д 30в | 38 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 0,822 | -0,8208 | 0,04 | 0,04 | 0,938 | 0,936 | 0,119 | -0,119 | 871,04 | 372,4 | 83,36 | 82,3 | 67,7 | 67,25 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 41 																Таблица 38

Потребители котельной № 41

| Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под.тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Диаметр шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д.Комсомольская,10б | 165 | 6 | 0,0412 | 76 | 57,9 | 2,06 | 1 | 0,91 | 16,1 | 6,813 | 0 |  |  | 20,19 | 41,41 | 21,22 |
| ж.д.Комсомольская,10а | 165 | 6 | 0,0452 | 74,7 | 56,9 | 2,26 | 1 | 0,89 | 15,5 | 7,228 | 0 |  |  | 19,21 | 40,92 | 21,71 |
| ж.д.Парковая,1 | 165 | 18 | 0,3028 | 84,8 | 64,8 | 15,14 | 1 | 1 | 19,9 | 22,353 | 0 |  |  | 10,38 | 38,92 | 28,54 |
| ж.д.Комсомольская,2 | 165 | 15 | 0,2236 | 84,6 | 64,7 | 11,18 | 1 | 1 | 19,8 | 21,912 | 0 |  |  | 6,42 | 35,83 | 29,41 |
| ж.д.Комсомольская,1 | 165 | 15 | 0,3109 | 84,3 | 64,4 | 15,545 | 1 | 0,99 | 19,7 | 28,516 | 0 |  |  | 4,85 | 35,58 | 30,73 |

Таблица 39

Основные участки тепловых сетей котельной № 41 и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpеннийдиаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 41 | ТК-1 | 5 | 0,125 | 0,1 | 3 | 2003 год | 46,3311 | -45,98 | 0,365 | 1 | 27,056 | 89,489 | 1,076 | -1,668 | 206,24 | 88,39 | 85 | 85 | 63,31 | 63,3 |
| ТК-1 | ТК-2 | 104 | 0,82 | 0,82 | 3 | 1959 год | 4,4549 | -4,1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | -0,002 | 35458,77 | 13699,23 | 85 | 77,04 | 56,65 | 53,38 |
| ТК-2 | У-4 | 54 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1959 год | 4,321 | -4,3134 | 0,149 | 0,148 | 2,604 | 2,594 | 0,233 | -0,233 | 3661,37 | 1563,29 | 77,04 | 76,19 | 57,02 | 56,65 |
| У-4 | ж.д.Комсомольская,10б | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,06 | -2,0573 | 0,072 | 0,072 | 9,065 | 9,041 | 0,299 | -0,299 | 295,72 | 127,43 | 76,19 | 76,05 | 57,9 | 57,84 |
| У-4 | ж.д.Комсомольская,10а | 55 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1959 год | 2,2603 | -2,2568 | 0,565 | 0,563 | 9,685 | 9,656 | 0,328 | -0,327 | 3252,9 | 1377,4 | 76,19 | 74,75 | 56,87 | 56,26 |
| ТК-1 | ТК-2 | 105 | 0,125 | 0,1 | 3 | 2003 год | 41,8761 | -41,801 | 2,253 | 7,326 | 19,664 | 65,415 | 0,972 | -1,516 | 4331,02 | 1867,82 | 85 | 84,89 | 64,34 | 64,3 |
| ТК-2 | ТК-2.1 | 6 | 0,125 | 0,1 | 3 | 2003 год | 15,141 | -15,119 | 0,028 | 0,081 | 2,581 | 8,579 | 0,352 | -0,548 | 249,04 | 106,97 | 84,89 | 84,88 | 64,69 | 64,68 |
| ТК-2 | ТК-3 | 119 | 0,1 | 0,125 | 1 | 2003 год | 26,7319 | -26,684 | 3,373 | 1,028 | 26,774 | 7,994 | 0,97 | -0,619 | 5206,39 | 4758,91 | 84,89 | 84,7 | 64,33 | 64,15 |
| ТК-3 | ж.д.Комсомольская,2 | 27 | 0,1 | 0,125 | 3 | 2003 год | 11,1805 | -11,165 | 0,176 | 0,058 | 4,698 | 1,406 | 0,406 | -0,259 | 1011,47 | 434,27 | 84,7 | 84,61 | 64,69 | 64,65 |
| ТК-3 | ж.д.Комсомольская,1 | 138 | 0,125 | 0,1 | 1 | 2003 год | 15,5491 | -15,522 | 0,427 | 1,374 | 2,721 | 9,042 | 0,361 | -0,563 | 6684,12 | 4997,55 | 84,7 | 84,27 | 64,42 | 64,1 |
| ТК-2.1 | ж.д.Парковая,1 | 43 | 0,1 | 0,125 | 1 | 2003 год | 15,1408 | -15,119 | 0,43 | 0,135 | 8,603 | 2,573 | 0,549 | -0,351 | 1881,01 | 1729,05 | 84,88 | 84,75 | 64,8 | 64,69 |

Виды прокладки тепловой сети:	1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Котельная № 44 															Таблица 40

| Потребители котельной № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| Мирошниченко,15А | 44 | 163 | 18 | 0,488 | 84,9 | 65,1 | 24,5688 | 1,0069 | 0 | 22,445 | 25 | 41,5 | 16,49 |
| Мирошниченко,17Б | 44 | 161 | 15 | 0,372 | 84,7 | 65,3 | 19,1884 | 1,0316 | 21,263 | 0 | 19,08 | 40,53 | 21,45 |
| Мирошничниченко,14Б | 44 | 154 | 9 | 0,134 | 83,4 | 66,6 | 7,9884 | 1,1923 | 14,921 | 0 | 14,3 | 45,14 | 30,84 |
| Мирошниченко,17А | 44 | 160 | 12 | 0,19 | 84,1 | 65,9 | 10,4025 | 1,095 | 16,533 | 0 | 15,68 | 39,83 | 24,15 |
| Мирошниченко,24 | 44 | 163 | 6 | 0,053 | 83,1 | 66,9 | 3,2604 | 1,2303 | 9,384 | 0 | 14,62 | 36,3 | 21,68 |
| Мирошниченко,26 | 44 | 164 | 6 | 0,068 | 83,5 | 66,5 | 3,9789 | 1,1703 | 10,347 | 0 | 14,63 | 35,3 | 20,67 |
| Мирошниченко,28 | 44 | 164 | 6 | 0,067 | 83,4 | 66,6 | 3,9996 | 1,1939 | 10,597 | 0 | 13,54 | 34,76 | 21,21 |
| Мирошниченко,30 | 44 | 164 | 6 | 0,066 | 83,3 | 66,7 | 3,9579 | 1,1994 | 10,947 | 0 | 11,77 | 33,87 | 22,1 |
| Мирошниченко,32 | 44 | 164 | 9 | 0,129 | 83,1 | 66,9 | 7,9831 | 1,2377 | 17,381 | 0 | 8,52 | 32,24 | 23,72 |
| Мирошниченко,31 | 44 | 172 | 15 | 0,212 | 83,5 | 66,5 | 12,4697 | 1,1764 | 0 | 17,837 | 16,74 | 28,36 | 11,62 |
| Пушкинская,89 (поликлиника) | 44 | 166 | 9 | 0,156 | 84,5 | 65,5 | 8,2469 | 1,0573 | 13,568 | 0 | 21,18 | 36,59 | 15,4 |
| Мирошниченко,15Б | 44 | 168 | 15 | 0,212 | 84,3 | 65,7 | 11,3444 | 1,0702 | 0 | 15,885 | 21,59 | 34,79 | 13,2 |
| Мирошниченко,15В | 44 | 164 | 15 | 0,236 | 83,3 | 66,7 | 14,25 | 1,2076 | 0 | 18,593 | 18,45 | 37,22 | 18,77 |
| Мирошниченко,23А | 44 | 156 | 9 | 0,083 | 84,5 | 65,5 | 4,3656 | 1,052 | 9,494 | 0 | 24,13 | 49,98 | 25,86 |
| Мирошниченко,25 | 44 | 155 | 9 | 0,085 | 84,3 | 65,7 | 4,567 | 1,0746 | 9,702 | 0 | 24,11 | 50,98 | 26,86 |
| Мирошниченко,19А | 44 | 152 | 9 | 0,086 | 84,4 | 65,6 | 4,5629 | 1,0611 | 9,735 | 0 | 23,86 | 53,95 | 30,09 |
| Мирошниченко,19Б | 44 | 150 | 9 | 0,084 | 84,3 | 65,7 | 4,5355 | 1,0799 | 9,709 | 0 | 23,85 | 55,95 | 32,11 |
| ул. Пушкинская,109 | 44 | 146 | 15 | 0,238 | 84,6 | 65,4 | 12,4172 | 1,0435 | 16,5 | 0 | 21,89 | 58,86 | 36,97 |
| Мирошниченко,15 | 44 | 155 | 6 | 0,05 | 84,5 | 65,5 | 2,637 | 1,0548 | 7,082 | 0 | 28,31 | 51,15 | 22,85 |
| Мирошниченко,11 | 44 | 151 | 6 | 0,058 | 83,7 | 66,3 | 3,3217 | 1,1454 | 8,17 | 0 | 25,55 | 53,77 | 28,22 |
| Мирошниченко,9 | 44 | 149 | 6 | 0,05 | 83,6 | 66,4 | 2,9048 | 1,1619 | 9,013 | 0 | 13,6 | 49,79 | 36,19 |
| Мирошниченко,7 | 44 | 149 | 6 | 0,059 | 83,6 | 66,4 | 3,4122 | 1,1567 | 9,968 | 0 | 12,6 | 49,28 | 36,69 |
| ул. Пушкинская,107 | 44 | 135 | 6 | 0,051 | 82,4 | 67,6 | 3,4512 | 1,3534 | 10,827 | 0 | 9,77 | 61,87 | 52,1 |
| ул. Фабричная,18А | 44 | 134 | 5 | 0,021 | 80,8 | 69,2 | 1,8039 | 1,718 | 8,233 | 0 | 8,85 | 62,41 | 53,56 |

Основные участки тепловых сетей котельной № 44 и их характеристики                						Таблица 41

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-4) | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 44 | ТК-1 | 12 | 0,259 | 0,259 | 3 | 1959 год | 179,6695 | -179,3585 | 0,378 | 0,376 | 8,01 | 7,983 | 0,972 | -0,97 | 1803,6 | 772,94 | 85 | 84,99 | 65,31 | 65,3 |
| ТК-1 | Уз.Мирошниченко,15А | 40 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 97,8277 | -97,653 | 1,878 | 1,871 | 34,582 | 34,459 | 1,577 | -1,574 | 4282,09 | 1833,32 | 84,99 | 84,95 | 65,2 | 65,18 |
| Уз.Мирошниченко,15А | Мирошниченко,15А | 6 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1959 год | 24,5689 | -24,5372 | 0,248 | 0,248 | 15,066 | 15,028 | 0,891 | -0,89 | 366,07 | 293,79 | 84,95 | 84,93 | 65,07 | 65,06 |
| Уз.Мирошниченко,15А | ТК-2 | 50 | 0,15 | 0,15 | 3 | 1959 год | 73,2571 | -73,1175 | 1,048 | 1,044 | 15,422 | 15,364 | 1,181 | -1,179 | 5347,18 | 2291,73 | 84,95 | 84,87 | 65,28 | 65,24 |
| ТК-2 | ТК-3 | 70 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 73,2549 | -73,1197 | 1,218 | 1,214 | 15,421 | 15,364 | 1,181 | -1,179 | 6355,04 | 5618,94 | 84,87 | 84,79 | 65,35 | 65,28 |
| ТК-3 | уз. Мирошнич,17Б | 25 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 27,1788 | -27,1421 | 0,782 | 0,78 | 23,569 | 23,505 | 0,986 | -0,985 | 2025,71 | 1736,87 | 84,79 | 84,71 | 65,34 | 65,28 |
| уз. Мирошнич,17Б | Мирошниченко,17Б | 6 | 0,1 | 0,1 | 2 | 1959 год | 19,1885 | -19,1643 | 0,167 | 0,166 | 11,763 | 11,734 | 0,696 | -0,695 | 364,96 | 295,01 | 84,71 | 84,69 | 65,31 | 65,29 |
| уз. Мирошнич,17Б | Мирошничниченко,14Б | 162 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 7,9899 | -7,9783 | 2,56 | 2,553 | 15,122 | 15,078 | 0,609 | -0,608 | 10588,4 | 9236,54 | 84,71 | 83,39 | 66,61 | 65,46 |
| ТК-3 | ТК-4 | 150 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 46,0731 | -45,9806 | 1,208 | 1,203 | 7,688 | 7,657 | 0,743 | -0,741 | 13606,88 | 12083,1 | 84,79 | 84,49 | 65,66 | 65,4 |
| ТК-4 | Мирошниченко,17А | 49 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 10,4029 | -10,3898 | 1,442 | 1,438 | 25,604 | 25,539 | 0,793 | -0,792 | 3731,05 | 1597,4 | 84,49 | 84,13 | 65,87 | 65,71 |
| ТК-4 | ТК-5 | 150 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1959 год | 35,6637 | -35,5973 | 0,758 | 0,755 | 4,612 | 4,595 | 0,575 | -0,574 | 13569,25 | 12127,94 | 84,49 | 84,11 | 65,99 | 65,65 |
| ТК-5 | Уз.1 | 60 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 23,185 | -23,1503 | 1,1 | 1,097 | 17,161 | 17,109 | 0,841 | -0,84 | 4799,92 | 4208,73 | 84,11 | 83,9 | 66,18 | 66 |
| Уз.1 | Мирошниченко,24 | 39 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 3,2608 | -3,2566 | 0,117 | 0,117 | 2,537 | 2,531 | 0,248 | -0,248 | 2529,74 | 2230,12 | 83,9 | 83,13 | 66,87 | 66,19 |
| Уз.1 | Мирошниченко,26 | 22 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 3,9791 | -3,9744 | 0,11 | 0,11 | 3,77 | 3,761 | 0,303 | -0,303 | 1427,03 | 1252,11 | 83,9 | 83,54 | 66,46 | 66,14 |
| Уз.1 | Уз.2 | 62 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2003 год | 15,9439 | -15,9204 | 0,554 | 0,552 | 8,129 | 8,105 | 0,578 | -0,578 | 2734,12 | 2344,27 | 83,9 | 83,73 | 66,34 | 66,19 |
| Уз.2 | Мирошниченко,28 | 22 | 0,069 | 0,069 | 1 | 1959 год | 3,9998 | -3,995 | 0,102 | 0,102 | 3,809 | 3,8 | 0,305 | -0,304 | 1424,72 | 1254,5 | 83,73 | 83,38 | 66,62 | 66,31 |
| Уз.2 | Уз.3 | 60 | 0,082 | 0,082 | 1 | 2003 год | 11,943 | -11,9266 | 0,88 | 0,877 | 13,287 | 13,251 | 0,644 | -0,643 | 2377,47 | 2033,56 | 83,73 | 83,53 | 66,52 | 66,35 |
| Уз.3 | Мирошниченко,30 | 22 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 3,9581 | -3,9535 | 0,109 | 0,109 | 3,731 | 3,722 | 0,302 | -0,301 | 773,42 | 658,79 | 83,53 | 83,34 | 66,66 | 66,5 |
| Уз.3 | Мирошниченко,32 | 103 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 7,9841 | -7,9739 | 1,739 | 1,735 | 15,1 | 15,062 | 0,608 | -0,608 | 3621,02 | 3093,33 | 83,53 | 83,08 | 66,92 | 66,53 |
| ТК-5 | Мирошниченко,31 | 85 | 0,125 | 0,125 | 1 | 1959 год | 12,4722 | -12,4535 | 0,153 | 0,153 | 1,507 | 1,503 | 0,29 | -0,289 | 7608,39 | 6731,22 | 84,11 | 83,5 | 66,5 | 65,96 |
| ТК-1 | ТК-6 | 70 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 33,8495 | -33,7941 | 0,864 | 0,861 | 11,026 | 10,99 | 0,786 | -0,785 | 6336,76 | 2719,48 | 84,99 | 84,8 | 65,7 | 65,62 |
| ТК-6 | ТК-7 | 70 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 33,8475 | -33,7962 | 2,782 | 2,773 | 36,529 | 36,419 | 1,228 | -1,226 | 6345,48 | 2717,54 | 84,8 | 84,62 | 65,78 | 65,7 |
| ТК-7 | Пушкинская,89 (поликлиника) | 17 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1959 год | 8,2471 | -8,2367 | 0,392 | 0,391 | 16,108 | 16,068 | 0,628 | -0,628 | 1296,55 | 554,2 | 84,62 | 84,46 | 65,54 | 65,47 |
| ТК-7 | Мирошниченко,15Б | 34 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 11,3451 | -11,3301 | 0,191 | 0,19 | 4,125 | 4,114 | 0,412 | -0,411 | 3079,9 | 1316,48 | 84,62 | 84,34 | 65,66 | 65,54 |
| ТК-7 | Мирошниченко,15В | 210 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 14,254 | -14,2307 | 1,761 | 1,755 | 7,626 | 7,602 | 0,517 | -0,516 | 19022,9 | 8131,2 | 84,62 | 83,28 | 66,72 | 66,15 |
| ТК-8 | ТК-8а | 30 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 8,9335 | -8,9209 | 0,098 | 0,097 | 2,563 | 2,555 | 0,324 | -0,324 | 2714,34 | 1162,16 | 84,85 | 84,54 | 65,53 | 65,4 |
| ТК-8а | Мирошниченко,23А | 3 | 0,083 | 0,083 | 2 | 1959 год | 4,3657 | -4,3602 | 0,013 | 0,013 | 1,677 | 1,673 | 0,23 | -0,23 | 163,21 | 134,54 | 84,54 | 84,51 | 65,49 | 65,46 |
| ТК-8а | Мирошниченко,25 | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 1959 год | 4,5672 | -4,5613 | 0,019 | 0,019 | 0,676 | 0,674 | 0,166 | -0,165 | 1084,69 | 464,64 | 84,54 | 84,31 | 65,69 | 65,59 |
| ТК-8 | ТК-8б | 39 | 0,1 | 0,083 | 3 | 1959 год | 9,0994 | -9,0868 | 0,125 | 0,327 | 2,658 | 7,216 | 0,33 | -0,478 | 3528,64 | 1510,68 | 84,85 | 84,46 | 65,6 | 65,43 |
| ТК-8б | Мирошниченко,19А | 3 | 0,083 | 0,083 | 2 | 1959 год | 4,563 | -4,5573 | 0,017 | 0,017 | 1,831 | 1,827 | 0,24 | -0,24 | 163,04 | 134,73 | 84,46 | 84,42 | 65,58 | 65,55 |
| ТК-8б | Мирошниченко,19Б | 10 | 0,1 | 0,083 | 3 | 1959 год | 4,5357 | -4,53 | 0,015 | 0,035 | 0,667 | 1,805 | 0,165 | -0,239 | 903,83 | 387,2 | 84,46 | 84,26 | 65,74 | 65,65 |
| ТК-8 | ул. Пушкинская,109 | 82 | 0,083 | 0,083 | 3 | 1997 год | 12,4183 | -12,4008 | 1,231 | 1,227 | 13,454 | 13,416 | 0,654 | -0,653 | 3275,94 | 1401,94 | 84,85 | 84,58 | 65,42 | 65,3 |
| ТК-1 | ТК-8 | 48 | 0,125 | 0,083 | 3 | 1959 год | 30,4526 | -30,4079 | 0,528 | 4,371 | 8,928 | 80,442 | 0,707 | -1,601 | 4345,2 | 1861,26 | 84,99 | 84,85 | 65,37 | 65,31 |
| ТК-1 | ТК-9 | 29 | 0,125 | 0,125 | 3 | 1959 год | 17,538 | -17,505 | 0,119 | 0,119 | 2,972 | 2,96 | 0,407 | -0,406 | 2625,23 | 1125,21 | 84,99 | 84,84 | 65,47 | 65,41 |
| ТК-9 | Мирошниченко,15 | 34 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 2,6372 | -2,6336 | 0,352 | 0,351 | 9,488 | 9,463 | 0,383 | -0,382 | 949,21 | 405,96 | 84,84 | 84,48 | 65,52 | 65,37 |
| ТК-9 | ТК-10 | 131 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1959 год | 14,9 | -14,8723 | 0,989 | 0,985 | 7,104 | 7,077 | 0,54 | -0,539 | 10551,89 | 9181,21 | 84,84 | 84,13 | 66,11 | 65,49 |
| ТК-10 | ТК-10а | 23 | 0,05 | 0,05 | 1 | 2003 год | 3,3219 | -3,3177 | 0,38 | 0,379 | 15,031 | 14,994 | 0,482 | -0,481 | 748,48 | 637,74 | 84,13 | 83,91 | 66,19 | 66 |
| ТК-10а | Мирошниченко,11 | 21 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 3,3218 | -3,3178 | 0,362 | 0,361 | 15,03 | 14,995 | 0,482 | -0,481 | 585,45 | 250,74 | 83,91 | 83,73 | 66,27 | 66,19 |
| ТК-10 | ТК-11 | 32 | 0,05 | 0,05 | 1 | 1959 год | 11,5756 | -11,557 | 6,655 | 6,634 | 181,683 | 181,103 | 1,68 | -1,677 | 1582,88 | 1338,7 | 84,13 | 84 | 66,25 | 66,14 |
| ТК-11 | Мирошниченко,9 | 32 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 2,9051 | -2,9013 | 0,074 | 0,074 | 2,017 | 2,012 | 0,221 | -0,221 | 1129,9 | 955,34 | 84 | 83,61 | 66,39 | 66,06 |
| ТК-11 | ТК-12 | 25 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 8,6703 | -8,6559 | 0,489 | 0,487 | 17,805 | 17,746 | 0,661 | -0,66 | 882,74 | 746,44 | 84 | 83,89 | 66,4 | 66,32 |
| ТК-12 | Мирошниченко,7 | 24 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 3,4124 | -3,4082 | 0,087 | 0,087 | 2,778 | 2,771 | 0,26 | -0,26 | 846,61 | 716,19 | 83,89 | 83,65 | 66,35 | 66,14 |
| ТК-12 | Уз.4 | 212 | 0,069 | 0,069 | 1 | 2003 год | 5,2577 | -5,248 | 1,457 | 1,451 | 6,57 | 6,546 | 0,401 | -0,4 | 7478,42 | 6429,59 | 83,89 | 82,47 | 67,8 | 66,57 |
| Уз.4 | ул. Пушкинская,107 | 12 | 0,069 | 0,069 | 2 | 2003 год | 3,4513 | -3,4478 | 0,048 | 0,048 | 2,843 | 2,837 | 0,263 | -0,263 | 284,59 | 224,04 | 82,47 | 82,39 | 67,61 | 67,55 |
| Уз.4 | Уз.5 | 24 | 0,05 | 0,05 | 1 | 2003 год | 1,8044 | -1,8021 | 0,121 | 0,121 | 4,468 | 4,456 | 0,262 | -0,261 | 768,8 | 684,04 | 82,47 | 82,05 | 68,66 | 68,28 |
| Уз.5 | Уз.6 | 59 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 1,8043 | -1,8022 | 0,277 | 0,277 | 4,467 | 4,457 | 0,262 | -0,261 | 1651,42 | 705,29 | 82,05 | 81,13 | 69,05 | 68,66 |
| Уз.6 | ул. Фабричная,18А | 20 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2003 год | 1,804 | -1,8025 | 0,106 | 0,106 | 4,466 | 4,458 | 0,262 | -0,262 | 557,86 | 238,8 | 81,13 | 80,82 | 69,18 | 69,05 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

Новая модульная котельная с. Углекаменск 										Таблица 42

| Потребители модульной котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Температура сетевой воды в под. Тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Диаметр шайбы на под. Тр-де перед СО, мм | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| ж.д.Калинина,1д |  | 271 | 109 | 15 | 84 | 66 | 1,11 | 1 | 20,7 | 20,97 | 60,85 | 39,87 |
| ж.д.Калинина,1г |  | 271 | 109 | 15 | 84,3 | 65,7 | 1,07 | 1 | 20,0 | 21,24 | 60,98 | 39,74 |
| ж.д.Калинина,1в |  | 271 | 109 | 15 | 83,9 | 66,1 | 1,12 | 1 | 18,2 | 9,28 | 55 | 45,71 |
| ж.д.Калинина,1б |  | 271 | 110 | 15 | 83,6 | 66,4 | 1,17 | 1 | 5,6 | 11,92 | 55,31 | 43,4 |
| ж.д.Калинина,1а |  | 271 | 109 | 15 | 84,1 | 65,9 | 1,10 | 1 | 6,0 | 17,05 | 58,89 | 41,83 |
| ж.д.Калинина,1 |  | 271 | 109 | 15 | 83,9 | 66,1 | 1,12 | 1 | 9,3 | 11,99 | 56,35 | 44,36 |
| ж.д.Калинина,3 |  | 271 | 110 | 10 | 84,2 | 65,8 | 1,09 | 1 | 9,7 | 18,2 | 58,46 | 40,26 |
| ж.д.Калинина,5 |  | 271 | 110 | 10 | 84,2 | 65,8 | 1,09 | 1 | 8,7 | 18,21 | 58,47 | 40,25 |
| ж.д.Калинина,5а |  | 271 | 111 | 10 | 83,9 | 66,1 | 1,13 | 1 | 12,5 | 18,05 | 57,38 | 39,34 |
| ж.д.Калинина,2а |  | 271 | 111 | 12 | 84,4 | 65,6 | 1,07 | 1 | 14,8 | 16,46 | 56,58 | 40,12 |
| ж.д.Калинина,4 |  | 271 | 111 | 12 | 84 | 66 | 1,11 | 1 | 16,7 | 12,94 | 54,82 | 41,88 |
| ж.д.Калинина,6 |  | 271 | 111 | 12 | 83,6 | 66,4 | 1,17 | 1 | 18,6 | 12,35 | 54,52 | 42,18 |
| ж.д.Калинина,2б |  | 271 | 111 | 15 | 84,3 | 65,7 | 1,08 | 1 | 18,4 | 15,5 | 56,1 | 40,6 |
| Поликлиника |  | 271 | 111 | 6 | 81,1 | 68,9 | 1,63 | 1 | 12,3 | 16,4 | 56,55 | 40,15 |
| Склад |  | 271 | 111 | 6 | 81,8 | 68,2 | 1,48 | 1 | 4,4 | 15,21 | 55,96 | 40,74 |
| Гараж |  | 271 | 111 | 5 | 81,9 | 68,1 | 1,46 | 1 | 7,0 | 14,79 | 55,74 | 40,96 |
| Прачечная |  | 271 | 111 | 6 | 81,9 | 68,1 | 1,44 | 1 | 6,6 | 15,05 | 55,87 | 40,83 |
| Стационар |  | 271 | 111 | 6 | 81,7 | 68,3 | 1,49 | 1 | 19,1 | 10,33 | 53,52 | 43,18 |
| ж.д.Советская,42 |  | 271 | 118 | 6 | 84,1 | 65,9 | 1,10 | 1 | 8,4 | 13,61 | 48,17 | 34,56 |
| ж.д.Советская,44 |  | 271 | 118 | 6 | 83,8 | 66,2 | 1,14 | 1 | 8,2 | 13,29 | 48,01 | 34,72 |
| ж.д.Советская,40 |  | 271 | 118 | 6 | 80,4 | 69,6 | 1,85 | 1 | 4,3 | 24,26 | 53,5 | 29,24 |
| ж.д.Советская,38 |  | 271 | 118 | 6 | 82,2 | 67,8 | 1,39 | 1 | 3,9 | 25,64 | 54,19 | 28,55 |
| Мастерские школы |  | 271 | 113 | 5 | 81,4 | 68,6 | 1,57 | 1 | 5,6 | 20,97 | 56,85 | 35,89 |
| Советская,39а (Школа) |  | 271 | 113 | 6 | 82,3 | 67,7 | 1,38 | 1 | 8,4 | 24,65 | 58,7 | 34,05 |
| ж.д.Калинина,12 (ДКУ) |  | 271 | 118 | 6 | 84,5 | 65,5 | 1,05 | 1 | 17,4 | 24,2 | 53,47 | 29,27 |
| Калинина,20 (Милиция) |  | 271 | 118 | 6 | 84,6 | 65,4 | 1,04 | 1 | 8,4 | 27,71 | 55,23 | 27,52 |
| ж.д.Советская,48 |  | 271 | 115 | 6 | 82,6 | 67,4 | 1,32 | 1 | 5,2 | 37,78 | 63,28 | 25,5 |
| ж.д.Советская,46 |  | 271 | 115 | 6 | 83,4 | 66,6 | 1,19 | 1 | 5,0 | 37,19 | 62,99 | 25,8 |
| ж.д.Советская,48 |  | 271 | 115 | 6 | 82,6 | 67,4 | 1,31 | 1 | 5,2 | 37,16 | 62,97 | 25,81 |
| ж.д.Советская,48а |  | 271 | 115 | 5 | 82,2 | 67,8 | 1,40 | 1 | 5,2 | 37,16 | 62,97 | 25,81 |
| ж.д.Советская,51а |  | 271 | 115 | 6 | 83,5 | 66,5 | 1,18 | 1 | 8,2 | 36,16 | 62,47 | 26,31 |
| ж.д.Советская,51б |  | 271 | 115 | 6 | 76 | 74 | 9,69 | 1 | 3,4 | 37,15 | 62,97 | 25,82 |
| ж.д.Советская,55 |  | 271 | 118 | 6 | 81,4 | 68,6 | 1,57 | 1 | 5,0 | 37 | 59,89 | 22,89 |
| ж.д.Молодежная,26 |  | 271 | 119 | 6 | 78,6 | 71,4 | 2,78 | 1 | 6,0 | 35,5 | 58,14 | 22,64 |
| ж.д.Советская,39 |  | 271 | 114 | 6 | 82,8 | 67,2 | 1,28 | 1 | 9,6 | 12,76 | 51,74 | 38,98 |
| ж.д.Советская,37 |  | 271 | 114 | 6 | 83,2 | 66,8 | 1,22 | 1 | 8,6 | 16,12 | 53,42 | 37,3 |
| ж.д.Советская,34 |  | 271 | 118 | 6 | 84,2 | 65,8 | 1,09 | 1 | 6,9 | 17,7 | 50,22 | 32,51 |
| ж.д.Советская,32 |  | 271 | 118 | 6 | 84,1 | 65,9 | 1,10 | 1 | 8,2 | 16,2 | 49,46 | 33,26 |
| ж.д.Советская,28 |  | 271 | 118 | 6 | 84,1 | 65,9 | 1,10 | 1 | 8,4 | 16,18 | 49,45 | 33,27 |
| ж.д.Советская,26 |  | 271 | 118 | 6 | 83,7 | 66,3 | 1,15 | 1 | 8,8 | 14,92 | 48,82 | 33,9 |
| ж.д.Советская,31 |  | 271 | 118 | 6 | 83,4 | 66,6 | 1,19 | 1 | 11,9 | 10,86 | 46,79 | 35,93 |
| ж.д.Советская,36 |  | 271 | 118 | 6 | 84 | 66 | 1,11 | 1 | 8,0 | 17,36 | 50,04 | 32,69 |
| ж.д.Калинина,13 |  | 271 | 118 | 6 | 84,4 | 65,6 | 1,07 | 1 | 10,6 | 19,88 | 51,31 | 31,42 |
| Детское отд. |  | 271 | 111 | 6 | 80,4 | 69,6 | 1,84 | 1 | 9,8 | 14,31 | 55,51 | 41,19 |
| Гараж |  | 271 | 111 | 4 | 76,1 | 73,9 | 9,12 | 1 | 7,0 | 11,85 | 54,27 | 42,43 |
| ж.д.Советская,30 |  | 271 | 118 | 6 | 84 | 66 | 1,11 | 1 | 7,3 | 23,01 | 52,87 | 29,86 |
| ж.д.Калинина,11 |  | 271 | 118 | 6 | 84,3 | 65,7 | 1,07 | 1 | 6,4 | 23,64 | 53,19 | 29,55 |
| ж.д.Калинина,9 |  | 271 | 118 | 6 | 84,1 | 65,9 | 1,10 | 1 | 6,8 | 19,51 | 51,12 | 31,61 |
| ж.д.Калинина,7 |  | 271 | 118 | 6 | 84,2 | 65,8 | 1,09 | 1 | 12,2 | 17,39 | 50,06 | 32,67 |
| ж.д.Советская,24 |  | 271 | 118 | 6 | 84 | 66 | 1,12 | 1 | 10,8 | 15,25 | 48,99 | 33,74 |
| ж.д.Советская,24 |  | 271 | 118 | 6 | 83,5 | 66,5 | 1,17 | 1 | 11,7 | 12,48 | 47,6 | 35,12 |
| ж.д.Калинина,8 |  | 271 | 112 | 6 | 84,5 | 20,5 | 1,02 | 1 | 8,1 | 23,75 | 59,24 | 35,49 |
| ж.д.Калинина,10 |  | 271 | 112 | 15 | 84 | 66 | 1,11 | 1 | 17,1 | 15,78 | 55,25 | 39,47 |
| ж.д.Калинина,12 |  | 271 | 112 | 15 | 84,3 | 65,7 | 1,07 | 1 | 20,6 | 19,96 | 57,34 | 37,39 |
| Школа |  | 271 | 109 | 9 | 79,5 | 70,5 | 2,23 | 1 | 11,1 | 9,4 | 55,05 | 45,65 |
| ж.д.Луговая,2 |  | 271 | 109 | 5 | 82,3 | 67,7 | 1,38 | 1 | 12,2 | 9,95 | 55,33 | 45,38 |
| ж.д.Луговая,4 |  | 271 | 109 | 6 | 82,1 | 67,9 | 1,40 | 1 | 12,5 | 9,66 | 55,18 | 45,53 |
| зд.Администрации |  | 271 | 107 | 6 | 81 | 69 | 1,68 | 1 | 3,7 | 10,14 | 57,42 | 47,29 |

Таблица 43

Основные участки тепловых сетей модульной котельной и их характеристики

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 27 п. Углекаменск | ТК-10 | 6 | 0,259 | 0,259 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 | ТК-34 | 135 | 0,207 | 0,207 | 3 | 12,6991 | -12,6582 | 0,022 | 0,022 | 0,136 | 0,135 | 0,108 | -0,107 | 9610,41 | 4130,68 | 84,06 | 83,31 | 67,75 | 67,42 |
| ТК-34 | ж.д.Калинина,1д | 11 | 0,1 | 0,1 | 3 | 18,8006 | -18,7783 | 0,303 | 0,303 | 14,983 | 14,947 | 0,682 | -0,681 | 969,95 | 413,99 | 84,06 | 84,01 | 65,99 | 65,96 |
| ТК-34 | ТК-33 | 130 | 0,207 | 0,207 | 3 | 31,5103 | -31,4259 | 0,114 | 0,114 | 0,825 | 0,821 | 0,267 | -0,266 | 9247,81 | 3966,14 | 84,36 | 84,06 | 66,55 | 66,42 |
| ТК-33 | ж.д.Калинина,1г | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 17,7463 | -17,7245 | 0,284 | 0,283 | 13,351 | 13,318 | 0,644 | -0,643 | 621,41 | 265,42 | 84,36 | 84,32 | 65,68 | 65,66 |
| ТК-33 | ТК-5 | 170 | 0,207 | 0,207 | 3 | 49,2706 | -49,1365 | 0,377 | 0,375 | 2,013 | 2,002 | 0,417 | -0,416 | 12103,76 | 5182,78 | 84,6 | 84,36 | 66,15 | 66,04 |
| ТК-5 | р.1 | 45 | 0,1 | 0,1 | 1 | 28,2151 | -28,1724 | 1,726 | 1,72 | 33,717 | 33,616 | 1,023 | -1,022 | 2460,59 | 2081,91 | 84,6 | 84,52 | 65,7 | 65,63 |
| р.1 | ТК-18 | 35 | 0,082 | 0,082 | 3 | 14,6249 | -14,6043 | 1,029 | 1,026 | 26,739 | 26,663 | 0,789 | -0,788 | 1611,98 | 691,19 | 84,52 | 84,41 | 65,89 | 65,84 |
| ТК-18 | ж.д.Калинина,1а | 10 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1,4524 | -1,4504 | 0,004 | 0,004 | 0,268 | 0,268 | 0,078 | -0,078 | 460,79 | 197,09 | 84,41 | 84,09 | 65,91 | 65,77 |
| ТК-18 | ж.д.Калинина,1 | 45 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2,8954 | -2,8918 | 2,54 | 2,534 | 54,551 | 54,416 | 0,656 | -0,656 | 1483,96 | 634,73 | 84,41 | 83,89 | 66,11 | 65,89 |
| р.1 | ТК-17 | 52 | 0,1 | 0,1 | 1 | 13,5893 | -13,569 | 0,432 | 0,43 | 7,834 | 7,811 | 0,493 | -0,492 | 2841,03 | 2406,57 | 84,52 | 84,31 | 65,73 | 65,56 |
| ТК-17 | ж.д.Калинина,5 | 10 | 0,082 | 0,082 | 1 | 3,1523 | -3,1483 | 0,02 | 0,02 | 1,251 | 1,248 | 0,17 | -0,17 | 488,63 | 413,98 | 84,31 | 84,15 | 65,85 | 65,72 |
| ТК-17 | ж.д.Калинина,5а | 52 | 0,1 | 0,1 | 1 | 6,478 | -6,4686 | 0,104 | 0,104 | 1,787 | 1,781 | 0,235 | -0,235 | 2835,45 | 2417,44 | 84,31 | 83,87 | 66,13 | 65,76 |
| ТК-17 | ж.д.Калинина,3 | 10 | 0,082 | 0,082 | 1 | 3,958 | -3,9531 | 0,029 | 0,029 | 1,969 | 1,964 | 0,214 | -0,213 | 488,63 | 413,83 | 84,31 | 84,18 | 65,82 | 65,71 |
| ТК-5 | ТК-6 | 66 | 0,15 | 0,15 | 3 | 67,3362 | -66,9139 | 1,523 | 1,504 | 21,303 | 21,037 | 1,086 | -1,079 | 6834,17 | 2930,94 | 84,6 | 84,5 | 66,24 | 66,2 |
| ТК-6 | ТК-9а | 36 | 0,1 | 0,1 | 1 | 29,5359 | -29,4939 | 1,444 | 1,44 | 36,946 | 36,841 | 1,071 | -1,07 | 2821,89 | 2447,69 | 84,5 | 84,41 | 65,66 | 65,57 |
| ТК-9а | ТК-9 | 87 | 0,1 | 0,1 | 1 | 21,0208 | -20,9905 | 1,687 | 1,682 | 18,725 | 18,671 | 0,763 | -0,761 | 6813,44 | 5935,29 | 84,41 | 84,08 | 65,95 | 65,67 |
| ТК-9а | ж.д.Калинина,2а | 6 | 0,082 | 0,082 | 3 | 8,5145 | -8,5041 | 0,096 | 0,096 | 9,076 | 9,054 | 0,459 | -0,459 | 443,54 | 190,01 | 84,41 | 84,35 | 65,65 | 65,62 |
| ТК-9 | ж.д.Калинина,4 | 10 | 0,082 | 0,082 | 1 | 9,5778 | -9,5664 | 0,168 | 0,167 | 11,48 | 11,453 | 0,517 | -0,516 | 690,49 | 609,23 | 84,08 | 84,01 | 65,99 | 65,93 |
| ТК-9 | ж.д.Калинина,6 | 75 | 0,1 | 0,1 | 1 | 11,4413 | -11,4258 | 0,468 | 0,467 | 5,557 | 5,542 | 0,415 | -0,414 | 5855,76 | 5144,23 | 84,08 | 83,57 | 66,43 | 65,98 |
| ТК-6 | ж.д.Калинина,2б | 35 | 0,069 | 0,069 | 3 | 12,7655 | -12,7495 | 2,021 | 2,016 | 52,365 | 52,234 | 0,973 | -0,971 | 2599,05 | 1108,37 | 84,5 | 84,3 | 65,7 | 65,61 |
| ТК-6 | ТК-7 | 127 | 0,82 | 0,82 | 3 | 25,0319 | -24,6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,014 | -0,013 | 42216,91 | 18112,84 | 84,5 | 82,82 | 68,1 | 67,36 |
| ТК-7 | Поликлиника | 134 | 0,069 | 0,069 | 3 | 5,9138 | -5,9067 | 1,571 | 1,567 | 11,269 | 11,241 | 0,451 | -0,45 | 9961,84 | 4243,48 | 82,82 | 81,13 | 68,87 | 68,15 |
| ТК-7 | ТК-11 | 132 | 0,1 | 0,1 | 3 | 18,9546 | -18,9301 | 2,082 | 2,076 | 15,237 | 15,197 | 0,688 | -0,687 | 11662,34 | 4985,8 | 82,82 | 82,2 | 68,34 | 68,08 |
| ТК-11 | ТК-12 | 90 | 0,082 | 0,082 | 3 | 4,3589 | -4,3536 | 0,224 | 0,223 | 2,396 | 2,39 | 0,235 | -0,235 | 6674,42 | 2862,48 | 82,2 | 80,67 | 69,98 | 69,32 |
| ТК-11 | Склад | 6 | 0,032 | 0,032 | 3 | 0,7378 | -0,7372 | 0,081 | 0,081 | 12,339 | 12,317 | 0,261 | -0,261 | 312,76 | 133,55 | 82,2 | 81,78 | 68,22 | 68,04 |
| ТК-11 | Гараж | 12 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1,8229 | -1,8212 | 0,294 | 0,293 | 21,667 | 21,627 | 0,413 | -0,413 | 625,52 | 267,11 | 82,2 | 81,86 | 68,14 | 68 |
| ТК-11 | Прачечная | 8 | 0,04 | 0,04 | 3 | 1,6203 | -1,6188 | 0,164 | 0,164 | 17,128 | 17,096 | 0,367 | -0,367 | 417,01 | 178,07 | 82,2 | 81,94 | 68,06 | 67,95 |
| ТК-11 | Стационар | 67 | 0,069 | 0,069 | 3 | 10,4121 | -10,4019 | 2,523 | 2,518 | 34,862 | 34,793 | 0,793 | -0,793 | 4968,73 | 2121,74 | 82,2 | 81,72 | 68,28 | 68,07 |
| ТК3 | ТК-3а | 35 | 0,082 | 0,082 | 3 | 11,3899 | -11,3735 | 0,624 | 0,623 | 16,23 | 16,184 | 0,614 | -0,614 | 2588,46 | 1116,6 | 84,88 | 84,66 | 66,46 | 66,36 |
| ТК-3а | ТК-31 | 42 | 0,04 | 0,04 | 3 | 4,9011 | -4,8948 | 6,681 | 6,664 | 156,156 | 155,754 | 1,111 | -1,11 | 2197,62 | 935,91 | 84,66 | 84,21 | 65,96 | 65,77 |
| ТК-31 | ж.д.Советская,42 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,5131 | -2,5101 | 0,085 | 0,085 | 11,968 | 11,939 | 0,365 | -0,364 | 389,2 | 166,61 | 84,21 | 84,05 | 65,95 | 65,88 |
| ТК-31 | ж.д.Советская,44 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,3879 | -2,3848 | 0,248 | 0,248 | 5,907 | 5,892 | 0,346 | -0,346 | 1035,03 | 443,09 | 84,21 | 83,77 | 66,23 | 66,04 |
| ТК-3а | ТК-24 | 35 | 0,069 | 0,069 | 3 | 6,4883 | -6,4792 | 0,499 | 0,497 | 13,555 | 13,517 | 0,494 | -0,494 | 2605,46 | 1118,77 | 84,66 | 84,25 | 67,15 | 66,98 |
| ТК-24 | ТК-31 | 42 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1,6583 | -1,6564 | 0,223 | 0,222 | 5,233 | 5,221 | 0,241 | -0,24 | 2746,94 | 1172,47 | 84,25 | 82,6 | 68,2 | 67,49 |
| ТК-31 | ж.д.Советская,40 | 38 | 0,032 | 0,032 | 3 | 0,8995 | -0,8988 | 0,717 | 0,716 | 18,345 | 18,314 | 0,319 | -0,318 | 1984,14 | 845,84 | 82,6 | 80,39 | 69,61 | 68,67 |
| ТК-31 | ж.д.Советская,38 | 6 | 0,04 | 0,04 | 3 | 0,7586 | -0,7578 | 0,026 | 0,026 | 3,775 | 3,768 | 0,172 | -0,172 | 313,29 | 133,55 | 82,6 | 82,18 | 67,82 | 67,64 |
| ТК-24 | ТК-25 | 74 | 0,069 | 0,069 | 3 | 4,8297 | -4,8231 | 0,577 | 0,575 | 7,518 | 7,498 | 0,368 | -0,367 | 5519,41 | 2353,36 | 84,25 | 83,11 | 67,53 | 67,04 |
| ТК-25 | Мастерские школы | 46 | 0,032 | 0,032 | 3 | 1,3746 | -1,3733 | 2,01 | 2,007 | 42,682 | 42,601 | 0,487 | -0,486 | 2399,33 | 1023,91 | 83,11 | 81,37 | 68,63 | 67,89 |
| ТК-25 | Советская,39а (Школа) | 40 | 0,069 | 0,069 | 3 | 3,4545 | -3,4505 | 0,168 | 0,167 | 3,853 | 3,844 | 0,263 | -0,263 | 2968,28 | 1266,71 | 83,11 | 82,25 | 67,75 | 67,38 |
| ТК3 | Калинина,12а(ДКУ) | 73 | 0,082 | 0,082 | 3 | 14,4597 | -14,4401 | 2,09 | 2,084 | 26,139 | 26,068 | 0,78 | -0,779 | 5398,8 | 2311,75 | 84,88 | 84,51 | 65,49 | 65,33 |
| ТК3 | ТК-2 | 110 | 0,259 | 0,259 | 3 | 253,4094 | -252,5294 | 2,032 | 2,018 | 15,928 | 15,818 | 1,37 | -1,366 | 15929,76 | 6825,31 | 84,95 | 84,88 | 65,25 | 65,22 |
| ТК-2 | Калинина,20 (Милиция) | 26 | 0,04 | 0,04 | 3 | 3,655 | -3,6503 | 2,361 | 2,355 | 86,885 | 86,663 | 0,829 | -0,828 | 1351,89 | 578,73 | 84,95 | 84,58 | 65,42 | 65,27 |
| ТК-1 | ТК-26 | 50 | 0,1 | 0,1 | 3 | 14,4318 | -14,4047 | 0,469 | 0,467 | 8,838 | 8,805 | 0,524 | -0,523 | 4398,53 | 1901,21 | 84,97 | 84,67 | 66,88 | 66,75 |
| ТК-26 | ж.д.Советская,48 | 51 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1,6127 | -1,6106 | 0,263 | 0,262 | 4,941 | 4,928 | 0,234 | -0,234 | 3338,72 | 1416,21 | 84,67 | 82,6 | 67,4 | 66,52 |
| ТК-26 | ТК-27 | 58 | 0,1 | 0,1 | 3 | 12,8182 | -12,7951 | 0,426 | 0,425 | 6,976 | 6,951 | 0,465 | -0,464 | 5146,06 | 2202,72 | 84,67 | 84,27 | 67,1 | 66,93 |
| ТК-27 | р.2 | 29 | 0,082 | 0,082 | 3 | 4,7237 | -4,7166 | 0,084 | 0,084 | 2,802 | 2,794 | 0,255 | -0,254 | 2162,42 | 922,26 | 84,27 | 83,81 | 66,83 | 66,63 |
| р.2 | ж.д.Советская,46 | 10 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1,4817 | -1,48 | 0,049 | 0,049 | 4,173 | 4,164 | 0,215 | -0,215 | 650,69 | 277,69 | 83,81 | 83,37 | 66,63 | 66,44 |
| р.2 | ТК-30 | 40 | 0,082 | 0,082 | 3 | 3,2416 | -3,237 | 0,056 | 0,056 | 1,323 | 1,32 | 0,175 | -0,175 | 2968,23 | 1269,14 | 83,81 | 82,89 | 67,39 | 67 |
| ТК-30 | ж.д.Советская,48 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3 | 1,6084 | -1,6067 | 0,007 | 0,007 | 0,841 | 0,839 | 0,123 | -0,122 | 444,21 | 190,01 | 82,89 | 82,62 | 67,38 | 67,27 |
| ТК-30 | ж.д.Советская,48а | 16 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1,6327 | -1,6308 | 0,007 | 0,007 | 0,339 | 0,338 | 0,088 | -0,088 | 1184,55 | 506,68 | 82,89 | 82,17 | 67,83 | 67,52 |
| ТК-27 | ТК-28 | 50 | 0,1 | 0,1 | 3 | 8,0934 | -8,0796 | 0,148 | 0,147 | 2,789 | 2,779 | 0,294 | -0,293 | 4430,87 | 1898,41 | 84,27 | 83,72 | 67,61 | 67,37 |
| ТК-28 | ж.д.Советская,51а | 15 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,0467 | -4,0421 | 0,499 | 0,498 | 30,984 | 30,915 | 0,587 | -0,587 | 980,53 | 416,53 | 83,72 | 83,48 | 66,52 | 66,42 |
| ТК-28 | ж.д.Советская,51б | 50 | 0,069 | 0,069 | 3 | 0,4849 | -0,4839 | 0,004 | 0,004 | 0,078 | 0,078 | 0,037 | -0,037 | 3727,36 | 1583,39 | 83,72 | 76,03 | 73,97 | 70,7 |
| ТК-28 | ТК-29 | 84 | 0,1 | 0,1 | 3 | 3,5608 | -3,5545 | 0,048 | 0,047 | 0,547 | 0,545 | 0,129 | -0,129 | 7441,96 | 3183,77 | 83,72 | 81,63 | 69,43 | 68,54 |
| ТК-29 | ж.д.Советская,55 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1,5149 | -1,5136 | 0,031 | 0,031 | 4,37 | 4,363 | 0,22 | -0,22 | 391,53 | 166,61 | 81,63 | 81,37 | 68,63 | 68,52 |
| ТК-29 | ж.д.Молодежная,26 | 95 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,0443 | -2,0425 | 0,784 | 0,782 | 7,972 | 7,958 | 0,297 | -0,296 | 6199,23 | 2638,04 | 81,63 | 78,6 | 71,4 | 70,11 |
| ТК-3 | ж.д.Советская,39 | 30 | 0,04 | 0,04 | 3 | 3,1992 | -3,1958 | 2,102 | 2,098 | 66,586 | 66,444 | 0,725 | -0,725 | 1559,97 | 667,77 | 83,32 | 82,83 | 67,17 | 66,96 |
| ТК-3 | ж.д.Советская,37 | 6 | 0,04 | 0,04 | 3 | 2,9109 | -2,9078 | 0,417 | 0,416 | 55,135 | 55,017 | 0,66 | -0,659 | 311,99 | 133,55 | 83,32 | 83,21 | 66,79 | 66,74 |
| ТК-21 | ж.д.Советская,34 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 1,9755 | -1,9731 | 0,061 | 0,061 | 7,404 | 7,386 | 0,287 | -0,286 | 389,9 | 166,61 | 84,38 | 84,19 | 65,81 | 65,73 |
| ТК-21 | ТК-3 | 88 | 0,082 | 0,082 | 3 | 6,1113 | -6,1024 | 0,434 | 0,432 | 4,682 | 4,668 | 0,33 | -0,329 | 6521,54 | 2790,02 | 84,38 | 83,32 | 66,86 | 66,4 |
| ТК-21 | ТК-22 | 32 | 0,082 | 0,082 | 3 | 12,8649 | -12,8481 | 0,71 | 0,708 | 20,696 | 20,642 | 0,694 | -0,693 | 2371,47 | 1015,14 | 84,38 | 84,2 | 66,06 | 65,98 |
| ТК-22 | ж.д.Советская,32 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,6617 | -2,6586 | 0,103 | 0,103 | 13,422 | 13,39 | 0,386 | -0,386 | 389,45 | 166,61 | 84,2 | 84,05 | 65,95 | 65,88 |
| ТК-22 | ж.д.Советская,28 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,7922 | -2,7889 | 0,113 | 0,113 | 14,767 | 14,732 | 0,405 | -0,405 | 389,45 | 166,61 | 84,2 | 84,06 | 65,94 | 65,88 |
| ТК-22 | ТК-23 | 31 | 0,069 | 0,069 | 3 | 7,4106 | -7,4011 | 0,579 | 0,578 | 17,667 | 17,622 | 0,565 | -0,564 | 2294,66 | 983,13 | 84,2 | 83,89 | 66,33 | 66,19 |
| ТК-23 | ж.д.Советская,26 | 8 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,9096 | -2,9063 | 0,164 | 0,163 | 16,032 | 15,996 | 0,422 | -0,422 | 519,11 | 222,15 | 83,89 | 83,71 | 66,29 | 66,21 |
| ТК-23 | ж.д.Советская,31 | 76 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,5006 | -4,4951 | 2,199 | 2,194 | 27,542 | 27,474 | 0,653 | -0,652 | 2312,07 | 989,44 | 83,89 | 83,38 | 66,62 | 66,4 |
| ТК-21 | ж.д.Советская,36 | 16 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,6095 | -2,6064 | 0,235 | 0,234 | 12,901 | 12,87 | 0,379 | -0,378 | 1039,74 | 444,3 | 84,38 | 83,99 | 66,01 | 65,84 |
| ТК-20 | ТК-21 | 46 | 0,1 | 0,1 | 3 | 23,5621 | -23,5291 | 1,155 | 1,151 | 23,52 | 23,455 | 0,855 | -0,854 | 4051,97 | 1736,29 | 84,56 | 84,38 | 66,05 | 65,98 |
| ТК-20 | ж.д.Калинина,13 | 12 | 0,069 | 0,069 | 3 | 4,9692 | -4,963 | 0,124 | 0,124 | 7,955 | 7,935 | 0,379 | -0,378 | 889,43 | 380,01 | 84,56 | 84,38 | 65,62 | 65,55 |
| ТК-12 | Детское отд. | 12 | 0,05 | 0,05 | 3 | 3,4452 | -3,4427 | 0,307 | 0,307 | 22,495 | 22,462 | 0,5 | -0,5 | 780,93 | 333,23 | 80,67 | 80,44 | 69,56 | 69,46 |
| ТК-12 | Гараж | 80 | 0,032 | 0,032 | 3 | 0,9125 | -0,9121 | 1,541 | 1,54 | 19,007 | 18,989 | 0,323 | -0,323 | 4173,19 | 1780,72 | 80,67 | 76,1 | 73,9 | 71,95 |
| ТК-2 | ТК-1 | 54 | 0,207 | 0,207 | 3 | 257,0688 | -256,1753 | 3,42 | 3,396 | 54,62 | 54,241 | 2,176 | -2,169 | 6744,58 | 2888,63 | 84,97 | 84,95 | 65,22 | 65,21 |
| ТК-5 | ТК-4 | 200 | 0,259 | 0,259 | 3 | 144,8475 | -144,1971 | 1,164 | 1,153 | 5,209 | 5,162 | 0,783 | -0,78 | 28935,61 | 12451,69 | 84,8 | 84,6 | 66,03 | 65,95 |
| ТК-4 | ТК-13 | 45 | 0,15 | 0,15 | 3 | 50,2759 | -50,2017 | 0,6 | 0,598 | 11,88 | 11,845 | 0,811 | -0,809 | 4640,63 | 1995 | 84,8 | 84,71 | 65,78 | 65,74 |
| ТК-13 | ТК-20 | 50 | 0,1 | 0,1 | 3 | 28,5323 | -28,4912 | 1,777 | 1,772 | 34,479 | 34,38 | 1,035 | -1,034 | 4405,12 | 1887,55 | 84,71 | 84,56 | 65,9 | 65,84 |
| ТК-13 | ж.д.Советская,30 | 26 | 0,05 | 0,05 | 3 | 2,5528 | -2,5496 | 0,335 | 0,334 | 12,348 | 12,317 | 0,37 | -0,37 | 1690,14 | 721,99 | 84,71 | 84,05 | 65,95 | 65,67 |
| ТК-13 | ж.д.Калинина,11 | 10 | 0,069 | 0,069 | 3 | 2,002 | -1,9994 | 0,018 | 0,018 | 1,299 | 1,296 | 0,153 | -0,152 | 741,33 | 316,68 | 84,71 | 84,34 | 65,66 | 65,5 |
| ТК-13 | ТК-14 | 54 | 0,082 | 0,082 | 3 | 17,1869 | -17,1634 | 2,079 | 2,073 | 36,916 | 36,815 | 0,927 | -0,926 | 4003,17 | 1713,52 | 84,71 | 84,48 | 65,83 | 65,73 |
| ТК-14 | ж.д.Калинина,9 | 10 | 0,082 | 0,082 | 3 | 2,0248 | -2,0221 | 0,008 | 0,008 | 0,519 | 0,517 | 0,109 | -0,109 | 740,42 | 316,68 | 84,48 | 84,11 | 65,89 | 65,73 |
| ТК-14 | ТК-15 | 30 | 0,082 | 0,082 | 3 | 15,1614 | -15,142 | 0,929 | 0,926 | 28,734 | 28,661 | 0,818 | -0,817 | 2221,25 | 951,51 | 84,48 | 84,33 | 65,9 | 65,84 |
| ТК-15 | ж.д.Калинина,7 | 10 | 0,069 | 0,069 | 3 | 6,0696 | -6,0622 | 0,14 | 0,14 | 11,859 | 11,83 | 0,462 | -0,462 | 740,07 | 316,68 | 84,33 | 84,21 | 65,79 | 65,74 |
| ТК-15 | ТК-16 | 34 | 0,069 | 0,069 | 3 | 9,0914 | -9,0801 | 0,951 | 0,949 | 26,577 | 26,511 | 0,693 | -0,692 | 2516,22 | 1078,02 | 84,33 | 84,06 | 66,13 | 66,01 |
| ТК-16 | ж.д.Советская,24 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,4273 | -4,4221 | 0,263 | 0,263 | 37,072 | 36,986 | 0,642 | -0,642 | 389,24 | 166,61 | 84,06 | 83,97 | 66,03 | 66 |
| ТК-16 | ж.д.Советская,24 | 39 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,6638 | -4,6584 | 1,65 | 1,646 | 41,134 | 41,038 | 0,677 | -0,676 | 2530,07 | 1082,98 | 84,06 | 83,51 | 66,49 | 66,25 |
| ТК-4 | ТК3 | 125 | 0,259 | 0,259 | 3 | 227,546 | -226,7299 | 1,756 | 1,743 | 12,844 | 12,753 | 1,23 | -1,226 | 18097,6 | 7750,54 | 84,88 | 84,8 | 65,22 | 65,19 |
| ТК-4 | р.3 | 93 | 0,15 | 0,15 | 3 | 32,4061 | -32,3471 | 0,487 | 0,485 | 4,941 | 4,923 | 0,522 | -0,522 | 9590,63 | 3994,5 | 84,8 | 84,51 | 61,29 | 61,17 |
| р.3 | ж.д.Калинина,8 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 3,1479 | -3,1349 | 0,077 | 0,076 | 18,761 | 18,607 | 0,457 | -0,455 | 107,7 | 18,08 | 84,51 | 84,47 | 20,53 | 20,52 |
| р.3 | ТК-32 | 46 | 0,1 | 0,1 | 3 | 29,2541 | -29,2162 | 1,723 | 1,719 | 36,244 | 36,15 | 1,061 | -1,06 | 3926,4 | 1732,36 | 84,51 | 84,37 | 65,73 | 65,67 |
| ТК-32 | ж.д.Калинина,10 | 54 | 0,069 | 0,069 | 3 | 11,0842 | -11,0703 | 2,345 | 2,339 | 39,489 | 39,39 | 0,845 | -0,843 | 3992,78 | 1710,06 | 84,37 | 84,01 | 65,99 | 65,83 |
| ТК-32 | ж.д.Калинина,12 | 12 | 0,1 | 0,1 | 3 | 18,1691 | -18,1468 | 0,254 | 0,254 | 13,993 | 13,959 | 0,659 | -0,658 | 1054,48 | 451,62 | 84,37 | 84,32 | 65,68 | 65,66 |
| ТК-10 | ТК-10а | 200 | 0,082 | 0,082 | 3 | 12,688 | -12,6693 | 3,685 | 3,674 | 17,726 | 17,674 | 0,684 | -0,683 | 6606,83 | 2825,84 | 83,31 | 82,79 | 67,97 | 67,75 |
| ТК-10а | Школа | 164 | 0,05 | 0,05 | 3 | 3,234 | -3,2305 | 2,391 | 2,386 | 14,315 | 14,285 | 0,469 | -0,469 | 10680,07 | 4554,09 | 82,79 | 79,48 | 70,52 | 69,11 |
| ТК-10а | ТК-10а.1 | 65 | 0,069 | 0,069 | 3 | 9,4515 | -9,4414 | 1,919 | 1,915 | 28,729 | 28,668 | 0,72 | -0,719 | 4827,3 | 2059,44 | 82,79 | 82,28 | 67,8 | 67,58 |
| ТК-10а.1 | ж.д.Луговая,2 | 3 | 0,05 | 0,05 | 2 | 4,4534 | -4,4492 | 0,196 | 0,195 | 37,521 | 37,45 | 0,646 | -0,646 | 104,56 | 86,23 | 82,28 | 82,25 | 67,75 | 67,73 |
| ТК-10а.1 | ТК-10б | 5 | 0,069 | 0,069 | 3 | 4,9975 | -4,9928 | 0,059 | 0,058 | 5,94 | 5,929 | 0,381 | -0,38 | 369,65 | 158,44 | 82,28 | 82,2 | 67,89 | 67,86 |
| ТК-10б | ж.д.Луговая,4 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,5782 | -4,5739 | 0,286 | 0,285 | 39,651 | 39,577 | 0,664 | -0,664 | 324,18 | 138,84 | 82,2 | 82,13 | 67,87 | 67,84 |
| ТК-10б | зд.Администрации | 10 | 0,032 | 0,032 | 3 | 0,4193 | -0,4189 | 0,044 | 0,044 | 4,007 | 4 | 0,149 | -0,148 | 519,72 | 222,59 | 82,2 | 80,96 | 69,04 | 68,51 |
| ТК-18 | ТК-19 | 74 | 0,069 | 0,069 | 3 | 10,2767 | -10,2625 | 2,573 | 2,566 | 33,95 | 33,856 | 0,783 | -0,782 | 3197,44 | 1368,86 | 84,41 | 84,1 | 66,04 | 65,91 |
| ТК-19 | ж.д.Калинина,1в | 43 | 0,069 | 0,069 | 3 | 9,2146 | -9,2033 | 1,321 | 1,318 | 27,301 | 27,234 | 0,702 | -0,701 | 1855,98 | 794,71 | 84,1 | 83,89 | 66,11 | 66,02 |
| ТК-19 | ж.д.Калинина,1б | 12 | 0,082 | 0,082 | 3 | 1,0614 | -1,0599 | 0,002 | 0,002 | 0,144 | 0,144 | 0,057 | -0,057 | 552,36 | 236,51 | 84,1 | 83,57 | 66,43 | 66,2 |
| Модульная кот. | ТК-1 | 94 | 0,259 | 0,259 | 3 | 271,513 | -270,5679 | 1,784 | 1,772 | 14,424 | 14,324 | 1,468 | -1,463 | 7535,33 | 3229,05 | 85 | 84,97 | 65,29 | 65,28 |

Виды прокладки тепловой сети:

1- Надземная

2- Подвальная

3- Подземная канальная

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Таблица 44

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап 2025-2027 гг. |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2025 г. |
| 2 | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  |
|  | Итого 2025 г. |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2026 г. 2027 г. |
| 2. | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  |
|  | Итого 2026 г. |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 219 мм. | 2027 г. |
|  | Итого 2027 г. |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 426 мм. | 2026 г. |
|  | Итого 2026 г. |  |
| 2-й этап 2026-2027 гг. |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 108 мм. | 2026 -2027 гг. |
|  | Всего по 2-му этапу |  |

На долгосрочную перспективу 2026-2027 годы запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей ГО Партизанский и поселок Лозовый и имеющие диаметр менее 108 мм. и которые уже давно выработали свой эксплуатационный срок.

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Сети отопления и сети ГВС у данной организации заменены, что позволит в течение ближайших нескольких лет иметь гарантированную высокую надежность при их эксплуатации. Совершенствование системы теплоснабжения на ближайшие годы руководством предприятия не планируется, оно может быть ограничено установкой общедомовых и/или индивидуальных приборов учета тепловой энергии, прежде всего по инициативе потребителей.

6. Перспективные топливные балансы

Топливные балансы подвергнутся изменению лишь для одной организации поставщика тепловой энергии, а именно для КГУП «Примтеплоэнерго», т.к. именно данная организация подвергнется масштабной модернизации всего котельного и сетевого оборудования. За счет укрупнения котельной и объединения тепловых сетей повысится КПД работы котельного оборудования, и как следствие, снизится расход топлива на единицу произведенной тепловой энергии.

Основным видом топлива на котельных КГУП «Примтеплоэнерго», является каменный уголь, резервное топливо – отсутствует. Для ОАО «ДГК» ситуация аналогична. Похожая ситуация и на котельной ОАО «РЖД», где также основным видом топлива является уголь, а резервное не предусмотрено.

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Таблица 45

Удельные расходы сырья для производства тепловой энергии

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 1,47 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 268,9 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 0,72 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | 0,67 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | 53,1 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

Уже на первом этапе в целом по муниципальному округу потери тепловой мощности понизится до менее 8,89% и составит 10 007 Гкал, а к 2026 г планируется понизить потери до 7,58%, что составит 8 485 Гкал. По зонам теплоснабжения отдельных тепловых источников ситуация выровнялась, уровень загрузки производственных мощностей плавно меняется в диапазоне от 45% (в 2024г) до 82% (ожидается к 2027г). В муниципальном округе город Партизанск Приморского края отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности.

Таблица 46

Баланс выработки и реализации тепла

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь (%) | 8,89 | 8,89 | 8,73 | 8,06 | 7,58 |
| Объем потерь (Гкал) | 10 007 | 9 890 | 9 725 | 8 998 | 8 485 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 111 247 | 111 283 | 111 347 | 111 579 | 111 972 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 116690 | 116725 | 116793 | 117026 | 117419 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 5 443 | 5 442 | 5 446 | 5 447 | 5 447 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 98988,75 | 99099,8 | 101018,3 | 101103,1 | 101220,1 |
| справочно: в т.ч. - населению | 86046,63 | 86097,46 | 87942,64 | 87997,19 | 88106,6 |
| - прочим потребителям | 12942,12 | 13002,34 | 13075,7 | 13105,94 | 13113,47 |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 51 | 53 | 58 | 70 | 82 |
| Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 | 95,89 |

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Таблица 47

Удельные расходы сырья для производства тепловой энергии

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

На первом этапе в целом по муниципальному округу потери тепловой мощности понизится до менее 49,1% и составит 107 262 Гкал, а к 2026 г планируется понизить потери до 48,62%, что составит 106 454 Гкал. Уровень загрузки производственных мощностей плавно меняется в диапазоне от 48% (в 2024г) до 53% (ожидается к 2027 г). В муниципальном округе город Партизанск Приморского края отсутствуют зоны теплоснабжения отдельных тепловых источников с дефицитом тепловой мощности. Изменения не столь существенны, за счет того, что модернизации оборудования не планируется, за исключением замены аварийного оборудования.

Таблица 48

Баланс выработки и реализации тепла

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь (%) | 49,10 | 48,97 | 48,93 | 48,63 | 48,62 |
| Объем потерь (Гкал) | 107 262 | 106 973 | 107 044 | 106 400 | 106 454 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 218434 | 218461 | 218764 | 218784 | 218973 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 221152 | 221185 | 221490 | 221511 | 221701 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 2718 | 2724 | 2726 | 2727 | 2728 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 108454 | 108764 | 108994 | 109657 | 109791 |
| справочно: в т.ч. - населению | 75142 | 75243 | 75463 | 75421 | 75564 |
| - прочим потребителям | 33 312 | 33 521 | 33 531 | 34 236 | 34 227 |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 49 | 49 | 51 | 52 | 53 |

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Таблица 49

Удельные расходы составляющей производства тепловой энергии

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.) | 1,47 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.) | 268,9 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.) | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал) | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Расход электрической энергии, (тыс. кВтч) | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
| Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.) | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.) | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

Вследствие относительно недавней модернизации оборудования, технического перевооружения не требуется. Поэтому показания по потерям тепла и по загрузке оборудования имеют малый диапазон.

Таблица 50

Баланс выработки и реализации тепла

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь (%) | 1,66 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Объем потерь (Гкал) | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 |
| Объем отпуска в сеть (Гкал) | 6216,82 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 | 6306,31 |
| Количество произведенного тепла (Гкал) | 6599,02 | 6688,51 | 6688,51 | 6688,51 | 6688,51 |
| Количество тепла на собственные нужды (Гкал) | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 382,20 | 382,20 |
| Количество тепла, отпущенной всем потребителям (Гкал) | 6113,74 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 | 6203,23 |
| справочно: в т.ч. - населению | 710,51 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| - прочим потребителям | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 | 5403,23 |
| Коэффициент потерь (Гкал/км) | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 | 103,08 |
| Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (Гкал.) | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 | 147,26 |
| Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%) | 54,7 | 55,5 | 55,7 | 56,8 | 56,8 |
| Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч) | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |

Приведем данные по расходу топлива по каждой организации на 2024г.

Таблица 51

| Топливо, тонн («Примтеплоэнерго») | 100105,25 |
| --- | --- |
| Топливо, тонн (ОАО «ДГК») | 48325,3 |
| Топливо, тонн (ОАО «РЖД») | 1507,6 |

За счёт проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального округа город Партизанск Приморского края в 2025-2027 годах и в перспективе до 2025 года», в 2026 году будет наблюдаться существенное снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

При расчете капитальных вложений по тепловым сетям за основу приняты «Нормативы удельных капиталовложений в строительство тепловых сетей», Москва, 1974 г. (утвержденные решением Главниипроекта и Главного технического управления по строительству от 04.07.1973 г. №168).

1. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

Таблица 52

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края на 2025-2025 гг. Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2025-2027 гг. |  |  |  |
| 1. | Участок от котельной № 7 до точки подключения к магистральной системе (точка А). Установка устройства подкачивающей насосной станции и монтаж насосов Grundfos. | 2025 г. | 6 974,1 |
| 2. | Прокладка теплосети от котельной № 10 до котельной № 7. Замена труб 2д-200 на 2д-300 |  | 2 014,34 |
|  | Прокладка новой т/сети 2д-300 |  | 2 176,74 |
|  | Замена труб 2д-150 на 2д-300 |  | 2 233,52 |
| 3. | Прокладка тепловой сети от котельной № 20 до котельной № 7. Прокладка новой т/сети 2д250 |  | 2 465,784 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 3,4 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 7 426,682 |
|  | Итого 2025 г. |  | 23 291,17 |
| 1. | Завершение прокладки тепловой сети от котельной № 7 до № 10. Прокладка новой т/сети 2д300 | 2026 г. | 2 645,4 |
| 2. | Поэтапное переключения нагрузок от котельных № 5,35,8 на котельную № 7. Прокладка новой т/сети 2д150 |  | 6 548,6 |
|  | Замена 2д100 на 2д125 |  | 3 473,6 |
|  | Замена 2д 80 на 2д 125 |  | 3 072,62 |
| 3. | Прокладка теплосети от котельной № 7 до котельной № 20. Замена труб 2д150 на2 д250 (надземная). |  | 5 745,242 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 1,15 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 2 465,48 |
|  | Итого 2026 г. |  | 26 330,942 |
| 1. | Завершающая стадия переключения нагрузок от котельных №№ 5, 35, 8 на котельную № 7: - замена 2д50 на 2д65 - замена труб 2д 40 на 2д50. | 2027 г. | 7 583,64 |
| 2. | Завершение соединения ТС котельных №№ 7 и 20. Прокладкам новой т/сети 2д65 |  | 12 122,916 |
| 3. | Модернизация котельной № 10. Замена экономайзера ЭБ-1-330И, замена дымососов ДН-12,5, замена трубной части и коллекторов котлов, КЕ-10/14С №1,2 2 шт. |  | 8 648,2 |
| 4. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,78 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 1 452,0 |
|  | Итого 2026 г. |  | 29 806,756 |
| 1. | Модернизация котельной № 10. Замена котла КЕ-10/14С №3, замена топки ТЛЗМ-2,7/3,0, автоматики, восстановление системы автоматизации и промышленной безопасности на котлах №1,2,3, монтаж водоподготовительной установки ВПУ-12. | 2027 г. | 17 709,148 |
| 2. | Прокладка тепловой сети от котельной № 23 до котельной № 10. Прокладка новой т/сети 2д219; замена труб2 д100 на 2д219 (подземная) |  | 14 081,16 |
| 3. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью 0,89 км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 1 647,0 |
|  | Итого 2027 г. |  | 33 437,308 |
|  | Всего по первому этапу | 2025-2027 гг. | 112 866,184 |
| 2-й этап 2026-2027 гг. |  |  |  |
| 1. | Модернизация котельной №23, ул. Кутузова,42: - Установка устройства подкачивающей насосной станции - монтаж насосов Grundfos | 2026 -2025 гг. | 10 674,9 |
| 2. | Замена ветхих теплотрасс. Общей протяженностью более км. Диаметры от 108 до 219 мм. |  | 69 644,2 |
| 3. | Строительство ТС для переключения нагрузки котельной №1/19 на котельную № 2/10. Строительство новой тепловой сети и реконструкция участков существующей тепловой сети общей протяженностью 1061 м: - участок котельная № 1/19 - ТК-55 - новое строительство; - участок ТК-62А - УП26 ТК-62 - реконструкция существующей сети; - участок УП26 ТК-62 – Ленинская, 17 - новое строительство; - участок УП15 ТК-55 – ТК-43 - реконструкция существующей сети; - участок УП15 ТК-55 – Ленинская, 19 - новое строительство. Монтаж повысительной насосной станции в здании котельной №1/19. |  | 61 777,12 |
|  | Всего по 2-му этапу |  | 142 096,22 |
|  | Всего в рамках программы | 2025-2027 гг. | 254 962,404 |

На долгосрочную перспективу 2026-2027 годов запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети диаметром 108-159 мм, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей муниципального округа город Партизанск Приморского края и имеют значительный износ, выработали положенный срок эксплуатации.

Ввод подкачивающей насосной станции на теплосетях котельной №7 и №23 повысит надежность теплоснабжения потребителей и создаст возможности для выдачи новым потребителям технических условий на подключение к теплосети. С вводом подкачивающей насосной станции в эксплуатацию увеличится пропускная способность тепловых сетей, передающих тепловые ресурсы потребителям.

Реконструкция старой, морально устаревшей котельной позволит:

- обеспечить увеличение тепловой мощности котельной, создать резерв по тепловой мощности, который, в свою очередь, можно использовать для подключения к данному источнику дополнительных потребителей;

- повысить КПД котельной за счет вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов и установки новых современных котлов с КПД 90-93%;

- снизить расход топлива;

- снизить расход электроэнергии на приводы насосов;

- сократить эксплуатационные расходы.

Расчёт сметы затрат и перспективного тарифа на 2024-2027 годы

Таблица 53

Тариф на услуги теплоснабжения Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»

| № п/п | Показатели | Факт 2024 г. | 2025 гг. | 2026 гг. | 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 110,795 | 111,283 | 111,347 | 111,579 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 100105,25 | 98206,869 | 98793,531 | 99404,587 |
| 3 | Электроэнергия | 17375,66 | 17914,0201 | 18189,4233 | 18469,0605 |
| 4 | Холодная вода | 2297,27 | 2368,44764 | 2404,85924 | 2441,83062 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 38750,25 | 39950,8714 | 40565,0607 | 41188,6923 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 90103,08 | 92894,7957 | 94322,9245 | 95773,0088 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 29504,21 | 30418,356 | 30885,996 | 31360,8254 |
| 8 | Цеховые расходы | 8096,17 | 8347,01831 | 8475,34215 | 8605,63879 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 293,93 | 303,037003 | 307,695777 | 312,426173 |
| 10 | Арендные платежи | 615,91 | 634,993095 | 644,755234 | 654,667453 |
| 11 | Транспортные расходы | 8191,65 | 8445,45662 | 8575,29382 | 8707,12708 |
| 12 | Всего прямых затрат | 1961,84 | 2022,62482 | 2053,71988 | 2085,29297 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 20672,71 | 26313,2245 | 27640,8858 | 28973,5844 |
| 14 | ИТОГО затраты | 317967,93 | 327819,714 | 332859,488 | 337976,741 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 2517,3 | 3295,191 | 3646,057 | 4042,729 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 2556,0 | 3345,85 | 3702,11 | 4104,88 |

Таблица 54

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения

Партизанский филиал КГУП «Примтеплоэнерго» на 2024-2027 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2024 г. | Средний за 2025 г. | Средний за 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 111,265 | 111,315 | 111,463 | 115,9215 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 99925,55 | 98500,2 | 99099,06 | 103063 |
| 3 | Электроэнергия | 17778,4 | 18051,72 | 18329,24 | 19062,41 |
| 4 | Холодная вода | 2350,517 | 2386,653 | 2423,345 | 2520,279 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 39648,43 | 40257,97 | 40876,88 | 42511,95 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 92191,54 | 93608,86 | 95047,97 | 98849,89 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 30188,08 | 30652,18 | 31123,41 | 32368,35 |
| 8 | Цеховые расходы | 8283,828 | 8411,18 | 8540,49 | 8882,11 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 300,7429 | 305,3664 | 310,061 | 322,4634 |
| 10 | Арендные платежи | 630,1859 | 639,8742 | 649,7113 | 675,6998 |
| 11 | Транспортные расходы | 8381,521 | 8510,375 | 8641,21 | 8986,859 |
| 12 | Всего прямых затрат | 2007,313 | 2038,172 | 2069,506 | 2152,287 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 23651,87 | 26977,06 | 28307,24 | 29439,52 |
| 14 | ИТОГО затраты | 325338 | 330339,6 | 335418,1 | 348834,8 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 3132,803 | 3470,624 | 3844,393 | 5382,15 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 3180,965 | 3523,98 | 3903,495 | 5464,893 |

За счёт проведения запланированных мероприятий, а также реализации мероприятий по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  муниципального округа город Партизанск Приморского края в 2025-2027 годах и в перспективе до 2025 года», в 2026 году будет наблюдаться существенное снижение затрат на топливо при производстве тепловой энергии, что позволит увеличить инвестиции на реконструкцию и капитальный ремонт сетей теплоснабжения. Данные результаты будут достигнуты после реконструкции котельной № 10 и подключения к ней потребителей ликвидируемых котельных.

2. Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

Таблица 55

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения муниципального округа город Партизанск Приморского края на 2025-2027 гг.

Партизанская ГРЭС филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

| № п/п | Мероприятия по модернизации сетей теплоснабжения | Сроки выполн. | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2025-2027 гг. |  |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2025 г. | 29837,542 |
| 2 | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  | 5000,0 |
|  | Итого 2025 г. |  | 34837,542 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами от 530 мм. | 2026 г. | 51899,116 |
| 2. | Перевод существующих тепловых насосных станций в автоматический режим работы |  | 15000,0 |
|  | Итого 2026 г. |  | 66899,116 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 219 мм. | 2027 г. |  |
|  | Итого 2027 г. |  | 65272,019 |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 426 мм. | 2027 г. |  |
|  | Итого 2026 г. |  | 74984,2 |
|  | Всего по первому этапу | 2025-2026 гг. | 241992,877 |
| 2-й этап 2026-2027 гг. |  |  |  |
| 1. | Перекладка магистральных тепловых сетей, диаметрами менее 108 мм. | 2026 -2027 гг. | 106007,123 |
|  | Всего по 2-му этапу |  | 106007,123 |
|  | Всего в рамках программы | 2025-2027 гг. | 348000,0 |

На долгосрочную перспективу 2026-2027 годы запланированы мероприятия по замене участков тепловой сети, которые не являются магистральными, но также обеспечивают теплом жителей ГО Партизанский и поселок Лозовый и имеющие диаметр менее 108 мм и которые уже давно выработали свой эксплуатационный срок.

Расчёт сметы затрат и перспективного тарифа на 2024-2027 годы

Таблица 56

Тариф на услуги теплоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»

| № п/п | Показатели | Факт 2024 г. | 2025 гг. | 2026 гг. | 2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 108,454 | 108,764 | 108,994 | 109,657 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 49068,1838 | 98206,869 | 98793,531 | 99404,587 |
| 3 | Электроэнергия | 6067,52749 | 6160,80732 | 6255,5212 | 6351,69117 |
| 4 | Холодная вода | 1317,21373 | 1337,46407 | 1358,02572 | 1378,90349 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 14977,0147 | 15207,2655 | 15441,0561 | 15678,441 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 45796,4774 | 46500,5348 | 47215,4161 | 47941,2877 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15570,8051 | 15810,1847 | 16053,2444 | 16300,0408 |
| 8 | Цеховые расходы | 4159,14294 | 4223,084 | 4288,00807 | 4353,93025 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 196,911405 | 199,938645 | 203,012425 | 206,13346 |
| 10 | Арендные платежи | 320,766679 | 325,698022 | 330,705178 | 335,789312 |
| 11 | Транспортные расходы | 3240,7172 | 3290,53873 | 3341,12621 | 3392,4914 |
| 12 | Всего прямых затрат | 966,473221 | 981,331408 | 996,418019 | 1011,73657 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 10836,7881 | 26313,2245 | 27640,8859 | 28973,5843 |
| 14 | ИТОГО затраты | 152518,022 | 218556,941 | 221916,95 | 225328,616 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 1406,1819 | 1560,86191 | 1732,55672 | 1923,13796 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 1427,8 | 1584,858 | 1759,19238 | 1952,70354 |

Таблица 57

Расчетная среднегодовая смета затрат и тариф теплоснабжения ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2024-2027 гг.

| № п/п | Показатели | Средний за 2024 г. | Средний за 2025 г. | Средний за 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг, тыс. Гкал | 108,609 | 108,879 | 109,3255 | 109,791 |
| Финансовые потребности для реализации производственной программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Топливо | 73637,53 | 98500,2 | 99099,06 | 103063 |
| 3 | Электроэнергия | 6114,167 | 6208,164 | 6303,606 | 6555,75 |
| 4 | Холодная вода | 1327,339 | 1347,745 | 1368,465 | 1423,203 |
| 5 | Вспомогательные материалы | 15092,14 | 15324,16 | 15559,75 | 16182,14 |
| 6 | Фонд оплаты труда основных рабочих | 46148,51 | 46857,98 | 47578,35 | 49481,49 |
| 7 | Отчисления на соц. нужды | 15690,49 | 15931,71 | 16176,64 | 16823,71 |
| 8 | Цеховые расходы | 4191,113 | 4255,546 | 4320,969 | 4493,808 |
| 9 | Амортизационные отчисления | 198,425 | 201,4755 | 204,5729 | 212,7559 |
| 10 | Арендные платежи | 323,2324 | 328,2026 | 333,2472 | 346,5771 |
| 11 | Транспортные расходы | 3265,628 | 3315,832 | 3366,809 | 3501,481 |
| 12 | Всего прямых затрат | 973,9023 | 988,8747 | 1004,077 | 1044,24 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | 18575,01 | 26977,06 | 28307,24 | 29439,52 |
| 14 | ИТОГО затраты | 185537,5 | 220236,9 | 223622,8 | 232567,7 |
| 15 | Себестоимость 1 Гкал | 1483,522 | 1646,709 | 1827,847 | 2558,986 |
| 16 | Тариф на отпуск 1 Гкал | 1506,329 | 1672,025 | 1855,948 | 2598,327 |

3. Котельная станции Партизанск Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Вследствие отсутствия необходимости в модернизации технического оборудования, инвестиции не требуются.

Таблица 58

Смета затрат и расчет тарифа на услуги теплоснабжения за 2025 год

| Показатели | Единица измерения | Величина | На 1 Гкал | Цена, руб./ед. | Затраты общие | Затраты жителей | Удельные затраты, руб./Гкал. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо (уголь Хакасский) к=0,76 | тонн | 1507,6 | 0,18 | 2125,4 | 4249904 | 515121 | 589,32 | 50,7 |
| Электроэнергия, руб. | кВт/час | 246263,5 | 29,9 | 2,82 | 694435 | 84173 | 96,3 | 8,3 |
| Холодная вода, руб. | куб. м. | 5061,6 | 0,61 | 14,71 | 74434 | 9022 | 10,32 | 0,9 |
| Водоотведение, руб. | куб. м. | 4224,6 | 0,51 | 8,08 | 34135 | 4137 | 4,73 | 0,4 |
| Фонд оплаты труда | руб. |  |  |  | 1933845 | 234402 | 268,16 | 23,1 |
| Отчисления на соц. нужды | руб. |  |  |  | 580154 | 70321 | 80,45 | 6,9 |
| Материалы (химреактивы) | руб. |  |  |  | 1293,79 | 157 | 0,18 | 0,0 |
| Ремонт и техобслуживание | руб. |  |  |  | 132156 | 16019 | 18,33 | 1,6 |
| Цеховые расходы | руб. |  |  |  | 93156 | 11292 | 12,92 | 1,1 |
| Амортизационные отчисления | руб. |  |  |  | 54840 | 6647 | 7,6 | 0,7 |
| Общехозяйственные расходы | руб. |  |  |  | 534128 | 64742 | 74,07 | 6,4 |
| Итого затраты на производство тепла | руб. |  |  |  | 8382380 | 1016033 | 1162,4 | 100,0 |
| Минимальная балансовая прибыль | руб. |  |  |  | 89138 | 10804 | 12,4 |  |
| Всего и тариф на теплоту | руб., руб./Гкал |  |  |  | 8471518 | 1026637 | 1175 |  |

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В настоящее время, в муниципальном округе город Партизанск Приморского края действуют 3 теплоснабжающие организации, обеспечивающие потребности в теплоснабжении муниципального округа: КГУП «Примтеплоэнерго», ОАО «ДГК» и ОАО «РЖД».

КГУП «Примтеплоэнерго» активно занимается реконструкцией тепловых сетей. Источниками снабжения теплом на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, отапливаемой КГУП «Примтеплоэнерго», являются 19 котельных различной мощности, от крупнейшей котельной № 10 с установленной мощностью 12,8 Гкал\час до котельной № 42 с установленной мощностью0,254 Гкал\час. 17 котельных работают на угле, который является основным видом топлива, остальные 2 - на мазуте. Общее количество котлов – 65.

Источником снабжения теплом на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, отапливаемой ОАО «ДГК», является ГРЭС (ТПУ-2Н), с установленной мощностью 120 Гкал/ч. Основным видом топлива является каменный уголь. ГРЭС является самым крупным источником как тепловой энергии, так и горячего водоснабжения в муниципальном округе город Партизанск Приморского края, а также единственным источником электроснабжения.

Источником снабжения теплом на территории муниципального округа город Партизанск Приморского края, отапливаемой ОАО «РЖД», является 1 котельная, с установленной мощностью 5,85 Гкал/час. Основным видом топлива на котельной является уголь. Котельная использует паровозные котлы, и, несмотря на длительный срок эксплуатации, котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. Котлы прошли существенную модернизацию, вследствие чего какого-то технического перевооружения на срок действия программы не потребуется.

Система теплоснабжения муниципального округа Партизанск – закрытая. В составе объектов теплоснабжения имеется 1 ПНС (КГУП «Примтеплоэнерго») + 7 ПНС (ОАО «ДГК»).

Основным потребителем тепла муниципального округа Партизанск является жилой фонд. Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии. Согласно балансу тепловой энергии на 2025 год норматив потребления устанавливался в размере 0,04072Гкал/кв.м.

Основными производственными показателями работы ОАО «ДГК» на начало 2025 года являются:

установленная мощность – 90,893Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 33,144 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 45,792тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 43,715тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 5,106тыс. Гкал;

полезный отпуск – 38,609 тыс. Гкал.

Основными производственными показателями работы ОАО «ДГК» на 2024 год являются:

установленная мощность – 120 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 108 311Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 224,744тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 218,312тыс. Гкал;

потери тепловой энергии. – 107,286тыс. Гкал;

полезный отпуск – 111,026 тыс. Гкал.

Основными производственными показателями работы ОАО «РЖД» на 2025 год являются:

установленная мощность – 5,85 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 6113,74Гкал/год;

производство тепловой энергии в год – 6599,02  Гкал;

В результате проведенного аудита и оценки состояния системы теплоснабжения муниципального округа Партизанск, были выделены наиболее актуальные проблемы, касающиеся преимущественно котельных с небольшой подключенной нагрузкой, и намечен комплекс мероприятий по модернизации объектов системы теплоснабжения, которые повысят качество в сфере услуг теплоснабжения и снизят себестоимости тепловой энергии.

Основным направлением при разработке программы модернизации системы теплоснабжения муниципального округа является снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, снижение себестоимости тепловой энергии для потребителей. Снизить затраты при эксплуатации котельных можно как установкой нового оборудования, так и увеличивая нагрузку на систему до получения оптимальной, расчетной нагрузки. Можно также объединять тепловые сети, подключая нагрузку от котельных с малой выработкой, к более мощным, таким образом, снизив потери при производстве и транспортировке теплоэнергии (реконструкция изношенных сетей) и закрыв нерентабельные котельные, подключив их потребителей к модернизируемым котельным.

В существующем законодательстве имеются определенные пробелы в определении взаимоотношений между энергогенерирующими, энергосбытовыми компаниями и потребителями энергии. Используя эти лакуны, энергогенерирующие компании во многих городах РФ породили дочерние энергосбытовые компании, которые фактически являются посредниками, увеличивающими затраты потребителей энергии. Для муниципального округа город Партизанск Приморского края решение о создании энергосбытовой компании было бы крайне нежелательным.

Правовая ситуация об обязательном (или только желательном) наличии энергосбытовой компании, видимо, решена после принятия Постановления Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 20 сентября 2011 г. по делу № А65-23587/2010. В этом постановлении дано разъяснение относительно необязательности наличия энергосбытовой компании.

В соответствии с ч. 2 ст. 539 ГК РФ договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям ЭСО, и другого необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления энергии.

В силу ст. 426 ГК РФ, п. 5 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, договор энергоснабжения является публичным.

Согласно ст. 543 ГК РФ абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

Исходя из этих норм, необходимыми условиями договора теплоснабжения являются наличие присоединенной сети между ЭСО и абонентом (потребителем), наличие у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям ЭСО, другого необходимого оборудования, обеспечение абонентом безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, обеспечение учета потребления энергии.

Установленные законодательством императивные требования о необходимости наличия у абонента отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого оборудования, а также обеспечение учета потребления энергии, обязанность соблюдения режима ее потребления, обеспечение безопасности эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей являются необходимым условием для заключения договора теплоснабжения через присоединенную сеть. Невыполнение императивных требований влечет невозможность заключения договора, а заключенный договор, соответственно, является недействительным.

В соответствии со ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, является недействительной.

Предметом договора, заключенного между сторонами, является тепловая энергия, соответственно положения о договоре поставки в данном случае не применимы, поскольку тепловая энергия не является товаром, а является энергетическим ресурсом.

Таким образом, если в муниципальном округе город Партизанск Приморского края не появится организация, обладающая средствами транспортировки (передачи) тепловой энергии, функции энергосбытовой компании будут в полном праве осуществлять компании, в которых объединены генерация, передача и отпуск тепла.

Что в итоге - единой теплоснабжающей организации выделить не удалось. Оптимальным решением на настоящий момент для муниципального округа город Партизанск Приморского края - быть отапливаемым тремя существующими организациями.

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Анализ существующей системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также дальнейших перспектив развития муниципального округа город Партизанск Приморского края показывает, что действующие сети имеют значительный износ и работают на пределе ресурсной надежности. Оборудование на источниках (котельных) также зачастую нуждается в замене. Необходима существенная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее требования по энерго- и ресурсосбережению.

Исходными условиями организации централизованного теплоснабжения в муниципальном округе город Партизанск Приморского края являются:

- объективное наличие избытка тепловых мощностей,

- устаревшие модели источников тепла,

- изношенность оборудования котельных (источников тепла) и тепловых сетей.

Индивидуальное и поквартирное отопление отсутствует.

Тепловые сети муниципального округа город Партизанск Приморского края необходимо серьезно модернизировать и при этом не просто восстановить ресурс, а создать систему теплоснабжения качественно другого уровня. Идеальной системой для Партизанска конечно же может стать кольцевая, закрытая система, с минимальной подпиткой, однако данная перспектива весьма затратная. В связи с этим в проекте предлагается рассмотрение постепенной модернизации сетей, путем небольших постепенных обновлений и перестроений, без масштабной реконструкции.

Экономический аспект, обуславливающий необходимость и целесообразность предлагаемого проектного решения, состоит в том, что экономное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов является одной из важнейших народнохозяйственных задач, на сегодняшний день. Расходы топлива на теплоснабжение городских и сельских населенных пунктов занимают значительное место в общем топливном балансе страны. Велики и затраты электроэнергии в системах централизованного теплоснабжения, которые в основном связаны с неэффективной загрузкой котельных. Все это вызывает необходимость обеспечения работы систем теплоснабжения с высокими технико-экономическими показателями.

На основе полученных данных по каждой из рассматриваемых котельных, были рассчитаны расходы топлива, электроэнергии и воды в отопительный период с использованием эталонных данных, и по данным показателям и построенной модели перспективного потребления данных ресурсов, при завершении реализации одного из этапов модернизации тепловой системы, было очевидно, что потребление данных видов ресурсов значительно снизится при пересчете затрат на производство одной тепловой единицы. Таким образом, устранение малоэффективных котельных заведомо позволит снизить себестоимость тепловой энергии и таким образом появится возможность для увеличения в тарифе доли средств, заложенных на модернизацию тепловой системы муниципального округа город Партизанск Приморского края.

В условиях высокой средней обеспеченности населения муниципального округа город Партизанск Приморского края жильем и падения численности населения реальные перспективы по новому строительству жилья в ближайшие годы объективно отсутствуют. Вследствие этого, ввода новых источников тепловой энергии также не требуется.

Что касается настоящего положения вещей, в сети отопления КГУП «Примтеплоэнерго» имеются котельные с небольшой выработкой, которые характеризуется высокими эксплуатационными издержками, в связи с чем планируется их ликвидация и подключение потребителей этих котельных к источнику с большей установленной мощностью, что позволит существенно сократить издержки.

Модернизация системы теплоснабжения на сетях КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивается выполнением следующих мероприятий относительно источников тепловой энергии:

- поэтапная реконструкция сетей теплоснабжения, имеющих большой износ;

- подключение потребителей котельных с незначительной выработкой к более крупной котельной № 10;

- модернизация котельного оборудования на котельной № 10;

- строительство новой, модульной котельной в поселке Углекаменск и подключение к ней потребителей котельных №№ 14, 16, 27.

- модернизация изношенного котельного оборудования.

Таким образом, предлагается вывод из эксплуатации котельных, функционирование которых влечет высокие эксплуатационные издержки. Причины отказа от этих котельных состоят в следующем:

- в настоящее время в городе существует избыток тепловых мощностей,

- чем ниже мощность котельной, тем менее эффективно используется топливо, а следовательно, тем дороже тепловая энергия,

- чем в меньшей доле используется мощность уже существующих котельных, тем дороже будет тепловая энергия в целом по муниципальному округу,

- уменьшение числа котельных приводит к повышению управляемости системой теплоснабжения.

Модернизация системы теплоснабжения ОАО «ДГК» относительно источников тепловой энергии не требуется, так как капитальный ремонт оборудования был проведен относительно недавно (2003г). Тогда как уровень потерь составляет почти 50%, поэтому основным направлением по улучшению работы ГРЭС планируется реконструкция тепловых сетей с высокой степенью износа.

На котельной ОАО «РЖД» котельное оборудование находится в исправном состоянии и работает безаварийно. Котлы прошли существенную модернизацию, вследствие чего какого-то технического перевооружения на срок действия программы не потребуется.

Проанализировав настоящее положение вещей, можно заметить, что необходимость в распределении тепловой нагрузки между теплоснабжающими организациями отсутствует. Таким образом, имеет место лишь перераспределение нагрузки в сетях КГУП «Примтеплоэнерго», описанное выше.

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети в муниципальном округе город Партизанск Приморского края не выявлены.

_________________________».

Данные с сайта Приморскстата

Федеральное статистическое наблюдение по муниципальному округу город Партизанск Приморского края «Сведения о жилищном фонде по сотоянию на 31 декабря 2024 года»

Приложение к анализу социально-экономического развитии муниципального округа город Партизанск Приморского края 2024 г.